## Positionen RIB
Bedarfsposition
Eine Bedarfsposition beschreibt eine Einzelleistung, bei der noch nicht feststeht, ob und welcher
Umfang ausgeführt wird. Sie wird nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers zur Ausführungsposition.
Zu den Bedarfspositionen zählen im Allgemeinen
Alternativpositionen und
Eventualpositionen.
Alternativpositionen (synonym auch als Wahlpositionen bezeichnet) werden vom Auftraggeber "statt dessen"
ausgeschrieben. Sie können anstatt einer anderen Position (Grundposition) zur Ausführung kommen. Bei einer
Eventualposition steht in der Regel noch nicht fest, ob und in welchem Leistungsumfang diese ausgeführt wird.
In den letzten Jahren wurde die Regelung zu Bedarfspositionen noch verschärft mit der Begründung, mögliche
Wettbewerbsverzerrungen durch Bedarfspositionen zu vermeiden. Nach § 7 Abs. 1, Nr. 4 im Abschnitt 1 (Basisparagrafen)
der VOB Teil A für Ausschreibungen zu öffentlichen Bauaufträgen im Unterschwellenbereich sowie analog nach
§ 7 EU Abs. 1, Nr. 4 im Abschnitt 2 bei EU-weiten Ausschreibungen bei Erreichen der Schwellenwerte und
nach § 7 VS Abs. 1, Nr. 4 im Abschnitt 3 der VOB/A bei Baumaßnahmen der Verteidigung und Sicherheit sind
Bedarfspositionen grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen.
In einem Beschluss vom 10.08.2015 durch die Vergabekammer Sachsen-Anhalt (Az.: 3 VK LSA 54/15 und
IBR Werkstattbeitrag vom 2.2.2015) wurde bekräftigt, dass die Nichtaufnahme von Bedarfspositionen
zur Vermeidung von Wertungsmanipulationen und der Wahrung des Transparenzgrundsatzes notwendig ist.
Es steht nach dem Beschluss auch "nicht im Belieben des Auftraggebers, die Bieterreihenfolge durch die
Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von Bedarfspositionen zu beeinflussen".
Erfolgt trotzdem eine Angabe von Bedarfspositionen, dann ist im Leistungsverzeichnis (LV) lediglich der
Einheitspreis anzugeben und kein Gesamtbetrag (GB). Gesprochen wird dann von einer
Bedarfsposition ohne GB (Gesamtbetrag). Eine Bedarfsposition kann durchaus auch als Bedarfsposition mit GB
in einem Leistungsverzeichnis auftreten.
Wird mit der Ausschreibung speziell auch ein Gesamtbetrag gewünscht, beispielsweise für Stundenlohnarbeiten
bei einer angegebenen Anzahl von mehr als einer Stunde, spricht man bei Eventualpositionen mit Gesamtbetrag
auch von einer Bedarfsposition, aber in diesem Fall von einer Eventualposition mit Gesamtbetrag.
Besonderheiten sind noch hinsichtlich der Kalkulation zu einer Ausschreibung zu beachten, speziell zur
Einbeziehung der Gemeinkosten sowie W&G in der Kalkulation von Alternativpositionen sowie auch bei der
Kalkulation von Eventualpositionen.

## RM0100
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM0100001000001 | ROHRLTG.AUSMESSEN U.ISO-ZEICHN | EUR | MStr | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Rohrleitungsverlauf festlegen, mit dem Auftraggeber abstimmen, im Betrieb ausmessen und Isometrie zeichnen. MS = Meßstrecke Als Meßstrecke gilt: - jede angefangene 6m Rohrlänge unabhängig von der DN. - jede Richtungsänderung (Bogen u. Stutzen). Armaturen und Einschweißteile werden übermessen! MS am Verteiler sind das Verteilerrohr u. die Stutzen mit verschiedenen DN.
RM0100004000001 | ROHRLTG.VERLAUFS.ISOMET.ZEICH. | EUR | MStr | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Für den Auftraggeber Verlaufsisometrie zeichnen, Maße eintragen, Zeichnungskenndaten eintragen. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0100005000001 | ROHRLTG.LT.ISOMETR.NACHMESSEN | EUR | MStr | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Rohrleitungsführung an Hand der Isometrie nachmessen, überprüfen, wenn erforderlich Änderungen in der Isometrie korrigieren. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0100006000015 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000020 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000025 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000032 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000040 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000050 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000065 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000080 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000100 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000125 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000150 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000200 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000250 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000300 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000350 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000400 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000500 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000600 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000700 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000800 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006000900 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006001000 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006001200 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.925 | 32.94 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006001400 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100006001600 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1600.
RM0100007000015 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000020 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000025 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000032 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000040 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000050 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000065 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000080 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000100 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000125 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000150 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000200 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000250 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000300 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000350 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000400 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000500 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000600 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000700 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000800 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007000900 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007001000 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007001200 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007001400 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100007001600 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 15-1600.
RM0100010000015 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000020 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000025 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000032 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000040 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000050 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000065 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000080 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000100 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000125 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000150 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000200 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000250 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000300 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000350 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.792 | 28.19 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000400 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.908 | 32.35 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000500 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000600 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000700 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000800 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010000900 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.517 | 54.01 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010001000 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010001200 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.883 | 67.07 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010001400 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 2.35 | 83.68 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100010001600 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 2.517 | 89.62 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600
RM0100012000015 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000020 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000025 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000032 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000040 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000050 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000065 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000080 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000100 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000125 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000150 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000200 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000250 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000300 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000350 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000400 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000500 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000600 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000700 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000800 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012000900 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012001000 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012001200 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012001400 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.667 | 59.35 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100012001600 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-1600.
RM0100014000015 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000020 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000025 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000032 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000040 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000050 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000065 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000080 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000100 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000125 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000150 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000200 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000250 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000300 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000350 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.167 | 41.55 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000400 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000500 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000600 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.517 | 54.01 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000700 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.733 | 61.72 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000800 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.917 | 68.25 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014000900 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 2.233 | 79.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014001000 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 2.35 | 83.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014001200 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 2.817 | 100.3 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014001400 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 3.433 | 122.26 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100014001600 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 3.767 | 134.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 1600.
RM0100017000025 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000032 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000040 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000050 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000065 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000080 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000100 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000125 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000150 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000200 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000250 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000300 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000350 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000400 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000500 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000600 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000700 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000800 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017000900 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017001000 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017001200 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017001400 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100017001600 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-1600.
RM0100021000015 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000020 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000025 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000032 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000040 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000050 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000065 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100021000080 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. DN 15-80 Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
RM0100022000015 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000020 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000025 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000032 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000040 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000050 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000065 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000080 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100022000100 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100.
RM0100041300015 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300020 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300025 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300032 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300040 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300050 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300065 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300080 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300100 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300125 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300150 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300200 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300250 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300300 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300350 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300400 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300500 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.2 | 78.34 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300600 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.433 | 86.65 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300700 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.083 | 109.8 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300800 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.9 | 138.88 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041300900 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.317 | 189.33 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100041301000 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.833 | 207.73 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0100044300015 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300020 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300025 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300032 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300040 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300050 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300065 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300080 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300100 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300125 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300150 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300200 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300250 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300300 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.1 | 74.78 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300350 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.317 | 82.5 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300400 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.817 | 100.3 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300500 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.4 | 121.07 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300600 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.8 | 135.32 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300700 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.75 | 204.76 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300800 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 7.1 | 252.83 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044300900 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 9.217 | 328.21 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044301000 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 10.1 | 359.66 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044301200 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 13.783 | 490.82 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044301400 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 17.617 | 627.33 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100044301600 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 21.117 | 751.96 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHLOSSER Rund- o. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15 - 1600 SCHWEISSER Rund- o. Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0100050300015 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300020 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300025 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300032 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300040 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300050 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300065 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300080 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300100 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300125 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300150 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300200 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.283 | 81.31 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300250 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.733 | 97.33 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300300 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.35 | 119.29 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300350 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.617 | 128.79 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300400 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.367 | 155.5 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300500 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.217 | 185.77 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300600 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 7.1 | 252.83 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300700 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 9 | 320.49 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300800 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 11.233 | 400.02 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050300900 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 15.133 | 538.9 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050301000 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 16.633 | 592.31 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050301200 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 23.867 | 849.89 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050301400 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 30.517 | 1086.7 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100050301600 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 36.3 | 1292.64 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300015 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300020 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300025 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300032 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300040 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300050 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.95 | 33.83 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300065 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300080 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300100 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300125 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.783 | 63.5 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300150 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.967 | 70.03 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300200 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.55 | 90.81 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300250 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.067 | 109.2 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300300 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.767 | 134.13 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300350 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.067 | 144.81 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300400 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.85 | 172.71 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300500 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.767 | 205.35 |  |  | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300600 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300700 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300800 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2 | 71.22 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058300900 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.683 | 95.55 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058301000 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.967 | 105.64 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058301200 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.15 | 147.78 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058301400 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.3 | 188.73 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100058301600 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 6.317 | 224.94 |  | fehler | DN 15-1600 STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 15 - 1600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300015 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300020 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300025 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300032 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300040 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300050 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300065 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300080 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300100 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300125 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300150 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300200 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 69.44 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300250 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 2.317 | 82.5 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100064300300 | SATTEL-ODER SCHUHSTUTZ.HERST. | EUR | ST | 1 | 2.883 | 102.68 |  |  | SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Hefthilfe. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN DN 15 - 300 SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und schweißen.
RM0100078000015 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000020 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000025 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000032 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000040 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000050 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000065 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000080 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000100 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000125 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000150 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000200 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000250 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000300 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000350 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000400 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000500 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100078000600 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-600.
RM0100080000015 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000020 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000025 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000032 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000040 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000050 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000065 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000080 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100080000100 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0100082000015 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000020 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000025 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000032 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000040 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000050 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.37 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000065 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000080 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000100 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000125 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000150 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000200 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000250 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000300 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000350 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000400 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000500 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000600 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000700 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000800 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082000900 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082001000 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082001200 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082001400 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100082001600 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Rohr trennen. DN 15-1600.
RM0100085300015 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300020 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300025 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300032 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300040 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.833 | 29.68 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300050 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300065 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300080 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300100 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300125 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300150 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300200 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.35 | 48.07 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300250 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300300 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300350 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300400 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300500 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100085300600 | SCHWEISSNAHT AM ROHR HERST. | EUR | M | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHLOSSER Schweißnaht (längs oder für Stutzen) anzeichnen, trennen, entgraten, Hefthilfe. SCHWEISSNAHT AM ROHR DN 15 - 1600 SCHWEISSER Schweißnaht heften, richten und schweißen.
RM0100091000020 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000025 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000032 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000040 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000050 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000065 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000080 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100091000100 | RED.KON/EXZEN. WAERM.EINZ. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohrende kon.-oder exzentrich wärmen und um eine oder mehrere DN einziehen. DN 20-100
RM0100093200125 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200150 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200200 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.55 | 90.81 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200250 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 3.683 | 131.16 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200300 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.75 | 169.15 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200350 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.383 | 191.7 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200400 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 6.667 | 237.4 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100093200500 | REDUZ. KONZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 8.383 | 298.53 |  |  | REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, 1 Trichterblechanzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen,biegen und runden. Ab DN 250 2 Trichterbleche. 1 bzw. 2 Laengsnähte Hefthilfe E. Trichter nachrunden großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.KONZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnaehte heften, richten.
RM0100097200125 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200150 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.15 | 76.56 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200200 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.95 | 105.05 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200250 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 4.217 | 150.16 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200300 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 5.517 | 196.45 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200350 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 6.283 | 223.75 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200400 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 7.817 | 278.35 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100097200500 | REDUZ. EXZENTRISCH HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 9.867 | 351.35 |  |  | REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHLOSSER Aufriß und Schablone herrichten, ein Trichterblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten, wärmen, biegen und runden. Ab DN 250, 2 Schrägtrichterbleche. 1 bzw. 2 Längsnaehte Hefthilfe E. Trichter nachrunden, großen Durchmesser einziehen, kleinen Durchmesser ausborden. Die Berechnung erfolgt nach dem großen Durchmesser. REDUZ.EXZENTRISCH EINE ODER MEHRERE DN, DN 125 - 500 SCHWEISSER 1 bzw. 2 Längsnähte heften, richten.
RM0100106000040 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000050 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000065 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000080 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000100 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000125 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000150 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000200 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000250 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000300 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000350 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000400 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100106000500 | FLA-RU-O.STU-NAHT SCHL.Z.GUM. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | Flansch-, Rund- oder Stutzennaht Innenlage beschleifen zum Auskleiden oder an Flanschkante Radius anschleifen oder andrehen oder übergesteckte Flanschnaht beschleifen zum Gummieren o.ä. DN 40-500
RM0100125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000700 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000800 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.667 | 59.35 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125000900 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.917 | 68.25 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125001000 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.167 | 77.16 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125001200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.733 | 97.33 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125001400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.317 | 118.11 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100125001600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 4.417 | 157.28 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100127000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000700 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.117 | 75.37 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000800 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.6 | 92.59 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127000900 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3 | 106.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100127001000 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.683 | 131.16 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000700 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000800 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.833 | 29.68 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129000900 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129001000 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129001200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129001400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.883 | 67.07 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100129001600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.65 | 94.37 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 10/16.
RM0100131000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000700 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000800 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131000900 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.85 | 65.88 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100131001000 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.483 | 88.43 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 1600, PN 25/40.
RM0100141000015 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000020 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000025 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000032 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000040 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000050 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000065 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000080 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000100 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000125 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000150 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000200 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000250 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000300 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000350 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000400 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.617 | 57.57 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000500 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.917 | 68.25 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000600 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.083 | 74.19 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000700 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.4 | 85.46 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000800 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.75 | 97.93 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141000900 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.2 | 113.95 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100141001000 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.683 | 131.16 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 10/16.
RM0100143000015 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000020 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000025 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000032 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000040 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000050 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000065 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000080 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000100 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000125 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000150 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000200 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000250 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000300 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000350 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.85 | 65.88 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000400 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 76.56 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000500 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.583 | 91.99 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000600 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.783 | 99.11 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000700 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.567 | 127.01 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000800 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 4.417 | 157.28 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143000900 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 5.15 | 183.39 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100143001000 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 6.583 | 234.43 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-1600, PN 25/40.
RM0100151000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000020 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000200 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.833 | 29.68 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000250 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000300 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000350 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.617 | 57.57 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000400 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100151000500 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.767 | 98.52 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0100152000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000020 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000200 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000250 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000300 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000350 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.667 | 94.96 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100152000400 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.067 | 109.2 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0100153000015 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000020 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000025 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000032 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000040 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000050 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000065 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000080 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000100 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000125 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000150 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000200 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.383 | 84.87 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000250 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.55 | 90.81 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100153000300 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.85 | 101.49 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0100154000015 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000020 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000025 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000032 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000040 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000050 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000065 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000080 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000100 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000125 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000150 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000200 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.567 | 127.01 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000250 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.8 | 135.32 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100154000300 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 4.25 | 151.34 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 25/40.
RM0100155000050 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000065 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000080 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000100 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000125 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000150 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000200 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000250 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000300 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000350 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000400 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000500 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000600 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000700 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000800 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155000900 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 1.883 | 67.07 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155001000 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 2.133 | 75.97 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155001200 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 2.683 | 95.55 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155001400 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 3.217 | 114.55 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100155001600 | ARMAT.EIN-OD.AUSB.MITTELS KRAN | EUR | ST | 1 | 4.283 | 152.53 |  |  | Armatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten. DN 50-600.
RM0100156000050 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000065 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000080 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000100 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000125 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000150 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000200 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000250 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000300 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000350 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000400 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000500 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000600 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000700 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 1.733 | 61.72 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000800 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 2 | 71.22 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156000900 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 2.283 | 81.31 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156001000 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 2.6 | 92.59 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156001200 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 3.233 | 115.14 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156001400 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 3.867 | 137.69 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100156001600 | REGELARM.EIN-OD.AUSB.MITT.KRAN | EUR | ST | 1 | 5.133 | 182.8 |  |  | Regelarmatur an- und abbinden, heben oder ablassen, ein oder ausbauen und ausrichten. DN 50- 600.
RM0100159200015 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200020 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200025 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200032 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200040 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200050 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200065 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200080 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200100 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200125 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200150 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200200 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200250 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200300 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200350 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200400 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159200500 | PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E | EUR | ST | 1 | 1.717 | 61.13 |  |  | DN 15-500 PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHLOSSER Rohrstueck messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe E. Diese AAP gilt auch für eine Anfertigung aus Profilstählen. PASSROHR(ERSATZ F. ARMATUR) E SCHWEISSER 2 Flansche E-heften und richten.
RM0100159300015 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300020 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300025 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300032 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300040 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300050 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300065 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300080 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300100 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300125 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300150 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300200 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300250 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300300 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300350 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300400 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100159300500 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 15 - 600 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0100160000015 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000020 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000025 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000032 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000040 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000050 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000065 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000080 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000100 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000125 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000150 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000200 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000250 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000300 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000350 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000400 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100160000500 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 61.13 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen u. mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000015 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000020 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000025 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000032 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000040 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000050 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000065 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000080 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000100 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000125 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000150 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000200 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000250 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000300 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000350 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000400 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100161000500 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 15-600.
RM0100162000015 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100162000020 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100162000025 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100162000032 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100162000040 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100162000050 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde schneiden. DN 15-50
RM0100164000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000020 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000025 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000032 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000040 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000050 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000065 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000080 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100164000100 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0100165000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000020 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000025 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000032 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000040 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000050 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000065 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000080 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100165000100 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen. DN 15-100.
RM0100167000015 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000020 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000025 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000032 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000040 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000050 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000065 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000080 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100167000100 | VENTIL ODER HAHN VERPACKEN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Stopfbuchsbrille demontieren, entpacken, Dichtungsmaterial zuschneiden und einlegen. Stopfbuchsbrille montieren. DN 15-100.
RM0100169000015 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000020 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000025 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000032 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000040 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000050 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000065 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000080 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100169000100 | HAHNSCHLUESSEL MONT.OD.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schraube ein- oder ausdrehen, Sicherungsblech und Hahnschlüssel montieren oder demontieren. DN 15- 100.
RM0100170000015 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000020 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000025 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000032 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000040 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000050 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000065 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000080 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000100 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000125 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000150 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000200 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000250 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000300 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000350 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000400 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000500 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100170000600 | ROHRTEIL BESCHRIFTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrteile aussortieren, transportieren und Positions- bzw. Rohrleitungs-Nr. einschlagen oder auftragen. DN 15-1600.
RM0100173000015 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000020 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000025 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000032 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000040 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000050 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.37 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000065 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000080 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000100 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000125 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000150 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000200 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000250 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000300 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000350 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000400 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100173000500 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Flanschverb. Neue oder leicht oxydierte Teile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000015 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000020 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.25 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000025 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000032 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000040 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000050 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000065 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000080 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000100 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000125 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000150 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000200 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000250 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000300 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000350 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000400 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100174000500 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Vorbereiten des Untergrundes an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik. DN 15 - 500
RM0100176000080 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000100 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000125 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000150 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000200 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000250 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000300 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000350 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000400 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000500 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000600 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000700 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100176000800 | GUMMIMANSCHETTE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 2.033 | 72.41 |  |  | Gummimanschette wechseln. DN 80-300 mit 2 Bänder, DN400-600 mit 4 Bänder, DN700-800 mit 5 Bänder. DN 80-800.
RM0100180000015 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000020 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000025 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000032 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000040 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000050 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000065 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000080 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000100 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000125 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000150 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000200 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000250 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000300 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000350 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000400 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100180000500 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-600. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000015 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000020 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000025 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000032 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000040 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000050 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000065 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000080 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000100 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000125 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000150 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000200 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000250 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000300 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000350 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100184000400 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.8 | 64.1 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen,Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0100191300015 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300020 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300025 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300032 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300040 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300050 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300065 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300080 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 61.13 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100191300100 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-100
RM0100192000015 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000020 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000025 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000032 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000040 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000050 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000065 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000080 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000100 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000125 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000150 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000200 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000250 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000300 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000350 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000400 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100192000500 | ROHR-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | Blechtreibschrauben (6 Stück/M) ausdrehen. Blechmantel mit Stirnwänden demontieren. Haken oder Wickeldraht lösen und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren u.lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 600
RM0100193000015 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000020 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000025 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000032 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000040 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000050 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000065 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000080 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000100 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000125 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000150 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000200 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000250 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000300 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000350 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000400 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100193000500 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | Die Blechtreibschrauben der Bogensegmente ausdrehen. Blechmantel einschließlich Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15 - 500
RM0100194000015 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000020 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000025 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000032 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000040 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000050 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000065 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000080 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000100 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000125 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000150 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000200 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000250 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000300 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000350 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000400 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100194000500 | FORMKAP. DAEMMUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Die Blechtreibschrauben an den Formteilen oder die Kappenschlösser (Spannhebel) lösen. Blechmantel und Dämmstoff abnehmen. Demontiertes Material kennzeichnen, transportieren und lagern bzw. entsorgen. DN 15-500
RM0100195000015 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000020 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000025 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000032 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000040 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000050 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000065 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000080 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000100 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000125 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000150 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000200 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000250 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000300 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000350 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000400 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100195000500 | ROHRDAEMMUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben (6 Stück/m) in Blechmantelung (einschließlich Stirnwände) eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000015 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000020 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000025 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000032 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000040 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000050 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000065 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000080 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000100 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000125 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000150 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000200 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000250 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000300 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000350 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000400 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100196000500 | ROHRBOGEN-DAEMMUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Rohrbogen mit Dämmstoff ausstopfen. Ummantelung mont. u. Blechtreibschrauben eindrehen. DN 15 - 500
RM0100197000015 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000020 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000025 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000032 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000040 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000050 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000065 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000080 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000100 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000125 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000150 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000200 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000250 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000300 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000350 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000400 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100197000500 | FORMKAPPE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | Flansch-, Form- oder Stutzenkappe montieren. Demontiertes Material transportieren, anlegen und befestigen. Dämmstoff in die Formteile einlegen, mit Haken oder Wickeldraht montieren. Blechtreibschrauben in Ummantelung eindrehen u. Kappenschlösser (Spannhebel) schließen. DN 15-500
RM0100198000015 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000020 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000025 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000032 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000040 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000050 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000065 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000080 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000100 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000125 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000150 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000200 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000250 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000300 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000350 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000400 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100198000500 | ROHRDAEMMUNG WEICHSCHAUM DEM. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohrdämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abgratzen und Dämmstoff entsorgen (Rohrbogen, Stutzen und Befestigung sind anteilmäßig enthalten).
RM0100199000015 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000020 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000025 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000032 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000040 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000050 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000065 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000080 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000100 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000125 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000150 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000200 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000250 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000300 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000350 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000400 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100199000500 | FORM.DAEMMUNG WEICHSCH.DEM | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Form- oder Flanschkappendämmung Weichschaum aufschneiden, abnehmen, anhaftende Weichschaumteile abstoßen, abkratzen und Dämmstoff entsorgen.
RM0100203300025 | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Trichterblech anzeichnen, Rundung und Stoß schneiden mittels Hebelschere, bearbeiten, runden, nachrunden und Hefthilfe . TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Stoß an Trichter heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 200 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 300 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 400 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 500 " mm Höhe
RM0100203300050 | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 2.133 | 75.97 |  |  | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Trichterblech anzeichnen, Rundung und Stoß schneiden mittels Hebelschere, bearbeiten, runden, nachrunden und Hefthilfe . TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Stoß an Trichter heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 200 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 300 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 400 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 500 " mm Höhe
RM0100203300100 | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 3.633 | 129.38 |  |  | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Trichterblech anzeichnen, Rundung und Stoß schneiden mittels Hebelschere, bearbeiten, runden, nachrunden und Hefthilfe . TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Stoß an Trichter heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 200 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 300 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 400 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 500 " mm Höhe
RM0100203300150 | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 4.7 | 167.37 |  |  | TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Trichterblech anzeichnen, Rundung und Stoß schneiden mittels Hebelschere, bearbeiten, runden, nachrunden und Hefthilfe . TRICHTER,RUND,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Stoß an Trichter heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 200 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 300 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 400 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 500 " mm Höhe
RM0100204300200 | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 100 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe
RM0100204300250 | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 100 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe
RM0100204300400 | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 100 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe
RM0100204300500 | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 25 entspricht ca.: 200 mm Außendurchmesser, 100 mm Höhe DN 50 "" "" : 250 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 100 "" "" : 400 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe DN 150 "" "" : 500 mm Außendurchmesser, 100 " mm Höhe
RM0100205300050 | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Ein Rohrstück längs und an den Enden schräg trennen und bearbeiten. Zwei Zwischenbleche zuschneiden und bearbeiten. Teile einpassen und Hefthilfe, erforderliche Aufrisse sind enthalten. TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Rohrhälften und Bleche heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 200 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 300 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 400 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 500 mm Höhe "
RM0100205300080 | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 1.7 | 60.54 |  |  | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Ein Rohrstück längs und an den Enden schräg trennen und bearbeiten. Zwei Zwischenbleche zuschneiden und bearbeiten. Teile einpassen und Hefthilfe, erforderliche Aufrisse sind enthalten. TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Rohrhälften und Bleche heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 200 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 300 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 400 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 500 mm Höhe "
RM0100205300100 | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Ein Rohrstück längs und an den Enden schräg trennen und bearbeiten. Zwei Zwischenbleche zuschneiden und bearbeiten. Teile einpassen und Hefthilfe, erforderliche Aufrisse sind enthalten. TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Rohrhälften und Bleche heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 200 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 300 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 400 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 500 mm Höhe "
RM0100205300150 | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND | EUR | ST | 1 | 2.25 | 80.12 |  |  | TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHLOSSER Ein Rohrstück längs und an den Enden schräg trennen und bearbeiten. Zwei Zwischenbleche zuschneiden und bearbeiten. Teile einpassen und Hefthilfe, erforderliche Aufrisse sind enthalten. TRICHTER, OVAL,OHNE SPRITZRAND SCHWEISSER Rohrhälften und Bleche heften, richten und schweißen. Abmessungen: DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 200 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 300 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 400 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 500 mm Höhe "
RM0100206300050 | SPRITZRAND F.TRICHT.OV.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 100 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 100 mm Höhe "
RM0100206300080 | SPRITZRAND F.TRICHT.OV.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 100 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 100 mm Höhe "
RM0100206300100 | SPRITZRAND F.TRICHT.OV.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 100 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 100 mm Höhe "
RM0100206300150 | SPRITZRAND F.TRICHT.OV.ANSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHLOSSER Blech anzeichnen, zuschneiden mittels Schere, bearbeiten, runden, nachrunden. Hefthilfe an Blechstoß und Trichter. SPRITZRAND F.TRICHT.RU.ANSCHW. SCHWEISSER Blechstoß und Blechring heften, richten und schweißen. Abmessungen: Blechdicke 3 mm. DN 50 entspricht ca.: 300 mm Breite, 100 mm Höhe DN 80 "" "" : 300 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 100 "" "" : 400 mm Breite, 100 mm Höhe " DN 150 "" "" : 500 mm Breite, 100 mm Höhe "
RM0100220000015 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000020 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000025 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000032 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000040 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000050 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000065 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000080 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000100 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000125 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000150 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100220000200 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett u. Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15 - 200
RM0100306000025 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000032 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000040 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000050 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000080 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000100 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000125 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000150 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000200 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000250 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000300 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000350 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000400 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100306000500 | MANTELLTG.HERRICHT.MT.AUSMESS. | EUR | M | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | Mantelleitung (Innen-und Außenrohr) im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nachSkizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500.
RM0100310000025 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000032 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000040 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000050 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000080 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000100 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000125 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000150 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000200 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000250 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000300 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000350 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000400 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100310000500 | MANTELLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Mantelrohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen heben und ausrichten. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000025 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000032 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000040 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000050 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000080 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000100 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000125 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000150 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000200 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000250 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000300 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000350 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000400 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100312000500 | MANTELLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | Mantelrohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transport., (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 25 - 500
RM0100314000025 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000032 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000040 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000050 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000080 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000100 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000125 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.908 | 32.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000150 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000200 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000250 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000300 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000350 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000400 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 2.067 | 73.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100314000500 | MANTELLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 2.283 | 81.31 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 306 und AAP 310. DN 25 - 500
RM0100317000080 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000100 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000125 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000150 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000200 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000250 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000300 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000350 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000400 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000500 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100317000600 | MANTELL.MON.O.DEMONT. MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Gerade Mantelrohrlängen oder angefertigte Mantelrohre an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereichs), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Innenrohr. DN 80 - 600
RM0100330000040 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000050 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000065 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000080 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000100 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000125 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000150 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000200 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000250 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000300 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000350 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000400 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000500 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100330000600 | BOGEN TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | Bogen ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100331300040 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300050 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300065 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300080 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300100 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300125 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300150 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300200 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300250 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.517 | 54.01 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300300 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.95 | 69.44 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300350 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 2.267 | 80.72 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300400 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 2.817 | 100.3 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300500 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 3.483 | 124.04 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100331300600 | BOGENHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 3.933 | 140.07 |  |  | BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Bogenhalbschalen einpassen. BOGENHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Bogenhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100332000040 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000050 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000065 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000080 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000100 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000125 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000150 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000200 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000250 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000300 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000350 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000400 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000500 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100332000600 | T-STUECK TEILEN F.HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | T-Stück ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100333300040 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300050 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300065 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300080 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300100 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300125 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300150 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300200 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300250 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300300 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300350 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300400 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300500 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100333300600 | T-HALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 2.183 | 77.75 |  |  | T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 T-Halbschalen einpassen. Hefthilfe. T-HALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 T-Halbschalen 3 Nähte heften, richten und schweißen.
RM0100334000040 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000050 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000065 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000080 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000100 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000125 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000150 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000200 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000250 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000300 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000350 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000400 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000500 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100334000600 | ROHR TEILEN FUER HALBSCHALEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | 1 Rohr ausmessen, anzeichnen, trennen und bearbeiten. DN 40 - 600
RM0100335300040 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300050 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300065 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300080 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300100 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300125 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300150 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300200 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300250 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300300 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300350 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300400 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300500 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100335300600 | ROHRHALBSCHALEN SCHWEISSEN | EUR | Paar | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHLOSSER 2 Rohrhalbschalen einpassen, Hefthilfe. ROHRHALBSCHALEN EINSCHWEISSEN DN 40 - 600 SCHWEISSER 2 Rohrhalbschalen 2 Längsnähte heften, richten und schweißen.
RM0100348000015 | RADIUSBOGEN A.BEIHEIZLTG.BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulicher Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15 - 25
RM0100348000020 | RADIUSBOGEN A.BEIHEIZLTG.BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulicher Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15 - 25
RM0100348000025 | RADIUSBOGEN A.BEIHEIZLTG.BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulicher Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15 - 25
RM0100350300015 | HEIZANSCHLUSS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100350300020 | HEIZANSCHLUSS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100350300025 | HEIZANSCHLUSS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100353300015 | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERST. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 350, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 350. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100353300020 | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERST. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 350, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 350. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100353300025 | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERST. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 350, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS MIT BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 350. Gilt auch für Beiheizleitung.
RM0100356300015 | HEIZANS.TANGENS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100356300020 | HEIZANS.TANGENS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100356300025 | HEIZANS.TANGENS GERADE HERST. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER 1 Stutzenrohr, -loch und Flansch ausmessen, anzeichnen, trennen, ausarbeiten und einpassen, Hefthilfe. HEIZANSCHLUSS TANGENS GERADE HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Vorschweißflansch und Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0100359300015 | HEIZANS. TANGENS.M.BOGEN HERST | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 356, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 356.
RM0100359300020 | HEIZANS. TANGENS.M.BOGEN HERST | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 356, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 356.
RM0100359300025 | HEIZANS. TANGENS.M.BOGEN HERST | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 356, jedoch zusätzlich 1 Bogen ausmessen und biegen mittels Biegemaschine (AAP 022). HEIZANSCHLUSS TANG.M.BOGEN HERSTELLEN DN 15 - 25 SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 356.
RM0100360300025 | HEIZTASCHE SCHW.(FERTIGTEIL) | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | 2 teilig vorgefertigte Blechheiztasche heften und schweißen. DN 25 - 100
RM0100360300040 | HEIZTASCHE SCHW.(FERTIGTEIL) | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | 2 teilig vorgefertigte Blechheiztasche heften und schweißen. DN 25 - 100
RM0100360300050 | HEIZTASCHE SCHW.(FERTIGTEIL) | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | 2 teilig vorgefertigte Blechheiztasche heften und schweißen. DN 25 - 100
RM0100360300080 | HEIZTASCHE SCHW.(FERTIGTEIL) | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | 2 teilig vorgefertigte Blechheiztasche heften und schweißen. DN 25 - 100
RM0100360300100 | HEIZTASCHE SCHW.(FERTIGTEIL) | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | 2 teilig vorgefertigte Blechheiztasche heften und schweißen. DN 25 - 100
RM0100365000001 | KORROSIONSSCHUTZBAND AUFLEGEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Korrosionsschutzband auf Rohrleitung auflegen, ablängen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je lfd.Meter Band 2 Klebestellen.
RM0100370300001 | DISTANZBLECHE ANSCHWEISSEN | EUR | Satz | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DISTANZBLECHE ANSCHWEISSEN SCHLOSSER DISTANZBLECHE ANSCHWEISSEN SCHWEISSER
RM0100372300001 | DISTANZSTERN ANHEFTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.25 |  |  | Distanzstern (Fertigteil) an Innenrohr anheften.

## RM0200
Schlüssel | TYP | Bezeichnung | VA | DN | Bezeichnung | TYP |  | Minuten | Stunden |  | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM0200001000001 |  | ROHRLTG.AUSMESSEN U.ISO-ZEICHN |  |  | ROHRLTG.AUSMESSEN U.ISO-ZEICHN | rohr | ROHRLTG.AUSMESSEN U.ISO-ZEICHN | 20.826 | 0.267 | 16.02 | 9.5 |  |  | Rohrleitungsverlauf festlegen, mit dem Auftraggeber abstimmen, im Betrieb ausmessen und Isometrie zeichnen. MS = Meßstrecke Als Meßstrecke gilt: - jede angefangene 6m Rohrlänge unabhängig von der DN. - jede Richtungsänderung (Bogen u. Stutzen). Armaturen und Einschweißteile werden übermessen! MS am Verteiler sind das Verteilerrohr u. die Stutzen mit verschiedenen DN.
RM0200004000001 |  | ROHRLTG.VERLAUFS.ISOMET.ZEICH. |  |  | ROHRLTG.VERLAUFS.ISOMET.ZEICH. | rohr | ROHRLTG.VERLAUFS.ISOMET.ZEICH. | 2.886 | 0.037 | 2.22 | 1.31 |  |  | Für den Auftraggeber Verlaufsisometrie zeichnen, Maße eintragen, Zeichnungskenndaten eintragen. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0200005000001 |  | ROHRLTG.LT.ISOMETR.NACHMESSEN |  |  | ROHRLTG.LT.ISOMETR.NACHMESSEN | rohr | ROHRLTG.LT.ISOMETR.NACHMESSEN | 3.666 | 0.047 | 2.82 | 1.66 |  |  | Rohrleitungsführung an Hand der Isometrie nachmessen, überprüfen, wenn erforderlich Änderungenin der Isometrie korrigieren. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0200012000015 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 15 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN15 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN15 | 4.836 | 0.062 | 3.72 | 2.2 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000020 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 20 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN20 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN20 | 4.914 | 0.063 | 3.78 | 2.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000025 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 25 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN25 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN25 | 5.616 | 0.072 | 4.32 | 2.55 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000032 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 32 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN32 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN32 | 6.084 | 0.078 | 4.68 | 2.79 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000040 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 40 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN40 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN40 | 6.474 | 0.083 | 4.98 | 2.97 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000050 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 50 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN50 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN50 | 7.176 | 0.092 | 5.52 | 3.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000065 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 65 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN65 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN65 | 9.126 | 0.117 | 7.02 | 4.15 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000080 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 80 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN80 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN80 | 9.75 | 0.125 | 7.5 | 4.45 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200012000100 |  | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | VA | 100 | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN100 | rohr | VA ROHRLEITUNG DEMONTIEREN DN100 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Einschweißkompensatoren werden mit übermessen. DN 15-600.
RM0200014000015 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 15 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN15 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN15 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000020 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 20 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN20 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN20 | 13.65 | 0.175 | 10.5 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000025 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 25 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN25 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN25 | 16.224 | 0.208 | 12.48 | 7.42 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000032 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 32 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN32 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN32 | 18.174 | 0.233 | 13.98 | 8.31 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000040 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 40 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN40 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN40 | 18.174 | 0.233 | 13.98 | 8.31 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000050 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 50 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN50 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN50 | 20.826 | 0.267 | 16.02 | 9.5 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000065 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 65 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN65 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN65 | 25.35 | 0.325 | 19.5 | 11.57 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000080 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 80 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN80 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN80 | 27.924 | 0.358 | 21.48 | 12.76 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200014000100 |  | ROHRLEITUNG VERLEGEN | VA | 100 | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN100 | rohr | VA ROHRLEITUNG VERLEGEN DN100 | 33.15 | 0.425 | 25.5 | 15.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 15- 600.
RM0200022000015 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 15 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN15 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN15 | 8.424 | 0.108 | 6.48 | 3.86 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000020 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 20 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN20 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN20 | 10.374 | 0.133 | 7.98 | 4.75 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000025 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 25 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN25 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN25 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000032 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 32 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN32 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN32 | 14.274 | 0.183 | 10.98 | 6.53 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000040 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 40 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN40 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN40 | 16.224 | 0.208 | 12.48 | 7.42 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000050 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 50 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN50 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN50 | 17.55 | 0.225 | 13.5 | 8.01 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000065 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 65 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN65 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN65 | 18.174 | 0.233 | 13.98 | 8.31 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000080 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 80 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN80 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN80 | 19.5 | 0.25 | 15 | 8.9 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200022000100 |  | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | VA | 100 | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN100 | rohr | VA BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. DN100 | 22.776 | 0.292 | 17.52 | 10.39 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mit Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 15-100
RM0200044300015 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 15 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN15 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN15 | 20.124 | 0.258 | 15.48 | 9.2 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300020 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 20 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN20 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN20 | 22.074 | 0.283 | 16.98 | 10.09 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300025 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 25 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN25 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN25 | 24.726 | 0.317 | 19.02 | 11.28 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300032 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 32 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN32 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN32 | 27.3 | 0.35 | 21 | 12.46 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300040 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 40 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN40 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN40 | 28.626 | 0.367 | 22.02 | 13.06 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300050 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 50 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN50 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN50 | 31.2 | 0.4 | 24 | 14.24 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300065 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 65 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN65 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN65 | 39 | 0.5 | 30 | 17.81 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300080 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 80 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN80 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN80 | 42.9 | 0.55 | 33 | 19.59 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200044300100 |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | VA | 100 | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN100 | schweiss | VA RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN100 | 52.65 | 0.675 | 40.5 | 24.04 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUNDNAHT HERSTELLEN DN 15-600 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen. Einschließlich Flanschenhalter anheften.
RM0200050300015 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 15 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN15 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN15 | 37.674 | 0.483 | 28.98 | 17.21 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300020 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 20 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN20 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN20 | 41.574 | 0.533 | 31.98 | 18.99 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300025 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 25 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN25 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN25 | 49.374 | 0.633 | 37.98 | 22.55 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300032 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 32 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN32 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN32 | 55.926 | 0.717 | 43.02 | 25.52 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300040 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 40 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN40 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN40 | 57.876 | 0.742 | 44.52 | 26.41 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300050 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 50 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN50 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN50 | 66.3 | 0.85 | 51 | 30.27 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300065 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 65 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN65 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN65 | 83.226 | 1.067 | 64.02 | 37.98 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300080 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 80 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN80 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN80 | 93.6 | 1.2 | 72 | 42.73 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200050300100 |  | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | VA | 100 | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN100 | schweiss | VA STUTZEN GERADE HERSTELLEN DN100 | 114.426 | 1.467 | 88.02 | 52.23 |  |  | STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 15-600 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300015 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 15 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN15 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN15 | 41.574 | 0.533 | 31.98 | 18.99 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300020 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 20 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN20 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN20 | 46.176 | 0.592 | 35.52 | 21.07 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300025 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 25 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN25 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN25 | 53.976 | 0.692 | 41.52 | 24.63 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300032 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 32 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN32 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN32 | 62.4 | 0.8 | 48 | 28.49 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300040 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 40 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN40 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN40 | 64.974 | 0.833 | 49.98 | 29.68 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300050 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 50 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN50 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN50 | 75.426 | 0.967 | 58.02 | 34.42 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300065 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 65 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN65 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN65 | 94.926 | 1.217 | 73.02 | 43.33 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300080 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 80 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN80 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN80 | 106.626 | 1.367 | 82.02 | 48.67 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200058300100 |  | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | VA | 100 | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN100 | schweiss | VA STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN DN100 | 131.274 | 1.683 | 100.98 | 59.94 |  |  | DN 15-600 STUTZEN SCHRAEG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0200065000015 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 15 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN15 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN15 | 1.17 | 0.015 | 0.9 | 0.53 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000020 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 20 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN20 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN20 | 1.56 | 0.02 | 1.2 | 0.71 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000025 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 25 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN25 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN25 | 1.56 | 0.02 | 1.2 | 0.71 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000032 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 32 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN32 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN32 | 1.794 | 0.023 | 1.38 | 0.83 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000040 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 40 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN40 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN40 | 1.95 | 0.025 | 1.5 | 0.89 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000050 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 50 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN50 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN50 | 2.34 | 0.03 | 1.8 | 1.07 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000065 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 65 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN65 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN65 | 2.574 | 0.033 | 1.98 | 1.19 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000080 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 80 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN80 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN80 | 2.574 | 0.033 | 1.98 | 1.19 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200065000100 |  | RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. | VA | 100 | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN100 | schweiss | VA RUNDNAHT O. STUTZENNAHT BEARB. DN100 | 2.964 | 0.038 | 2.28 | 1.37 |  |  | Schweißnaht mittels Scotch-Brite o.ä. bearbeiten. DN 15-600.
RM0200080000015 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 15 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN15 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN15 | 7.176 | 0.092 | 5.52 | 3.26 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000020 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 20 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN20 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN20 | 7.8 | 0.1 | 6 | 3.56 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000025 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 25 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN25 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN25 | 10.374 | 0.133 | 7.98 | 4.75 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000032 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 32 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN32 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN32 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000040 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 40 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN40 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN40 | 13.65 | 0.175 | 10.5 | 6.23 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000050 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 50 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN50 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN50 | 16.224 | 0.208 | 12.48 | 7.42 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000065 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 65 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN65 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN65 | 21.45 | 0.275 | 16.5 | 9.79 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000080 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 80 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN80 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN80 | 24.726 | 0.317 | 19.02 | 11.28 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200080000100 |  | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | VA | 100 | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN100 | schweiss | VA ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. DN100 | 32.526 | 0.417 | 25.02 | 14.84 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 15-100.
RM0200127000015 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 15 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN15 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN15 | 11.076 | 0.142 | 8.52 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000020 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 20 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN20 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN20 | 11.076 | 0.142 | 8.52 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000025 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 25 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN25 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN25 | 11.076 | 0.142 | 8.52 | 5.04 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000032 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 32 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN32 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN32 | 14.274 | 0.183 | 10.98 | 6.53 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000040 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 40 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN40 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN40 | 14.976 | 0.192 | 11.52 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000050 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 50 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN50 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN50 | 14.976 | 0.192 | 11.52 | 6.83 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000065 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 65 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN65 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN65 | 29.25 | 0.375 | 22.5 | 13.35 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000080 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 80 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN80 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN80 | 29.874 | 0.383 | 22.98 | 13.65 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200127000100 |  | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | VA | 100 | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN100 | rohr | VA FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 DN100 | 33.774 | 0.433 | 25.98 | 15.43 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200131000015 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 15 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN15 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN15 | 4.836 | 0.062 | 3.72 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000020 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 20 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN20 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN20 | 4.836 | 0.062 | 3.72 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000025 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 25 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN25 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN25 | 4.836 | 0.062 | 3.72 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000032 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 32 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN32 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN32 | 5.694 | 0.073 | 4.38 | 2.61 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000040 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 40 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN40 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN40 | 6.006 | 0.077 | 4.62 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000050 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 50 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN50 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN50 | 6.006 | 0.077 | 4.62 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000065 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 65 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN65 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN65 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000080 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 80 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN80 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN80 | 12.324 | 0.158 | 9.48 | 5.64 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200131000100 |  | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | VA | 100 | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN100 | rohr | VA FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 DN100 | 14.274 | 0.183 | 10.98 | 6.53 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 600, PN 25/40.
RM0200143000015 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 15 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN15 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN15 | 16.926 | 0.217 | 13.02 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000020 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 20 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN20 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN20 | 16.926 | 0.217 | 13.02 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000025 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 25 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN25 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN25 | 16.926 | 0.217 | 13.02 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000032 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 32 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN32 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN32 | 22.776 | 0.292 | 17.52 | 10.39 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000040 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 40 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN40 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN40 | 23.4 | 0.3 | 18 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000050 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 50 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN50 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN50 | 23.4 | 0.3 | 18 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000065 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 65 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN65 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN65 | 41.574 | 0.533 | 31.98 | 18.99 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000080 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 80 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN80 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN80 | 41.574 | 0.533 | 31.98 | 18.99 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200143000100 |  | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | VA | 100 | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN100 | rohr | VA BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 DN100 | 50.7 | 0.65 | 39 | 23.15 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-600, PN 25/40.
RM0200152000015 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 15 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN15 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN15 | 4.446 | 0.057 | 3.42 | 2.02 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000020 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 20 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN20 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN20 | 5.304 | 0.068 | 4.08 | 2.43 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000025 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 25 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN25 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN25 | 6.24 | 0.08 | 4.8 | 2.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000032 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 32 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN32 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN32 | 7.176 | 0.092 | 5.52 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000040 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 40 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN40 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN40 | 13.65 | 0.175 | 10.5 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000050 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 50 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN50 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN50 | 14.976 | 0.192 | 11.52 | 6.83 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000065 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 65 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN65 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN65 | 22.776 | 0.292 | 17.52 | 10.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000080 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 80 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN80 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN80 | 30.576 | 0.392 | 23.52 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200152000100 |  | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | VA | 100 | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN100 | rohr | VA ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 DN100 | 37.05 | 0.475 | 28.5 | 16.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 15-400, PN 25/40.
RM0200153000015 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 15 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN15 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN15 | 14.274 | 0.183 | 10.98 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000020 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 20 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN20 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN20 | 14.274 | 0.183 | 10.98 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000025 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 25 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN25 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN25 | 16.926 | 0.217 | 13.02 | 7.72 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000032 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 32 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN32 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN32 | 20.124 | 0.258 | 15.48 | 9.2 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000040 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 40 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN40 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN40 | 19.5 | 0.25 | 15 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000050 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 50 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN50 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN50 | 19.5 | 0.25 | 15 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000065 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 65 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN65 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN65 | 33.774 | 0.433 | 25.98 | 15.43 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000080 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 80 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN80 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN80 | 44.85 | 0.575 | 34.5 | 20.48 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200153000100 |  | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | VA | 100 | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN100 | rohr | VA REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 DN100 | 51.324 | 0.658 | 39.48 | 23.44 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0200164000015 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 15 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN15 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN15 | 7.8 | 0.1 | 6 | 3.56 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000020 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 20 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN20 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN20 | 8.424 | 0.108 | 6.48 | 3.86 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000025 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 25 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN25 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN25 | 8.424 | 0.108 | 6.48 | 3.86 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000032 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 32 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN32 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN32 | 13.65 | 0.175 | 10.5 | 6.23 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000040 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 40 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN40 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN40 | 13.65 | 0.175 | 10.5 | 6.23 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000050 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 50 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN50 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN50 | 15.6 | 0.2 | 12 | 7.12 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000065 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 65 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN65 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN65 | 16.926 | 0.217 | 13.02 | 7.72 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000080 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 80 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN80 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN80 | 20.826 | 0.267 | 16.02 | 9.5 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200164000100 |  | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | VA | 100 | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN100 | rohr | VA ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN DN100 | 23.4 | 0.3 | 18 | 10.68 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100.
RM0200220000015 |  | ROHR SPUELEN |  | 15 | ROHR SPUELEN DN15 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN15 | 4.134 | 0.053 | 3.18 | 1.9 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000020 |  | ROHR SPUELEN |  | 20 | ROHR SPUELEN DN20 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN20 | 4.446 | 0.057 | 3.42 | 2.02 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000025 |  | ROHR SPUELEN |  | 25 | ROHR SPUELEN DN25 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN25 | 4.914 | 0.063 | 3.78 | 2.26 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000032 |  | ROHR SPUELEN |  | 32 | ROHR SPUELEN DN32 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN32 | 5.226 | 0.067 | 4.02 | 2.37 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000040 |  | ROHR SPUELEN |  | 40 | ROHR SPUELEN DN40 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN40 | 5.46 | 0.07 | 4.2 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000050 |  | ROHR SPUELEN |  | 50 | ROHR SPUELEN DN50 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN50 | 5.46 | 0.07 | 4.2 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000065 |  | ROHR SPUELEN |  | 65 | ROHR SPUELEN DN65 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN65 | 7.8 | 0.1 | 6 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000080 |  | ROHR SPUELEN |  | 80 | ROHR SPUELEN DN80 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN80 | 7.8 | 0.1 | 6 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200
RM0200220000100 |  | ROHR SPUELEN |  | 100 | ROHR SPUELEN DN100 | sonstiges | ROHR SPUELEN DN100 | 9.126 | 0.117 | 7.02 | 4.15 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. DN 15- 200

## DP
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
DP | Druckprüfungen
DP0001001000001 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000002 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000003 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000004 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000005 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000006 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000007 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000008 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.233 | 117.37 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000009 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.117 | 149.44 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000010 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 5.167 | 187.55 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000011 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.233 | 226.27 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000012 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 7.333 | 266.2 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000013 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.683 | 242.6 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000014 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 7.867 | 285.56 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000015 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 9.233 | 335.17 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000016 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 10.6 | 384.78 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000017 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 11.95 | 433.78 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000018 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 14.433 | 523.93 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001001000019 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 17.617 | 639.49 |  |  | Für Behälter von 0,16 m³ bis 100 m³ Inhalt Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter. Schlauch auslegen an- und abschliessen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Presspumpe beschaffen an- und abschliessen. Behälter unter Druck stellen und entlüften (1,3-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000001 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000002 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000003 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000004 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000005 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000006 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000007 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000008 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000009 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.033 | 110.11 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000010 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.967 | 143.99 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000011 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 5.033 | 182.71 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000012 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.133 | 222.64 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000013 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 5.25 | 190.57 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000014 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.45 | 234.13 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000015 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 7.8 | 283.14 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000016 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 8.933 | 324.28 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000017 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 10.283 | 373.28 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000018 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 12.767 | 463.43 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0001002000019 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 15.717 | 570.51 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium flüssig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002001000001 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000002 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000003 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000004 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000005 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000006 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000007 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000008 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000009 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000010 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000011 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.133 | 150.04 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000012 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.767 | 173.03 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000013 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.883 | 140.97 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000014 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.417 | 160.32 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000015 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 5.033 | 182.71 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000016 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.05 | 219.61 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000017 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 7.05 | 255.91 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000018 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 8.367 | 303.71 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002001000019 | DRUCKPRUEUNG AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 10.15 | 368.44 |  |  | Druckprüfung nach Druckbehälterverordnung WV-120007 Für Behälter (Prüfmedium gasförmig). Behälter unter Druck stellen und entspannen (1,1-fachen des zulässigen Betriebsdruckes). Presspumpe beschaffen an- und abschließen. Prüfergebnis dokumentiren.Besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen (vgl. AD-HP30).
DP0002002000001 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000002 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000003 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000004 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000005 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000006 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000007 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000008 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000009 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000010 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000011 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.133 | 150.04 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000012 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.767 | 173.03 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000013 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 3.883 | 140.97 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000014 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 4.417 | 160.32 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000015 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 5.033 | 182.71 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000016 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 6.05 | 219.61 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000017 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 7.05 | 255.91 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000018 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 8.367 | 303.71 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0002002000019 | DICHTHEITSPRUEF.AN APPARATEN | EUR | ST | 1 | 10.15 | 368.44 |  |  | Dichtheitsprüfung am Behälter. Schlauch auslegen an- und abschließen. Rohrleitung füllen und entleeren (Prüfmedium gasförmig). Rohrleitung unter Druck stellen und entlüften. Prüfergebnis dokumentieren.
DP0005125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005125000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005127000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 125, DN 15-1000 Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 127 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005129000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005131000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 129, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 131 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005133000600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005135000600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 133, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 135 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000015 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000020 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000025 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000032 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000040 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000050 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000065 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000080 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000100 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000125 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000150 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000200 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000250 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000300 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000350 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000400 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000500 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005137000600 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005139000015 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000020 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000025 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000032 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000040 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000050 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000065 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000080 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000100 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000125 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000150 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000200 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000250 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000300 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000350 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000400 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000500 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005139000600 | BLINDFLANSCH LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 137, DN 15-1000. Bei Flanschverbindungen mit PN 64/100 Faktor 1,30 auf AAP 139 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
DP0005141000015 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000020 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000025 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000032 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000040 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000050 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000065 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000080 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000100 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000125 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000150 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000200 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000250 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000300 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000350 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000400 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000500 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005141000600 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 2.033 | 73.81 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000015 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000020 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000025 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000032 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000040 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000050 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000065 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000080 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000100 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000125 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000150 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000200 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000250 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000300 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000350 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000400 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000500 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005143000600 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 141, DN 15-1000 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005151000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000020 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000200 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000250 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000300 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000350 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000400 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000500 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005151000600 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile, Kraftklappen mit Flanschen sowie Kompensatoren. Bei Bodenventilen, Einschweißarmaturen Faktor 1,50, bei beheizten Armaturen Faktor 1,20 auf die AAP 151 einsetzen.
DP0005153000015 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000020 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000025 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000032 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000040 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000050 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000065 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000080 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000100 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000125 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000150 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000200 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 2.383 | 86.52 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000250 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000300 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 2.85 | 103.46 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000350 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000400 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000500 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005153000600 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger). Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300. Bei beheizten Regelarmaturen Faktor 1,20 auf die AAP 153 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000020 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000200 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000250 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000300 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000350 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000400 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.067 | 111.32 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000500 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005157000600 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-400. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
DP0005180000015 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000020 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000025 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000032 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000040 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000050 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000065 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000080 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000100 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000125 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000150 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000200 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000250 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000300 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000350 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000400 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000500 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005180000600 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. Bei Einschweißarmaturen Fak. 1,50. Gilt auch für Berstscheiben. DN 15-500. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000015 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000020 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000025 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000032 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000040 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000050 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000065 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000080 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000100 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000125 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000150 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000200 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000250 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000300 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000350 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000400 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000500 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0005184000600 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
DP0010001000001 | DRUCKPR. AN ROHRLEIT.(FLUES)B. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Im Betrieb Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Rohrleitungssystem nach Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010002000001 | DRUCKPR. AN ROHRLEITUNG(GASF) | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Im Betrieb Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Rohrleitungssystem nach Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010003000001 | DRUCKPR. AN ROHRLEIT.(FLUES)W. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | In der Werkstatt, Montagehalle o.ä. Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Rohrleitungssystem nach Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010011000050 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000065 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.012 | 0.42 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000080 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.48 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000100 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.67 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000125 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.79 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000150 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000200 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000250 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000300 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000350 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000400 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000500 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010011000600 | ROHRL.-SYS. FUEL. BIS DN600 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrleitungssystem mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften und entleeren, Dichtstelle ggf. prüfen. Gilt auch für Dichtheitsprüfung mit Prüfmedium gasförmig bis max. 1,0 bar Überdruck.
DP0010030000001 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000002 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000003 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000004 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000005 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000006 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000007 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000008 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 3.233 | 117.37 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000009 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 4.117 | 149.44 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000010 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 5.167 | 187.55 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000011 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 6.233 | 226.27 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000012 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 7.333 | 266.2 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000013 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 7.6 | 275.88 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000014 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 7.867 | 285.56 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000015 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 9.233 | 335.17 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000016 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 10.6 | 384.78 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000017 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 11.95 | 433.78 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000018 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 14.433 | 523.93 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010030000019 | DRUCKPR. AN APPARATEN (FLUES) | EUR | ST | 1 | 17.617 | 639.49 |  |  | Preßpumpe, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium flüssig füllen, entlüften, entleeren und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren.
DP0010031000001 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000002 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000003 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000004 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000005 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000006 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000007 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000008 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000009 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 3.033 | 110.11 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000010 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 3.967 | 143.99 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000011 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 5.033 | 182.71 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000012 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 6.133 | 222.64 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000013 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 5.25 | 190.57 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000014 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 6.45 | 234.13 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000015 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 7.8 | 283.14 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000016 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 8.933 | 324.28 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000017 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 10.283 | 373.28 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000018 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 12.767 | 463.43 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.
DP0010031000019 | DICHTH.P. AN APPARATEN (GASF.) | EUR | ST | 1 | 15.717 | 570.51 |  |  | Gasflaschen, Schläuche usw. transportieren, Prüfanschluß an- und abschließen. Schlauch auslegen, an- und abschließen. Apparat mit Prüfmedium gasförmig füllen und nach Druckbehälterverordnung, Werknorm, Betriebsanweisung o.a. vorschriftsgemäß bis max. ein bar Überdruck unter Druck stellen, Druck halten und entspannen, Dichtstellen ggf. prüfen und Prüfergebnis dokumentieren. Gilt auch für Anschluß an Betriebsluft o.ä.

## DP-Beizen-AB-RDG
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | DIN276 neu | DIN276 neu | SAP
DPT | Druckprüfungen TAS
DP01 | Prüfanschluß an- u. abschließen | EUR | St | 1 | 1.38 | 66.25
DP02 | Dichtstelle prüfen | EUR | St | 1 | 0.085 | 4.06
DP040 | Druckprüfung bis DN40 je 10m | EUR | 10m | 1 | 0.817 | 39.21
DP050 | Druckprüfung DN50 je 10m | EUR | 10m | 1 | 0.929 | 44.62
DP080 | Druckprüfung DN65/DN80 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.014 | 48.67
DP100 | Druckprüfung DN100 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.042 | 50.02
DP125 | Druckprüfung DN125 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.155 | 55.43
DP150 | Druckprüfung DN150 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.2 | 57.6
DP200 | Druckprüfung DN200 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.408 | 67.6
DP250 | Druckprüfung DN250 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.634 | 78.42
DP300 | Druckprüfung DN300 je 10m | EUR | 10m | 1 | 1.803 | 86.53
DP350 | Druckprüfung DN350 je 10m | EUR | 10m | 1 | 2.028 | 97.34
DP400 | Druckprüfung DN400 je 10m | EUR | 10m | 1 | 2.282 | 109.51
DP500 | Druckprüfung DN450/DN500 je 10m | EUR | 10m | 1 | 2.535 | 121.68
DP600 | Druckprüfung DN600 je 10m | EUR | 10m | 1 | 2.704 | 129.79
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | DIN276 neu
BBM | Beizen Bilfinger Maintenance
BBM1 | Transporte Beizen - je Rohrteil | EUR | St | 1 | 0.231 | 11.09
BBM015 | Beizen DN15 | EUR | m | 1 | 0.062 | 2.97
BBM020 | Beizen DN20 | EUR | m | 1 | 0.068 | 3.25
BBM025 | Beizen DN25 | EUR | m | 1 | 0.085 | 4.1
BBM032 | Beizen DN32 | EUR | m | 1 | 0.091 | 4.37
BBM040 | Beizen DN40 | EUR | m | 1 | 0.11 | 5.26
BBM050 | Beizen DN50 | EUR | m | 1 | 0.153 | 7.33
BBM065 | Beizen DN65 | EUR | m | 1 | 0.185 | 8.88
BBM080 | Beizen DN80 | EUR | m | 1 | 0.217 | 10.43
BBM100 | Beizen DN100 | EUR | m | 1 | 0.276 | 13.24
BBM125 | Beizen DN125 | EUR | m | 1 | 0.358 | 17.2
BBM150 | Beizen DN150 | EUR | m | 1 | 0.443 | 21.27
BBM200 | Beizen DN200 | EUR | m | 1 | 0.575 | 27.62
BBM250 | Beizen DN250 | EUR | m | 1 | 0.701 | 33.66
BBM300 | Beizen DN300 | EUR | m | 1 | 0.834 | 40.05
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten
AB01 | Absperrung Anlieferung | EUR | m | 1 | 0.017 | 0.85
AB02 | Absperrung Aufbau | EUR | m | 1 | 0.082 | 4.06
AB03 | Absperrung Abbau | EUR | m | 1 | 0.054 | 2.67
AB04 | Absperrung Abholung | EUR | m | 1 | 0.017 | 0.85
AB05 | Absperrung Vorhaltung m/Tag | EUR | m | 1 | 0.006 | 0.32
AB06 | Absperrung Umsetzen | EUR | m | 1 | 0.087 | 4.27
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Stunden | Kosten | Auflösbar
DPS3100 | Grundpreis Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 320 | 1
DPS3110 | Nahtpreis ≤ DN80 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 43.3 | 1
DPS3115 | Nahtpreis - DN100-150 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 51 | 1
DPS3120 | Nahtpreis - DN200-250 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 58.8 | 1
DPS3125 | Nahtpreis - DN300-350 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 72.1 | 1
DPS3130 | Nahtpreis - DN400-450 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 94.7 | 1
DPS3135 | Nahtpreis - DN500 Anlage-Rohrbrücke Schreiber | EUR | St | 0 | 106.1 | 1
DPS3200 | Grundpreis Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 51.5 | 1
DPS3210 | Nahtpreis ≤ DN80 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 33 | 1
DPS3215 | Nahtpreis - DN100-150 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 37.1 | 1
DPS3220 | Nahtpreis - DN200-250 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 47.4 | 1
DPS3225 | Nahtpreis - DN300-350 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 58.7 | 1
DPS3230 | Nahtpreis - DN400-450 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 75.2 | 1
DPS3235 | Nahtpreis - DN500 Bunker Schreiber | EUR | St | 0 | 86.5 | 1
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Stunden | Kosten | Auflösbar
HKG1 | Halter / Kilogram montieren - IGR | EUR |  | 0.209 | 12.46 | 1
HKG2 | Halter / Kilogram montieren - Sikla Trä. | EUR |  | 0.209 | 12.46 | 1
HKG3 | Halter / Kilogram montieren - SiFramo | EUR |  | 0.279 | 16.62 | 1
HKG4 | Halter / Kilogram montieren-HiltiMQ-verz | EUR |  | 0.404 | 24.05 | 1
HKG5 | Halter / Kilogram montieren - C-Profil | EUR |  | 0.404 | 24.05 | 1
HKG6 | Halter / Kilogram montieren-HiltiMQ-VA | EUR |  | 0.404 | 24.05 | 1

## RV0010
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RV-0010 | Stahl-Rohr
RV0010008000015 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000020 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000025 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000032 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000040 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000050 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000065 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000080 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000100 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000125 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010008000150 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-150 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0010019000015 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0010019000020 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0010019000025 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0010021000015 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0010021000020 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0010021000025 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0010022000015 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen und an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0010022000020 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen und an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0010022000025 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen und an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0010034100025 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100040 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100050 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100080 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100100 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100125 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034100150 | V-FLANSCH G MW | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 | DN 25-150 V-FLANSCH G MW SCHLOSSER Vorschweißflansch messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH G MW SCHWEISSER Vorschweißflansch heften, richten und Gasschmelz- schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034110025 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110040 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110050 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110080 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110100 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110125 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034110150 | V-FLANSCH G DB | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 25-150 V-FLANSCH G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, drehbar. V-FLANSCH G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, drehbar.
RV0010034120025 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120040 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120050 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120080 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120100 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120125 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034120150 | V-FLANSCH G ZL | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 | DN 25-150 V-FLANSCH G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 101, in Zwangslage. V-FLANSCH G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 102, in Zwangslage.
RV0010034200025 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200040 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200050 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200080 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200100 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200125 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034200150 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010034210025 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210040 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210050 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210080 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210100 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210125 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034210150 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0010034220025 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220040 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220050 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220080 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220100 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220125 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034220150 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL.O.GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0010034300015 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300020 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300025 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300032 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300040 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300050 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300065 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300080 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300100 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300125 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.833 | 29.68 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034300150 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.925 | 32.94 | DN 15-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010034400025 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, anrichten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0010034400040 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, anrichten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0010034400050 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, anrichten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0010034400080 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, anrichten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0010034400100 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, anrichten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0010034500025 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, aus- spannen und ablegen. Bei DN 80 und DN 100 wird die Überlappung der Schweißnaht außen beschliffen und WIG nach- geschweißt.
RV0010034500040 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, aus- spannen und ablegen. Bei DN 80 und DN 100 wird die Überlappung der Schweißnaht außen beschliffen und WIG nach- geschweißt.
RV0010034500050 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, aus- spannen und ablegen. Bei DN 80 und DN 100 wird die Überlappung der Schweißnaht außen beschliffen und WIG nach- geschweißt.
RV0010034500080 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, aus- spannen und ablegen. Bei DN 80 und DN 100 wird die Überlappung der Schweißnaht außen beschliffen und WIG nach- geschweißt.
RV0010034500100 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, aus- spannen und ablegen. Bei DN 80 und DN 100 wird die Überlappung der Schweißnaht außen beschliffen und WIG nach- geschweißt.
RV0010035200040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035200050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035200080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035200100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035200125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035200150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder und Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010035210040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035210050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035210080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035210100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035210125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035210150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 40-50 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0010035220040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010035220050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010035220080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010035220100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010035220125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010035220150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0010037000025 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000040 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000050 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000080 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000100 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000125 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010037000150 | WURZEL AUSSCHLEIFEN FL-O.RU-N. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 | DN 15-150 Flansch- oder Rundnaht Wurzel ausschleifen für Sondernähte.
RV0010041200025 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200040 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200050 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200080 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200100 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200125 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041200150 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041210025 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210040 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210050 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210080 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210100 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210125 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041210150 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0010041220025 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220040 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220050 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220080 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220100 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220125 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041220150 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0010041300015 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300020 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300025 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300032 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300040 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300050 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300065 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300080 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300100 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300125 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010041300150 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 15-150 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, aussen und innen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0010044100025 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100040 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100050 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100080 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100100 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100125 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044100150 | RUND-O.BOGENNAHT G MW | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen anpassen, Hefhilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044110025 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110040 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110050 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110080 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110100 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110125 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044110150 | RUND-O.BOGENNAHT G DB | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, drehbar.
RV0010044120025 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120040 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120050 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120080 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120100 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120125 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044120150 | RUND-O.BOGENNAHT G ZL | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 101, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 102, in Zwangslage.
RV0010044200025 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200040 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200050 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200080 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200100 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200125 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044200150 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010044210025 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210040 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210050 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210080 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210100 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210125 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044210150 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0010044220025 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220040 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220050 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220080 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220100 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220125 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044220150 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0010044300015 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300020 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300025 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300032 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300040 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300050 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300065 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300080 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300100 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300125 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044300150 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 | DN 15-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0010044400025 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht ausmessen, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0010044400040 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht ausmessen, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0010044400050 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht ausmessen, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0010044400080 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht ausmessen, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0010044400100 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht ausmessen, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0010050100025 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100040 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100050 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100080 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100100 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100125 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050100150 | STUTZEN GERADE G MW | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050110025 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110040 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110050 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110080 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110100 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110125 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050110150 | STUTZEN GERADE G DB | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, drehbar. STUTZEN GERADE G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, drehbar.
RV0010050120025 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120040 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120050 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120080 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120100 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120125 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050120150 | STUTZEN GERADE G ZL | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 | DN 25-150 STUTZEN GERADE G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 101, in Zwangslage. STUTZEN GERADE G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 102, in Zwangslage.
RV0010050200025 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200040 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200050 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200080 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200100 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200125 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050200150 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0010050210025 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210040 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210050 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210080 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210100 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210125 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.95 | 33.83 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050210150 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0010050220025 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220040 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220050 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220080 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.35 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220100 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220125 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050220150 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0010050300015 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300020 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300025 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300032 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300040 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300050 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300065 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300080 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300100 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300125 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010050300150 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 | DN 15-150 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen.
RV0010058100025 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100040 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100050 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100080 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100100 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100125 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058100150 | STUTZEN SCHRAEG G MW | EUR | ST | 1 | 1.767 | 62.91 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen, Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG G MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058110025 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110040 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110050 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110080 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110100 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110125 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058110150 | STUTZEN SCHRAEG G DB | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, drehbar. STUTZEN SCHRAEG G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, drehbar.
RV0010058120025 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120040 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120050 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.35 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120080 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120100 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 1.517 | 54.01 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120125 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058120150 | STUTZEN SCHRAEG G ZL | EUR | ST | 1 | 2.05 | 73 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 101, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 102, in Zwangslage.
RV0010058200025 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200040 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200050 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200080 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200100 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200125 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058200150 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und ein- passen. Hefthilfe E, Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosen- stücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058210025 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210040 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210050 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210080 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210100 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210125 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058210150 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0010058220025 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220040 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220050 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220080 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220100 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220125 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058220150 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.733 | 61.72 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0010058300015 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300020 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300025 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300032 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300040 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300050 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300065 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300080 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300100 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300125 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010058300150 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 | DN 15-150 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten, ein- passen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 einge- setzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schräg- stutzen. Bei einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0010064100025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064100150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch anzeichnen, brennschneiden oder trennen, be- arbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064110025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064110150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064120025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 1.95 | 69.44 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064120150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL | EUR | ST | 1 | 2.267 | 80.72 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.G ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064200025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064200150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064210025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064210150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, drehbar.
RV0010064220025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.517 | 54.01 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064220150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.7 | 60.54 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 101, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 102, in Zwangslage.
RV0010064300015 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300020 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300025 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300032 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300040 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300050 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300065 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300080 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300100 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.833 | 29.68 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300125 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010064300150 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 | DN 15-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, brennschneiden oder trennen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzu- setzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010066000025 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000040 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000050 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000080 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000100 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000125 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010066000150 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0010067100025 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100040 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100050 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100080 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100100 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100125 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067100150 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druck- luft-Einhand-Fräeser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe G. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.G-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften,richten und Gasschmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0010067200025 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200040 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200050 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200080 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200100 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200125 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067200150 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, E-schweißen.
RV0010067300025 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300040 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300050 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300080 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300100 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300125 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010067300150 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 067 101, Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 067 102, WIG-schweißen.
RV0010068100040 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068100050 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068100080 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.925 | 32.94 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068100100 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068100125 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068100150 | STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung. Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten, anpassen und Hefthilfe G. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.G-SCHW. MW SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und Gas- schmelzschweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068200040 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068200050 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068200080 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068200100 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068200125 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068200150 | STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 068 101, Hefthilfe E. STUTZEN AUSHALSEN U.E-SCHW. MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 068 102, E- schweißen.
RV0010068300040 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068300050 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068300080 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068300100 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068300125 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010068300150 | STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 | DN 40-150 STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenloch nach Schablone an- zeichnen, brennschneiden oder trennen und be- arbeiten, wärmen, aushalsen mittels Vorrichtung, Aushalsung und Stutzenrohr bearbeiten und an- passen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzen- rohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. STUTZEN AUSHALSEN U.WIG-SCHW. SCHWEISSER Stutzen heften, ggf. wärmen, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweissen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichem DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Faktor von 0,10 eingesetzt.
RV0010069000025 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000040 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000050 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000080 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000100 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000125 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010069000150 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN GERADE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Wurzel ausschleifen bei Sondernähten an Stutzen- naht gerade.
RV0010070000025 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000040 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000050 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000080 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000100 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000125 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010070000150 | WURZEL AUSSCHL.STUTZEN SCHRAEG | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-150 Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch bei Stutzen schräg.
RV0010076000025 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0010076000040 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.13 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0010076000050 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0010076000080 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0010076000100 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0010077000025 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000040 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000050 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000080 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000100 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000125 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010077000150 | ROHRSCHN.BRENNSCHNEID.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, brennschneiden mittels Schneidbrenner und entgraten.
RV0010078000025 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000040 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000050 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000080 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000100 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000125 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010078000150 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0010079000015 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000020 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000025 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000032 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000040 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000050 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000065 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000080 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.83 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000100 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000125 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.13 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010079000150 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000025 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000040 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000050 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000080 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000100 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000125 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010080000150 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge aus- richten, spannen, sägen und entgraten.
RV0010083000025 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0010083000040 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0010083000050 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0010105000025 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0010105000040 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0010105000050 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0010105000080 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0010105000100 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0010170000015 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000020 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000025 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000032 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000040 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000050 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000065 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000080 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000100 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000125 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010170000150 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-150 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0010171000015 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000020 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000025 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000032 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000040 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000050 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000065 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000080 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000100 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000125 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010171000150 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-150 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0010215000015 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 15 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone ein- schieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen.
RV0010215000020 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 15 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone ein- schieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen.
RV0010215000025 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 15 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone ein- schieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen.
RV0010216000015 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0010216000020 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0010216000025 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0010220000015 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000020 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000025 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000032 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000040 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000050 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000065 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000080 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000100 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000125 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010220000150 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 | DN 15-300Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0010224000015 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital ein- stellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0010224000020 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital ein- stellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0010224000025 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital ein- stellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0010225000040 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0010225000050 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0010225000080 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0010227000025 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ab- legen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät ein- geben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft voll- automatisch ab.
RV0010227000040 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ab- legen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät ein- geben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft voll- automatisch ab.
RV0010227000050 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ab- legen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät ein- geben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft voll- automatisch ab.
RV0010228000025 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschliesslich automatischem Längentransport und schwenken.
RV0010228000040 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschliesslich automatischem Längentransport und schwenken.
RV0010228000050 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschliesslich automatischem Längentransport und schwenken.
RV0010229000080 | 1.BG.BIG.BIGM.SCHW./WI CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 227.
RV0010229000100 | 1.BG.BIG.BIGM.SCHW./WI CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 227.
RV0010230000080 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG A.CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 228.
RV0010230000100 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG A.CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 228.
RV0010300000025 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000040 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000050 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000080 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000100 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000125 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010300000150 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0010301000025 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000040 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000050 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000080 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000100 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000125 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010301000150 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-150 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0010305000001 | AV-ISOMETRIE ERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 25-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs-Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bogen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rund- naht und Stutzen. EDV-Eingabe der Isometrie. Materialbestellungen, Abrechnungen, Dokumentation, Statistik usw. durchführen.
RV0010310000015 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000020 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000025 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000032 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000040 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000050 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000065 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000080 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000100 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000125 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010310000150 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS LG. 6M | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 15-150 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druck- prüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0010360000001 | KONSTANTE ISOMETRIE | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-100 Auftragsannahme, Isometrie voroptimieren, über- tragen der Daten in Kontoleiste des Auftragbuches, Kopfdaten und Parameter für den Druckauftrag ein- geben. Kontrolle des Ausdrucks und Auftragsweiter- gabe an Rohrzone.
RV0010361000001 | VARIABLE ISOMETRIE | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-100 Zeit in Abhängigkeit für jeden Rohrleitungspunkt mit Bemaßung die bei der Erstellung der Isometrie anfällt.
RV0010365000001 | ABRECHNUNG TEILBEICHSMEISTER | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 | DN 15-100 Zeit in Abhängigkeit der angefertigten Rohrteile.
RV0010390000025 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in Stahlrohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohr- länge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0010390000040 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in Stahlrohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohr- länge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0010390000050 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in Stahlrohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohr- länge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0010390000080 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in Stahlrohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohr- länge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0010390000100 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in Stahlrohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohr- länge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0010392000025 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0010392000040 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0010392000050 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0010392000080 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0010392000100 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0010405000015 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.83 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000020 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.83 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000025 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.83 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000032 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000040 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000050 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000065 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000080 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010405000100 | ROHRLEITUNG STRAHLEN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.55 | DN 15-100 Rohrleitung aussen strahlen pro Meter.
RV0010406000015 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000020 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000025 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000032 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000040 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000050 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000065 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000080 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.01 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000100 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.13 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000125 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.37 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010406000150 | ROHRLEITUNG ENTROSTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-100 Vorbereitung des Untergrunds an Rohrlängen und Flanschen. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- o. Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Flansche werden übermessen.
RV0010407000015 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000020 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000025 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000032 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000040 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000050 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000065 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000080 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000100 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000125 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.19 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.
RV0010407000150 | ROHRLEITUNG BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.42 | DN 15-100 Farbauftrag mittels Streich oder Rolltechnik. Flansche werden übermessen.

## RV0020
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RV-0020 | VA-Rohr
RV0020008000015 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000020 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000025 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.59 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000032 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000040 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000050 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000065 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000080 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000100 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000125 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000150 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000200 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000250 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020008000300 | ROHRLTG.HERR.MASCH.EINZELFERT. | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 15-300 Rohr nach optimierter Isometrie ausmessen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und transportieren.
RV0020019000015 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0020019000020 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0020019000025 | BEIHEIZLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 | DN 15-25 Angefertigte oder gelieferte Beiheizleitung trans- portieren, an Rohrleitung montieren, ausrichten, anpassen und je laufenden Meter Beiheizleitung mit einem IT-Band befestigen. Sind Mutterrohr und Bei- heizleitung aus gleichem Material entfällt das Auflegen des Korrossionsschutzbandes AAP 021 00.
RV0020021000015 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0020021000020 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0020021000025 | KORROSSIONSSCHUTZB.F.BEIHZLTG. | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 15-25 Korrossionschutzband auf Rohrleitung auflegen, ab- längen und mit Klebeband an Rohrleitung befestigen. Je laufenden Meter Schutzband sind 2 Klebestellen berücksichtigt.
RV0020022000015 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0020022000020 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0020022000025 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 15-25 Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, an- zeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nach- messen und gegebenenfalls nachrichten.
RV0020034200025 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200040 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200050 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200080 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200100 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200125 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034200150 | V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E MW.O.GEGLA. SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020034210025 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210040 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210050 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210080 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210100 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210125 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034210150 | V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, drehbar. V-FLANSCH O.BORD E DB O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, drehbar.
RV0020034220025 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220040 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220050 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220080 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220100 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220125 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034220150 | V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 034 201, in Zwangslage. V-FLANSCH O.BORD E ZL O. GL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 034 202, in Zwangslage.
RV0020034300015 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300020 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300025 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300032 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300040 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300050 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300065 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300080 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300100 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300125 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300150 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300200 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300250 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034300300 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 | DN 15-300 V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020034400025 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, ausrichten, anpassen, Formier- gasbeflutung, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0020034400040 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, ausrichten, anpassen, Formier- gasbeflutung, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0020034400050 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, ausrichten, anpassen, Formier- gasbeflutung, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0020034400080 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, ausrichten, anpassen, Formier- gasbeflutung, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0020034400100 | V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHLOSSER Flansch ausmessen, ausrichten, anpassen, Formier- gasbeflutung, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Flanschnaht schweißen. V-FLANSCH ODER BORD WIG-IMPULS SCHWEISSER Flansch heften und richten.
RV0020034500025 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, ausspannen und ablegen.
RV0020034500040 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, ausspannen und ablegen.
RV0020034500050 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, ausspannen und ablegen.
RV0020034500080 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, ausspannen und ablegen.
RV0020034500100 | V-FLA.O.BORD PLASMA EINZELFER. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Rohr und Flansch in Plasma-Schweißmaschine spannen, richten, schweißen, kontrollieren, ausspannen und ablegen.
RV0020034700015 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700020 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700025 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700032 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700040 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700050 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700065 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700080 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020034700100 | BORD MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 15-25-40-50 Rohr einspannen, entgraten und reinigen. Kassette, Bord und Formiergasschläuche montieren. Schweiß- zange einsetzen und Bord schweißen. Kassette de- montieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020035200040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035200050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035200080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035200100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035200125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035200150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E MW | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 40-150 Gegenlage innen E-schweißen. V-Flansch, Bord- oder Rundnaht. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020035210040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035210050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035210080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035210100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035210125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035210150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, drehbar.
RV0020035220040 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020035220050 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020035220080 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020035220100 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020035220125 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020035220150 | GEGL.V-FL.,BORD OD.RUNDN.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 40-150 Arbeitsausführung wie AAP 035 202, in Zwangslage.
RV0020040700015 | ORBIT KASS.SCHW. MEHRSTELL.ARB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 15 Kassettenschweißen Mehrstellenarbeit. Versetztes Arbeiten mit zwei Kassetten. 1 Zyklus beinhaltet jeweils eine AAP 034 70 BORD MW ORB. KASS. sowie AAP 044 70 RUNDNAHT MW ORB.KASS. und gilt für die Beiheizleitung in der Abmessung DN 15.
RV0020041200025 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200040 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200050 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200080 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200100 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200125 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041200150 | UE-FLANSCH E MW | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 25-150 UE-FLANSCH E MW SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe E wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe E ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH E MW SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Rohrstoß auf Platte heften, richten und E-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041210015 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210020 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210025 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210032 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210040 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210050 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210065 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210080 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210100 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210125 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041210150 | UE-FLANSCH E DB | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-150 UE-FLANSCH E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, drehbar. UE-FLANSCH E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, drehbar.
RV0020041220015 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220020 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220025 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220032 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220040 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220050 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220065 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220080 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220100 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220125 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041220150 | UE-FLANSCH E ZL | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 UE-FLANSCH E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 041 201, in Zwangslage. UE-FLANSCH E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 041 202, in Zwangslage.
RV0020041300015 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300020 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300025 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300032 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300040 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300050 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300065 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300080 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300100 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300125 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300150 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300200 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300250 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020041300300 | UE-FLANSCH WIG | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 15-300 UE-FLANSCH WIG SCHLOSSER Übergesteckter Flansch messen, anzeichnen, an- passen, Hefthilfe WIG. In einen Blindflansch ein Loch bohren oder brennschneiden, bearbeiten und ein Rohrstück Hefthilfe WIG wird mit dem Faktor 1,35 auf die Rohr-DN vergütet. Rohrstoß auf Platte und Hefthilfe WIG ohne Loch wird mit dem Faktor 0,70 vergütet. UE-FLANSCH WIG SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Rohrstoss auf Platte heften, richten und WIG-schweißen wird mit dem Faktor 0,70 vergütet.
RV0020044200025 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200040 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200050 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200080 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200100 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200125 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044200150 | RUND-O.BOGENNAHT E MW | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E MW SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020044210025 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210040 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210050 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210080 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210100 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210125 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044210150 | RUND-O.BOGENNAHT E DB | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, drehbar. RUND-O.BOGENNAHT E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, drehbar.
RV0020044220025 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220040 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220050 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220080 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220100 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220125 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044220150 | RUND-O.BOGENNAHT E ZL | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 044 201, in Zwangslage. RUND-O.BOGENNAHT E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 044 202, in Zwangslage.
RV0020044300015 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300020 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300025 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300032 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300040 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300050 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300065 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300080 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300100 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300125 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300150 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300200 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300250 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044300300 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 | DN 15-300 RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und aussen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
RV0020044400025 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht heften, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0020044400040 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht heften, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0020044400050 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht heften, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0020044400080 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht heften, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0020044400100 | RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 25-150 RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht heften, richten, anpassen, Hefthilfe. Orbit-Schweißgerät auf- und abspannen, Rund- oder Bogennaht schweißen. RUND-O.BOGENNAHT WIG-IMPULS SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften und richten.
RV0020044700015 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700020 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700025 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700032 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700040 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700050 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700065 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700080 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020044700100 | RUNDNAHT MW ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 | DN 15-25-40-50 Rohre einspannen, entgraten und reinigen. Kassette und Formiergasschläuche montieren. Schweißzange einsetzen und Rohre schweißen. Kassette demontieren und Rohrleitung ablegen.
RV0020050200025 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200040 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200050 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200080 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200100 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200125 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050200150 | STUTZEN GERADE E MW | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050210025 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210040 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210050 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210080 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210100 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210125 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050210150 | STUTZEN GERADE E DB | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, drehbar. STUTZEN GERADE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, drehbar.
RV0020050220025 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220040 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220050 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220080 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220100 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220125 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050220150 | STUTZEN GERADE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 | DN 25-150 STUTZEN GERADE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 050 201, in Zwangslage. STUTZEN GERADE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 050 202, in Zwangslage.
RV0020050300015 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300020 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300025 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300032 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300040 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300050 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300065 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300080 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300100 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300125 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300150 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300200 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300250 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 2.2 | 78.34 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020050300300 | STUTZEN GERADE WIG | EUR | ST | 1 | 2.5 | 89.03 | DN 15-300 STUTZEN GERADE WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. STUTZEN GERADE WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzen- lochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen.
RV0020058200025 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200040 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200050 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200080 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200100 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200125 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058200150 | STUTZEN SCHRAEG E MW | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E MW SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG E MW SCHWEISSER Stutzen, heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058210025 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210040 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210050 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210080 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210100 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210125 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058210150 | STUTZEN SCHRAEG E DB | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, drehbar. STUTZEN SCHRAEG E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, drehbar.
RV0020058220025 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220040 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220050 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220080 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220100 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220125 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.517 | 54.01 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058220150 | STUTZEN SCHRAEG E ZL | EUR | ST | 1 | 1.717 | 61.13 | DN 25-150 STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 058 201, in Zwangslage. STUTZEN SCHRAEG E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 058 202, in Zwangslage.
RV0020058300015 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300020 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300025 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300032 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300040 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300050 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300065 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300080 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300100 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300125 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300150 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300200 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 2.15 | 76.56 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300250 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 2.517 | 89.62 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020058300300 | STUTZEN SCHRAEG WIG | EUR | ST | 1 | 2.85 | 101.49 | DN 15-300 STUTZEN SCHRAEG WIG SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, trennschleifen, bearbeiten und einpassen. Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt. STUTZEN SCHRAEG WIG SCHWEISSER Stutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Der Preis gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. Bei Stutzen schräg mit einem Winkel von 30 bis 44 Grad wird ein Faktor von 1,15 - bei Hosenstücken ein Faktor von 1,50 eingesetzt.
RV0020064200025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 0.925 | 32.94 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064200150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen. Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 ein- zusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E MW SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064210025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.833 | 29.68 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 0.95 | 33.83 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064210150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, drehbar. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, drehbar.
RV0020064220025 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220040 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220050 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220080 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220100 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220125 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064220150 | SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 | DN 25-150 SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 064 201, in Zwangslage. SATTEL- OD.SCHUHSTU.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 064 202, in Zwangslage.
RV0020064300025 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300040 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300050 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300080 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300100 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300125 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020064300150 | SATTEL- OD.SCHUHSTUTZEN WIG | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 25-150 SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHLOSSER Sattel- oder Schuhstutzen messen, Stutzenloch an- zeichnen, trennschleifen, bearbeiten und Fertigteil einpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. Entfällt das Ausarbeiten des Stutzenlochs, so ist ein Faktor von 0,70 einzusetzen. Sattel- oder Schuhstutzen anfertigen ohne Fertigteil wird nach der AAP 058 (Schrägstutzen) berechnet. Bei unter- schiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt. SATTEL- ODER SCHUHSTUTZEN WIG SCHWEISSER Sattel- oder Schuhstutzen heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage. Bei unterschiedlichen DN zwischen Haupt- und Stutzenrohr wird je 100 mm Differenz ein Zuschlagfaktor von 0,10 eingesetzt.
RV0020066000025 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000040 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000050 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000080 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000100 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000125 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020066000150 | STUTZEN AUSHALSEN M. MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 | DN 25-150 Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen.
RV0020067200025 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200040 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200050 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200080 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200100 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200125 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067200150 | STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHLOSSER Rohr auf- und ablegen, ein- und ausspannen, aus- richten in Maschine (Serlachius Oy). Fräs- und Ziehwerkzeug ein- und ausbauen, Stutzenloch fräsen, von Hand nacharbeiten und entgraten mittels Druckluft-Einhandfräser (Bosch), Stutzen aushalsen und Kante gerade fräsen. Rohr innen entgraten und von Schmierstoffen reinigen. Rundnaht an Stutzen- Aushalsung messen, anpassen, Hefthilfe E. STUTZ.AUSH.MIT.MASCH.U.E-SCHW. SCHWEISSER Rundnaht an Stutzen-Aushalsung heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
RV0020067300025 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300040 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300050 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300080 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300100 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300125 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020067300150 | STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 | DN 25-150 STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG-SCHW. SCHLOSSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 201, Formiergasbeflutung und Hefthilfe WIG. STUTZ.AUSH.M.MASCH.U.WIG.SCHW. SCHWEISSER Arbeitsauführung wie bei AAP 067 202, WIG-schweißen.
RV0020076000025 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 25-100 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0020076000040 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.13 | DN 25-100 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0020076000050 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | DN 25-100 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0020076000080 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-100 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0020076000100 | R.SCHN.UMLAUF-KREISS.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 | DN 25-100 Rohrschnitt anzeichnen, Rohrteil ein- und aus- spannen. Umlaufkreissäge auf- und abspannen, sägen und entgraten.
RV0020078000025 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000040 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000050 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000080 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000100 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000125 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020078000150 | ROHRSCHN.TRENNSCHLEIF.U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, trennen mittels Trenn- schleifer und entgraten.
RV0020079000015 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000020 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.65 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000025 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000032 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000040 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.71 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000050 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000065 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000080 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.83 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000100 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000125 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.13 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020079000150 | R-SCHN.KREISS.U.ENTGR.EINZELF. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000025 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000040 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000050 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000080 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000100 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000125 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020080000150 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-150 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020081000125 | ROHRSCHN.BANDSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 125-300 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Bandsäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020081000150 | ROHRSCHN.BANDSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 125-300 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Bandsäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020081000200 | ROHRSCHN.BANDSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | DN 125-300 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Bandsäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020081000250 | ROHRSCHN.BANDSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 125-300 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Bandsäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020081000300 | ROHRSCHN.BANDSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 125-300 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Bandsäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
RV0020083000025 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0020083000040 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0020083000050 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 25-50 Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
RV0020105000025 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0020105000040 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0020105000050 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0020105000080 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0020105000100 | PLASMAGES.FL.I.FRAES.O.SCHLEIF | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 | DN 25-150 Rohrteil auf- und ablegen, maschinengeschweißte Flanschnaht (Durchhang) innen fräsen oder schleifen.
RV0020170000015 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000020 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000025 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000032 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000040 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000050 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000065 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000080 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000100 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000125 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000150 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000200 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000250 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020170000300 | ROHRTEIL BESCHRIFT/ETTIKETTIER | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Rohrteil beschriften oder etikettieren. Klebeband ablängen, entsprechend den Daten der Optimierungs- liste beschriften und aufkleben bzw. Etiketten in Nähe der Schweißnaht aufkleben. (4 Stk./Rohrteil)
RV0020171000015 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000020 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000025 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000032 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000040 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000050 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000065 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000080 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000100 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000125 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000150 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000200 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000250 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020171000300 | ROHRTEIL KONTROLLIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | DN 15-300 Maße und Bogenwinkel an Rohrteil nachmessen, Sichtprüfung an Schweißnähten.
RV0020176000015 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000020 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000025 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000032 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000040 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000050 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000065 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000080 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000100 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000125 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000150 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000200 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000250 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020176000300 | FLANSCH- ODER RUNDNAHT BEIZEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | Beizpaste außen auf Flansch- oder Rundnaht auf- tragen, mit Wasser neutralisieren und mittels Bürste reinigen. DN 15-300.
RV0020210300025 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300040 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300050 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300080 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300100 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300125 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300150 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300200 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300250 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020210300300 | FLANSCHENHALTER F.LOSE FLANSCH | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 | Blechstreifen heften, richten und WIG-schweißen.
RV0020211200015 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200020 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200025 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200032 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200040 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200050 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200065 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200080 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200100 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200125 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200150 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200200 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200250 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020211200300 | FLANSCHENH.A.BOLZEN F.LOS.FLA. | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | Rohrteil auf- und ablegen, ein- und ausspannen. Bolzen hinter dem losen Flansch mittels Bolzen- schweißgerät punktschweißen.
RV0020215000015 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone einschieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen. Gilt nur für DN 15.
RV0020215000020 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone einschieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen. Gilt nur für DN 15.
RV0020215000025 | ROHRLTG.F.BEIHEIZLTG.HERR.CNC | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung DN 15) Programmabruf von Datensichtgerät auf Biege- maschinenrechner, Rohr in Spannpatrone einschieben, nach Biegevorgang Rohrleitung entnehmen, an Mutterrohr anhalten, überprüfen und ablegen. Gilt nur für DN 15.
RV0020216000015 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0020216000020 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0020216000025 | BOGEN BIEG.F.BEIHZLTG.AUF CNC | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 | DN 15-25 (CNC Biegemaschine für Beiheizleitung) Jeder Biegevorgang am Rohrteil einschließlich Längenvorschub und Verdrehung des Rohres. Gilt für jede Biegung bis und über 90 Grad sowie Bögen für Reduzierungen, T-Stücke, jeden einzelnen Segment- biegevorgang bei Radiusbögen und Seitenwechsel.
RV0020220000015 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000020 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000025 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000032 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000040 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000050 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000065 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000080 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000100 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000125 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000150 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000200 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000250 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020220000300 | ROHRTEIL SPUELEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 15-300 Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen.
RV0020224000015 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital einstellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0020224000020 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital einstellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0020224000025 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 40 | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 | DN 15-25 (Schwarze/Wirtz WE 40 D, E 720) Rohr auf- und ablegen, Biegemaschine digital einstellen (Bogenwinkel und Spannlänge), Rohr ein- und ausspannen bzw. umspannen, Bogen biegen, ggf. nachbiegen.
RV0020225000040 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0020225000050 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0020225000080 | BOG.BIEG.BIEGEM.SCHWA/WI WE 80 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 | DN 40-80 (Schwarze/Wirtz WE 80 D, E 720) Arbeitsausführung wie bei AAP 224.
RV0020227000025 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ablegen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät eingeben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft vollautomatisch ab.
RV0020227000040 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ablegen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät eingeben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft vollautomatisch ab.
RV0020227000050 | 1.BG.BIEG.BIEGM.SCHW/WI CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 | DN 25-50 (Schwarze/Wirtz CNC 60, E416) Rohr in Spannpatrone einschieben, abnehmen und ablegen. Biegewinkel bzw. Schwenkwinkel bis 180 Grad und Längenvorschub mittels Datensichtgerät eingeben und abrufen. Erster Biegevorgang läuft vollautomatisch ab.
RV0020228000025 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschließlich automatischem Längen- transport und schwenken.
RV0020228000040 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschließlich automatischem Längen- transport und schwenken.
RV0020228000050 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG AN CNC 60 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 25-50 Jeder weitere Biegevorgang am gleichen Rohrteil einschließlich automatischem Längen- transport und schwenken.
RV0020229000080 | 1.BG.BIG.BIGM.SCHW./WI CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 227.
RV0020229000100 | 1.BG.BIG.BIGM.SCHW./WI CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 227.
RV0020230000080 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG A.CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 228.
RV0020230000100 | JE.WEIT.BIEGEVORGANG A.CNC 100 | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 | DN 80-100 Arbeitsausführung wie bei AAP 228.
RV0020300000025 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000040 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000050 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000080 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000100 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000125 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000150 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000200 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000250 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020300000300 | ISOMETRIE OPTIMIEREN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweißart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. Als Meßpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flansch, 1 Bogen, 1 Stutzen oder 1 Gewindeverbindung.
RV0020301000025 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000040 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000050 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000080 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000100 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000125 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000150 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000200 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000250 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020301000300 | HERSTELLUNGSKOSTEN ERRECHNEN | EUR | MPkt | 1 | 0.007 | 0.24 | DN 25-300 Errechnen der Material- und Fertigungskosten, Ausstellen eines ME-Scheines und nach der Fertigung versandfertig machen, Fuhrwesen verständigen.
RV0020305000001 | AV-ISOMETRIE ERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 | DN 25-150 Fertigungsliste ausfüllen mit Fertigungs- Nr., Datum, Termin, Werkstoff, Nennweiten, Teile-Nr., Zuschnitt-Maße, Anzahl der Bögen, Verdrehungs- und Biegegradzahl, Schweissart, V-Flansch, Bord, Rundnaht und Stutzen. EDV-Eingabe der Isometrie. Materialbestellungen, Abrechnungen, Dokumentation, Statistik usw. durchführen.
RV0020310000015 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000020 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000025 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000032 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000040 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000050 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000065 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000080 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000100 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000125 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000150 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000200 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000250 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020310000300 | DRUCKPROBE ROHRTEIL BIS 6M | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 | DN 25-300 Angefertigte Rohre dichten und befüllen. Druckprüfung mittels hydraulicher Pumpe.
RV0020360000001 | KONSTANTE ISOMETRIE | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 | DN 15-300 Auftragsannahme, Isometrie voroptimieren, über- tragen der Daten in Kontoleiste des Auftragsbuches, Kopfdaten und Parameter für den Druckauftrag ein- geben. Kontrolle des Ausdrucks und Auftragsweiter- gabe an Rohrzone.
RV0020361000001 | VARIABLE ISOMETRIE | EUR | ST | 1 | 0.013 | 0.47 | DN 15-300 Zeit in Abhängigkeit für jeden Rohrleitungspunkt mit Bemaßung die bei der Erstellung der Isometrie anfällt.
RV0020365000001 | ABRECHNUNG TEILBEICHSMEISTER | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 | DN 15-300 Zeit in Abhängigkeit der angefertigten Rohrteile.
RV0020390000025 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in VA-Rohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohrlänge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0020390000040 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in VA-Rohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohrlänge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0020390000050 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in VA-Rohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohrlänge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0020390000080 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in VA-Rohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohrlänge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0020390000100 | INLINER PTFE IN ROHR | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 | DN 25-100 Transport vom Ablageplatz an Zugvorrichtung. PTFE Inliner mittels Zugvorrichtung in VA-Rohr einziehen und ablängen. Ablegen der Rohrteile. Die AAP berücksichtigt eine durchschnittliche Rohrlänge von 3 Metern je Rohrteil.
RV0020392000025 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0020392000040 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0020392000050 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0020392000080 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0020392000100 | INLINER PTFE UMBOERDELN | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 | DN 25-100 Ein- Aus- und Umspannen der Rohrteile. Ablängen und umbördeln der überstehenden Rohrenden mittels Maschine. Ablage der fertigen Rohrteile. Die AAP beinhaltet zwei Flanschenden umbördeln.
RV0020400000001 | BEIZEN PRO ROHRTEIL | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 | Transport der Rohrleitungsteile vom Ablageplatz zum Beizraum. Schutzkleidung an- und ablegem, Rohrteile an- und abbinden, kleine Teile in Beizkorb legen, Teile mittels Kran in Beizbad und zurück, Rohr- leitungsteile spülen, gegebenenfalls Schweißnähte mit Beizpaste bestreichen und reinigen. Gilt nur für Werkstatt Griesheim

## RM0330-Präzis
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0330 | Präzisions-Rohr
RM0330006000016 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.31 | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze an- fertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, an- zeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
RM0330007000016 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.01 | 0.36 | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb.
RM0330010000016 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.26 | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten.
RM0330012000016 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.72 | Rohrleitung aus Befestigungen heben, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
RM0330014000016 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
RM0330022000016 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 | Rohr auf- u. ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen.Rohr ein- u. ausspannen, Bogen biegen m. Biegemaschine, nachmessen u. ggf. nachrichten.
RM0330041300016 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0330044300016 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0330050300016 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 | STUTZEN GERADE SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0330078000016 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.25 | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten.
RM0330080000016 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten.
RM0330082000016 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 | Rohr trennen.
RM0330151000016 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung oder Verschraubung dichten bzw. lösen.
RM0330163000016 | VERSCHRAUBUNG KOMP. HESTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 | Rohrschnitt mittels Rohrschneider oder Handsäge, Verschraubung demontieren, Überwurfmutter und Schneidring uber Rohrende stecken und Schneidring mittels Matritze festziehen. Verschraubung von Matritze lösen und am Gegenstück der Verschraubung festziehen.
RM0330164000016 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
RM0330165000016 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 | Gewinde ausdichten, reinigen. Gilt auch für das lösen von Verschraubungen.

## RO-RM0180
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0180 | Emailliertes Rohr
RM0180001000025 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000032 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000040 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000050 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000065 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000080 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000100 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000125 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000150 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000200 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000250 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000300 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000350 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000400 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180001000500 | EMAILLIERTE ROHRLTG.AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Im Betrieb ausmessen,Handskizze anfertigen. DN 25- 500 Als Messpunkt (MP) gilt: 1m Rohrleitung, 1 Flanschverbindung. Formteile werden mit übermessen.
RM0180005000025 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000032 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000040 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000050 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000065 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000080 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000100 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000125 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000150 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000200 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000250 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000300 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000350 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000400 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180005000500 | EMAILL.ROHRLTG.HERR.U.NACHMES. | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Rohrleitung auspacken und bereitlegen, Leitungsführung anhand Handskizze oder Isometrie nachmessen. DN 25-500
RM0180010000025 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000032 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000040 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000050 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000065 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000080 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000100 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000125 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000150 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000200 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000250 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.95 | 33.83 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000300 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000350 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000400 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180010000500 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | Gelieferte emaillierte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5 und über 4,5m.
RM0180012000025 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000032 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000040 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000050 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000065 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000080 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000100 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000125 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000150 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000200 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000250 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000300 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.833 | 29.68 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000350 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000400 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180012000500 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Emaillierte Rohrleitungsteile aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 25-500. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
RM0180017000050 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000065 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000080 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000100 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000125 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000150 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000200 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000250 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000300 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000350 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000400 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180017000500 | ROHRL.MONT.O.DEMONT.MIT KRAN | EUR | M | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrtrasse, -brücke (außen) oder in Graben legen, unterlegen und ausrichten, bzw. demontieren, lagern oder verschrotten. DN 25-500
RM0180125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.617 | 21.96 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180125000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 125 gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180127000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180127000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. AAP 127 gilt auch für Blindflasch mont.u.dichten. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180129000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 10/16.
RM0180131000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180131000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 gilt auch für Blindflansch lösen. DN 15- 500, PN 25/40.
RM0180141000025 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000032 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000040 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000050 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000065 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000080 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000100 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000125 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000150 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.35 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000200 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000250 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000300 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000350 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.85 | 65.88 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000400 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 2.033 | 72.41 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180141000500 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 2.417 | 86.06 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 10/16.
RM0180143000025 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000032 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000040 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000050 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000065 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000080 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000100 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000125 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000150 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000200 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000250 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000300 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2 | 71.22 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000350 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2.333 | 83.09 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000400 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 2.717 | 96.74 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180143000500 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25 | EUR | ST | 1 | 3.3 | 117.51 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-500, PN 25/40.
RM0180151000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000200 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000250 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000300 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.733 | 61.72 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000350 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 2.1 | 74.78 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000400 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 2.467 | 87.84 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180151000500 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 3.6 | 128.2 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-500
RM0180153000025 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000032 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000040 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000050 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000065 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000080 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000100 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000125 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000150 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000200 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 3.1 | 110.39 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000250 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 3.3 | 117.51 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180153000300 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 3.683 | 131.16 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151. DN 25-300
RM0180160000025 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000032 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000040 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000050 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000065 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000080 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000100 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000125 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000150 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000200 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000250 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 48.07 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000300 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000350 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 61.13 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000400 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 69.44 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180160000500 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 2.233 | 79.53 |  |  | Vorgefertigtes Paßstück als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000025 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000032 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000040 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000050 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000065 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000080 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000100 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000125 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000150 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000200 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000250 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000300 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000350 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000400 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180161000500 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 25-500
RM0180180000015 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000020 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000025 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000032 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000040 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000050 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000065 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000080 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000100 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000125 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000150 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000200 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000250 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000300 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.29 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000350 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000400 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180180000500 | KRAFTKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen) Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0180184000015 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000020 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000025 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000032 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000040 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000050 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000065 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000080 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000100 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000125 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000150 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000200 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000250 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000300 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000350 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180184000400 | STEUERKLAPPE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.8 | 64.1 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen). Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 25-400. Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000025 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000032 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000040 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000050 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000065 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000080 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000100 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000125 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000150 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000200 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000250 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000300 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180190000350 | PASS-O.DISTANZRING.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Baulänge von 10-70mm. Einbau zwischen Flanschen. Passring ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverb. dichten oder lösen. DN 25-300 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverb. dichten o. lösen anziehen.
RM0180212000025 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000032 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000040 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000050 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000065 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000080 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000100 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000125 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000150 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000200 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000250 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000300 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000350 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000400 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180212000500 | EMAILL.ROHRLTG.SORT.U.AUSGEBEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Emaillierte Rohrleitungen nach Abmessung, Form und.Rohrleitungs-Nr. entsprechend den Isometrien aussortieren, auf Palette bereitstellen und ausgeben. DN 25-500. Diese AAP kommt nur zur Anwendung, wenn kein Lagerist vorhanden ist.
RM0180213000025 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000032 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000040 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000050 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000065 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000080 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000100 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000125 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000150 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000200 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000250 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000300 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000350 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000400 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180213000500 | FLANSCHE AN EMAILL.RLTG.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Geteilte Losflansche an die emaillierten Rohrleitungsteile mont. DN 25-500
RM0180220000001 | FLANSCHENSCHUTZ A.HOLZ DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | An Emaillierten o. Ausgekleideten Rohrleitungsteilen Flanschenschutz entf.

## RO-RM0190 Erdverlegt
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0190 | Erdverlegte Rohrleitungen
RM0190230000050 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 3.6 | 130.68 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000065 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 3.933 | 142.78 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000080 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 4.95 | 179.69 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000100 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 5.533 | 200.86 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000125 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 6.717 | 243.82 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000150 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 7.7 | 279.51 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000200 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 9.533 | 346.06 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000250 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 11.667 | 423.5 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000300 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 13.55 | 491.87 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000350 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 15.417 | 559.63 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000400 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 17.5 | 635.25 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000500 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 20.833 | 756.25 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190230000600 | STUTZEN M.BOHRGER. HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 24 | 871.2 |  |  | Stutzen mit Bohrgerät herrichten und montieren. Stutzen gerade DN 50-300 Schlosser Stutzen messen, Stutzenrohr ausarbeiten u. mont. Flanschnaht messen, anzeichnen, Rohrschnitt, Hefthilfe, Armatur mont. Bohrgerät mont., Stutzenloch ausarbeiten u. Bohrgerät demont. Armatur auf- u. zudrehen. Stutzen gerade DN 50-300 Schweißer Flanschnaht herstellen Stutzen heften, richten u. schweißen. Flanschnaht heften, richten u. schweißen.
RM0190231000050 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000065 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000080 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000100 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000125 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000150 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000200 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000250 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000300 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000350 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000400 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000500 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000600 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000700 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000800 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231000900 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231001000 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231001200 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231001400 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190231001600 | ABSPERRORGAN AUF.-U. ZUDREHEN | EUR | ST | 1 | 2.7 | 98.01 |  |  | Absperrorgan auf.- u. zudrehen. DN 50-1600
RM0190232000050 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000065 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000080 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000100 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000125 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000150 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000200 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000250 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000300 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000350 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000400 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000500 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000600 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000700 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000800 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232000900 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232001000 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190232001200 | ARMATURENGESTAENGE HERR.U.MON. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Armaturengestänge herrichten und montieren. DN 100- 1200 Ausmessen vor Ort, Welle u. Schutzrohr herr., Vierkant anschleifen o. änl., verstiften, Schutzrohr bohren u. verschrauben, kompl. mont.
RM0190233000050 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000065 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000080 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000100 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000125 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000150 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000200 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000250 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000300 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000350 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000400 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000500 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000600 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000700 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000800 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233000900 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233001000 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190233001200 | ARMATURENGEST. DEMONT. O.MON. | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Armaturengestänge demontieren oder montieren. DN 100-1200
RM0190234000001 | TAUCHPUMPE AUF-U.ABLAD.TRANSP. | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Tauchpumpe auf- und abladen, Transp., mont. o. demontieren.
RM0190235000001 | TEEROFEN GRUNDREINIGUNG | EUR | ST | 1 | 4 | 145.2 |  |  | Teerofen erwärmen, entleeren, gründlich reinigen (1-2x proJahr).
RM0190236000001 | TEEROFEN IN BETRIEB NEHMEN | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Teerofen füllen, in Betrieb nehmen, Kontrollgänge, entleeren.
RM0190237000001 | 1 STK SPRIESSEN WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Ein Stück Sprießen wechseln einschl. Bohlen/Kanthölzer o.ä. verschieben, umsetzen.
RM0190239000001 | DAMPFANSCHL.MON.U.DEMON,AUFDAM | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Rollenrohr auf-.und abladen, Transport, Dampfanschluß mont. und demontieren einschl. Schlauch auslegen o.ä., aufdampfen, Kontrolle.
RM0190240000015 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000020 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000025 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000032 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000040 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000050 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000065 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000080 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000100 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000125 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190240000150 | PE-LEITUNG AUFDAMPFEN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | PE-Leitung aufdampfen. DN 25-150
RM0190282000050 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000065 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000080 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000100 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000125 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000150 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000200 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000250 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000300 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000350 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000400 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000500 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000600 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000700 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000800 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282000900 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 2.25 | 81.67 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282001000 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282001200 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 3 | 108.9 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282001400 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 3.5 | 127.05 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190282001600 | FLANSCHNAHT BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 3.983 | 144.6 |  |  | Flanschnaht außen und innen mit Bitumenlack vorstreichen, Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen und auf Rohr außen kleben, Bindenoberfläche anwärmen und glätten. Innen mit Heißbitumenmasse 2 - 3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten. Montierte Flanschverbindung mit Bitumenlack streichen, Binden aufkleben, beirichten und glätten. (2 Stk Flanschnaht bit.= 1 Flanschverbindung DN 50-1600).
RM0190284000050 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000065 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000080 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000100 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000125 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000150 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000200 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000250 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000300 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000350 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000400 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000500 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000600 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 2.867 | 104.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000700 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 3.367 | 122.21 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000800 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 3.85 | 139.76 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284000900 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 4.35 | 157.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284001000 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 4.833 | 175.45 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284001200 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 5.817 | 211.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284001400 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 6.8 | 246.84 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190284001600 | STUTZEN BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 7.75 | 281.32 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 282, innen und außen. DN 50-1600
RM0190285000100 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000125 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000150 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000200 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000250 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000300 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000350 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000400 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000500 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000600 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000700 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 2.6 | 94.38 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000800 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 2.967 | 107.69 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285000900 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 3.383 | 122.82 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285001000 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285001200 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 4.533 | 164.56 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285001400 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 5.3 | 192.39 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190285001600 | ROHR INNEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 6.083 | 220.82 |  |  | Rohr innen mit Bitumenlack vorstreichen, mit Heißbitumenmasse 2-3 mm dick einstreichen, mittels Flamme anwärmen und mit Spachtel glätten einschl. Sicherheitszuschlag. DN 100-1600
RM0190286000050 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000065 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000080 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000100 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000125 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000150 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000200 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000250 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000300 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000350 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000400 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000500 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000600 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000700 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 4.933 | 179.08 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000800 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 5.667 | 205.7 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286000900 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 6.333 | 229.9 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286001000 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 7.017 | 254.7 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286001200 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 8.383 | 304.32 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286001400 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 9.733 | 353.32 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190286001600 | ROHR AUSSEN BITUMINIEREN | EUR | M | 1 | 11.05 | 401.12 |  |  | Rohr außen mit Bitumenlack vorstr., Bitumenbinden mittels Flamme anwärmen u.auf Rohr außen kleben. Bindenoberfläche anwärmen u. glätten. DN 50-1600
RM0190287000050 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000065 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000080 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000100 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000125 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000150 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000200 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000250 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000300 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000350 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000400 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190287000500 | SCHRAUBMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Rohr und Gewinde reinigen, Dichtung und Gleitring aufziehen, Rohr einstecken und Muffe dichten. DN 50-500
RM0190288000050 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000065 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000080 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000100 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000125 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000150 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000200 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000250 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000300 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000350 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000400 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190288000500 | SCHRAUBMUFFE BITUMINIEREN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 286. DN 50-500
RM0190291000050 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000065 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000080 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000100 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000125 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000150 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000200 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000250 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000300 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000350 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000400 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000500 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000600 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000700 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000800 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291000900 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291001000 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291001200 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291001400 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190291001600 | BIT.ENTFERNEN INNEN O. AUSSEN | EUR | M | 1 | 2.75 | 99.83 |  |  | Bitumen entfernen innen oder aussen einschl. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000050 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000065 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000080 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000100 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000125 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000150 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000200 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000250 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000300 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000350 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000400 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000500 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000600 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000700 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000800 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293000900 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293001000 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293001200 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293001400 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600
RM0190293001600 | BIT.V.FLANSCHVERBINDUNG ENTF. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Bitumen von Flanschverb. entfernen einsch. Material entsorgen. DN 50-1600

## RM0320-Steril
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0320 | Steril-Rohr
RM0320001000001 | ROHRLTG.AUSMESSEN U.ISO-ZEICHN | EUR | MStr | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Rohrleitungsverlauf festlegen, mit dem Auftraggeber abstimmen, im Betrieb ausmessen und Isometrie zeichnen. MS = Meßstrecke Als Meßstrecke gilt: - jede angefangene 6m Rohrlänge unabhängig von der DN. - jede Richtungsänderung (Bogen u. Stutzen). Armaturen und Einschweißteile werden übermessen! MS am Verteiler sind das Verteilerrohr u. die Stutzen mitverschiedenen DN.
RM0320004000001 | ROHRLTG.VERLAUFS.ISOMET.ZEICH. | EUR | MStr | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Für den Auftraggeber Verlaufsisometrie zeichnen, Maße eintragen, Zeichnungskenndaten eintragen. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0320005000001 | ROHRLTG.LT.ISOMETR.NACHMESSEN | EUR | MStr | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Rohrleitungsführung an Hand der Isometrie nachmessen, überprüfen, wenn erforderlich Änderungen in der Isometrie korrigieren. Definition Meßstrecke siehe AAP 001.
RM0320006000010 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000015 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000020 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000025 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000032 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000040 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000050 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000065 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000080 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000100 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000125 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320006000150 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 10-150
RM0320007000010 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000015 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000020 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000025 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000032 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000040 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000050 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000065 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000080 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000100 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000125 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320007000150 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne Ausmessen im Betrieb. DN 10-150
RM0320010000010 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000015 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000020 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000025 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000032 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000040 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000050 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000065 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000080 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000100 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000125 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320010000150 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen einbringen und ausrichten. DN 10-150
RM0320012000010 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000015 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000020 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000025 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000032 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000040 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000050 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000065 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000080 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000100 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000125 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320012000150 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen heben, wenn erforderlich mittels Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. DN 10-150
RM0320014000010 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000015 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000020 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000025 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000032 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000040 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000050 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000065 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000080 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000100 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000125 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320014000150 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 10- 150
RM0320022000010 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000015 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000020 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000025 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000032 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000040 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000050 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000065 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000080 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320022000100 | BOGEN BIEGEN MIT BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels elektro. hydraulischer Biegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten. DN 10-100
RM0320041300010 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300015 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300020 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300025 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300032 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300040 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300050 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300065 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300080 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300100 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300125 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320041300150 | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Übergesteckte Flanschnaht, messen, anzeichnen, Rohrschnitt, anpassen, Hefthilfe. UE-FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Übergesteckter Flansch heften, richten, außen und innen schweißen.
RM0320044300010 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300015 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300020 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300025 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300032 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300040 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300050 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300065 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300080 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300100 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300125 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044300150 | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 |  |  | RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rund- oder Flanschnaht messen, anzeichnen,Rohrschnitt,anpassen,Hefthilfe RUND-O.FLANSCHNAHT HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER Rund- oder Flanschnaht heften, richten und schweissen.
RM0320044700010 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700015 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700020 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700025 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700032 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700040 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700050 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700065 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700080 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.19 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700100 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.27 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700125 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044700150 | RUNDNAHT ORBIT KASS. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHLOSSER Rundnaht messen, anzeichnen, Sägeschnitt, entgraten, anpassen. Nach dem Schweißen Naht mit Scotch-Brite bearbeiten. RUNDNAHT ORBIT KASS. DN 10-150 SCHWEISSER Rohrteile oder Fittings kontrollieren, einspannen, formieren. Naht nach dem Schweißen kontrollieren und Rohrteile ablegen. Schweißnaht Dokumentieren. Das Wechseln der Schweißspitze u.der Kassette ist anteilmäßig eingerechnet.
RM0320044710010 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710015 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710020 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710025 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710032 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710040 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710050 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.892 | 31.75 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710065 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 0.95 | 33.83 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710080 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710100 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710125 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044710150 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE RV | EUR | ST | 1 | 1.517 | 54.01 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete RV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320044720010 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720015 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720020 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720025 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720032 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720040 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720050 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.8 | 28.49 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720065 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720080 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.13 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720100 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720125 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320044720150 | RUNDN.ORBIT KASS.U.M-MIETE PV | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Rundnaht ORBITAL Kassettenschw. u. M.-Miete PV, DN 10-150 Arbeitsausführung wie AAP 044 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital-Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320050300010 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300015 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300020 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300025 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300032 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300040 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300050 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300065 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300080 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300100 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300125 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320050300150 | STUTZEN GERADE HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. STUTZEN GERADE DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300010 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300015 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300020 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300025 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300032 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300040 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300050 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300065 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300080 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300100 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300125 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.8 | 64.1 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320058300150 | STUTZEN SCHRAEG HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 2.017 | 71.81 |  |  | STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHLOSSER Stutzen messen, Stutzenrohr und -loch anzeichnen, Rohrschnitt, Stutzenloch ausarbeiten und Stutzen einpassen, Hefthilfe. Der Wert gilt für Schrägstutzen ab 45 Grad. STUTZEN SCHRAEG DN 10-150 SCHWEISSER Stutzen heften, richten und schweißen.
RM0320078000010 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000015 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000020 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000025 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000032 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000040 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000050 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000065 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000080 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000100 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000125 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320078000150 | ROHRSCHNITT MIT BEARBEITEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-150.
RM0320080000010 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000015 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000020 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000025 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000032 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000040 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000050 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000065 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320080000080 | ROHRSCHN.IM BETRIEB MIT BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Rohrschnitt im Betrieb, anzeichnen, trennen und entgraten. DN 10-80
RM0320082000010 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000015 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000020 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.25 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000025 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000032 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000040 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000050 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000065 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000080 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000100 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000125 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320082000150 | DEMONTAGE.-/SCHROTTSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Rohr trennen. DN 10-150
RM0320125000010 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.525 | 18.7 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 125 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320127000010 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320127000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Schrauben und eventuell Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und nach dem geforderten Drehmoment festziehen. AAP 127 Gilt auch für Blindflansch mont.u.dichten. DN 10-150, PN 25/40.
RM0320129000010 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 129 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 10/16.
RM0320131000010 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320131000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. AAP 131 Gilt auch für Blindflansch lösen. DN 10- 150, PN 25/40.
RM0320141000010 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000015 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000020 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000025 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000032 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000040 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000050 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000065 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000080 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000100 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000125 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320141000150 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 10-150, PN 10/16.
RM0320143000010 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000015 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000020 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000025 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000032 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000040 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000050 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000065 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000080 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000100 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000125 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320143000150 | BL-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und eventuell Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und Flanschverbindung nach gefordertem Drehmoment festziehen. DN 15-150, PN 25/40.
RM0320151000010 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000020 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000025 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000032 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000040 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000050 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000065 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000080 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000100 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000125 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320151000150 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile sowie Kompensatoren und Kraftklappen mit Flanschen.
RM0320153000010 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000015 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000020 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000025 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000032 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000040 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000050 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000065 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000080 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000100 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000125 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320153000150 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.383 | 84.87 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 15-300, PN 10/16.
RM0320154000010 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000015 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000020 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000025 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000032 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000040 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000050 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000065 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000080 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000100 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000125 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320154000150 | REGELARMAT.EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 3.567 | 127.01 |  |  | (elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Arbeitsausführung wie AAP 151, DN 10-150, PN 25/40.
RM0320157000010 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000015 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000020 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000025 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000032 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000040 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000050 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000065 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000080 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000100 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000125 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320157000150 | ARMATUR EIN-O.AUSB.PN25/40 | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150.
RM0320159300010 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300015 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300020 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300025 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300032 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300040 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300050 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300065 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300080 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300100 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300125 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320159300150 | PASSROHR HERSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHLOSSER Rohrstück messen, herrichten (1 Schnitt) 2 Flansche Hefthilfe. PASSROHR HERSTELLEN DN 10-150 SCHWEISSER 2 Flansche heften und richten.
RM0320160000010 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000015 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000020 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000025 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000032 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000040 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000050 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000065 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000080 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.51 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000100 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000125 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320160000150 | PASSROHR(ERSATZ F.ARMAT.)MONT. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | Vorgefertigtes Paßst. als Ersatz für Armatur einbauen und mit 2 Flanschen dichten. Ab DN80 (bei PN 25 ab DN65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000010 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000015 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000020 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000025 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000032 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000040 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000050 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000065 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000080 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000100 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000125 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320161000150 | PASSROHR(ERS.F.ARMAT.)DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.35 |  |  | 2 Flansche lösen und Paßstück ausbauen. Ab DN 80 (bei PN 25 ab DN 65) wird nur die halbe Schraubenzahl gerechnet. DN 10-150
RM0320164000010 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000020 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000025 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000032 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000040 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000050 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000065 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000080 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000100 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000125 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320164000150 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB.DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Dichtring einlegen,event. Gewinde einschmieren, Gewinde dichten. DN 10-100
RM0320165000010 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.25 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000020 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000025 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.66 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000032 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000040 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000050 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000065 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000080 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320165000100 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. DN 10 - 100
RM0320180000010 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000015 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000020 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000025 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000032 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000040 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000050 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000065 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000080 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000100 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000125 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320180000150 | KRAFTKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | (Handantrieb,Sandwichbauart ohne Flanschen)Klappe heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000010 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000015 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000020 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000025 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000032 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000040 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000050 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000065 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000080 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000100 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000125 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320184000150 | STEUERKLAP.EIN-OD.AUSBAUEN MW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Klappen, Sandwichbauart ohne Flanschen.) Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 10-150 Bei Anwendung dieser AAP nur einmal Flanschverbindung dichten oder lösen anziehen.
RM0320191300010 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300015 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300020 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300025 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300032 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300040 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300050 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300065 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300080 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300100 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300125 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 1.917 | 68.25 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191300150 | EINSCHWEISS-ARMATUR EINSCHW. | EUR | ST | 1 | 2.2 | 78.34 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 10-150
RM0320191700010 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700015 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700020 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700025 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700032 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700040 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700050 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700065 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.85 | 65.88 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700080 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700100 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 2.3 | 81.9 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700125 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 2.667 | 94.96 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191700150 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT. | EUR | ST | 1 | 3.05 | 108.61 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150
RM0320191710010 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710015 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710020 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710025 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710032 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.75 | 62.32 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710040 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710050 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710065 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 2.383 | 84.87 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710080 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 2.483 | 88.43 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710100 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 2.95 | 105.05 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710125 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 3.417 | 121.67 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191710150 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.R | EUR | ST | 1 | 3.917 | 139.47 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Rahmenvertrag.
RM0320191720010 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720015 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720020 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720025 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720032 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720040 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720050 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 1.783 | 63.5 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720065 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 2.117 | 75.37 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720080 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 2.217 | 78.94 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720100 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 2.633 | 93.77 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720125 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 3.033 | 108.02 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320191720150 | EINSCHW.-ARMAT.EINSCHW.ORBIT.P | EUR | ST | 1 | 3.483 | 124.04 |  |  | Schutzkappen entfernen, Rohrschnitt, Nahtvorbereitung an den Rohrenden. Nach dem abkühlen Schrauben nachziehen. DN 15-150 Arbeitsausführung wie AAP 191 70 einschließlich Maschinenmiete für Orbital- Schweißmaschine und Kassetten für Arbeiten im Projektvertrag.
RM0320220000010 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000015 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000020 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000025 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000032 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000040 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000050 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000065 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000080 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000100 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000125 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150
RM0320220000150 | ROHR SPUELEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Rohrteile innerhalb des Betriebs zum Spülraum transportieren und anschließend Verunreinigungen (Bohremulsion, Fett und Späne) mit warmem Wasser ausspülen. Spülmethode: 1/2"" Schlauch und " Spritzkopf. Diese AAP darf nur für die Abrechnung im Betr. D680 herangez. werden, da die Umstände wie Transportweg(Mischw.),Ort u.Methode des Spülens betriebsspez.sind.DN 10-150

## Stahl-verzinkt
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
IN-0013 | Stahlrohr verzinkt
IN0013006000015 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000020 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000025 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000032 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000040 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000050 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000065 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000080 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000100 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013010000015 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000020 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000025 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000032 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000040 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000050 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000065 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000080 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000100 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000015 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000020 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000025 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000032 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000040 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000050 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000065 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000080 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000100 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013014000015 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000020 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000025 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000032 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000040 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000050 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000065 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000080 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000100 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013030000015 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000020 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000025 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000032 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000040 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000050 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013035000015 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000020 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000025 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000032 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000040 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000050 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000065 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000080 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000100 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000015 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000020 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000025 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000032 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000040 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000050 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000065 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000080 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000100 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013037000015 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000020 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000025 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000032 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000040 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000050 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000065 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000080 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000100 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013080000015 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000020 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000025 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000032 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000040 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000050 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000065 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000080 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000100 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013081000015 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000020 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000025 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000032 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000040 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000050 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000065 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000080 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000100 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013084000015 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000020 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000025 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000032 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000040 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000050 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000065 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000080 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000100 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013085000015 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000020 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000025 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000032 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000040 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000050 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000065 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000080 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000100 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013086000015 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000020 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000025 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000032 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000040 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000050 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000065 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000080 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000100 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013090000015 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000020 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000025 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000032 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000040 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000050 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000065 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000080 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000100 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013095000015 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000020 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000025 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000032 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000040 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000050 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013096000015 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000020 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000025 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000032 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000040 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000050 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013097000015 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000020 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000025 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000032 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000040 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000050 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000065 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000080 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000100 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000015 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000020 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000025 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000032 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000040 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000050 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000065 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000080 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000100 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013100000015 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000020 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000025 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000032 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000040 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000050 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000065 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000080 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000100 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013101000015 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000020 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000025 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000032 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000040 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000050 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000065 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000080 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000100 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100

## KV-2001
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
KV-2001 | HZ/PVC/PMMA Drucklos (Rohrl.)
KV2001006000015 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000020 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000025 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000032 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000040 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000050 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000065 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000080 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000100 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000125 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000150 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000200 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000225 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000250 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000300 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000350 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000400 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000450 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000500 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000560 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000600 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000700 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000800 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006000900 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001006001000 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 600 Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV2001007000015 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000020 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000025 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000032 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000040 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000050 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000065 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000080 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000100 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000125 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000150 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000200 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000225 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000250 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000300 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000350 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000400 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000450 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000500 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000560 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001007000600 | ROHRLTG.HERRICHT.O.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rohrleitung herrichten ohne ausmessen. DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb.
KV2001008000015 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000020 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000025 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000032 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000040 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000050 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000065 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000080 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000100 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000125 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000150 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000200 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000225 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000250 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000300 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000350 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001008000400 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 600 Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000015 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000020 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000025 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000032 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000040 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000050 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000065 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000080 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000100 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000125 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000150 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000200 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000225 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000250 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000300 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000350 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000400 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000450 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000500 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000560 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001010000600 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 600 Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV2001012000015 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000020 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000025 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000032 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000040 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000050 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000065 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000080 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000100 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000125 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000150 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000200 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000225 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000250 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000300 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000350 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000400 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000450 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000500 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000560 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000600 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000700 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000800 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.992 | 36 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012000900 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001012001000 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | DN 15 - 600 Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren
KV2001013000050 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000065 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000080 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000100 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000125 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000150 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000200 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000225 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000250 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000300 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000350 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000400 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000450 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001013000500 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (aussen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusaetzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohrleitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV2001014000015 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000020 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000025 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000032 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000040 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000050 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000065 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000080 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000100 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000125 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000150 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000200 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000225 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000250 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000300 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000350 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000400 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000450 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000500 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000560 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000600 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000700 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000800 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014000900 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001014001000 | FLANSCHVERBINDUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | DN 15 - 1000 Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001015000015 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000020 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000025 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000032 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000040 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000050 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000065 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000080 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000100 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000125 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000150 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000200 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000225 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000250 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000300 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000350 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000400 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000450 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000500 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000560 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001015000600 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | DN 15 - 1000 Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV2001016000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000225 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000450 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000560 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001016000600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | DN 15 - 600 Schraubengewinde mit Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001017000015 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000020 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000025 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000032 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000040 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000050 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000065 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000080 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000100 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000125 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000150 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000200 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000225 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000250 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000300 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000350 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000400 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000450 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000500 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000560 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001017000600 | BLINDFLANSCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | DN 15 - 600 Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV2001018000015 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000020 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000025 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000032 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000040 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000050 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000065 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000080 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000100 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000125 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000150 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000200 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000225 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000250 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000300 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000350 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000400 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000450 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000500 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000560 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001018000600 | STECK-O.SIGNALSCH.MONT.O.DEM. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Steck-oder Signalscheibe montieren oder demontieren. DN 15 - 600 Flanschverbindung lösen, Steck- oder Signalscheibe zwischen 2 Dichtungen ein- oder ausbauen, Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV2001020000015 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000020 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000025 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000032 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000040 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000050 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000065 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000080 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001020000100 | ROHR M. SAND FUELLEN PRO METER | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohr mit Sand füllen und entleeren, 2 Stopfen ein- und ausbauen.
KV2001021000015 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000020 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000025 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000032 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000040 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000050 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000065 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000080 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001021000100 | BOGEN 90 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000015 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000020 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000025 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000032 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000040 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000050 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000065 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000080 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001022000100 | BOGEN 180 GRAD BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Bogen messen, anzeichnen, Rohrteil mit Flamme, Heißluft oder in Ofen anwärmen, in Biegeschablone spannen, abkühlen und ausspannen.
KV2001026000025 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000032 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000040 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000050 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000065 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000080 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000100 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000125 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000150 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000200 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000225 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000250 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000300 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000350 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001026000400 | BUND ANFERT.A.PLATTENMATERIAL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Bund anfertigen aus Plattenmaterial Plattenmaterial bis 6 mm dick grob zuschneiden, in Ofen anwärmen, in Modell spannen, abkühlen und ausspannen. Bund- Aussenmass und Rohransatz sägen und bearbeiten.
KV2001028000015 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000020 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000025 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000032 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000040 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000050 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000065 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000080 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000100 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000125 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000150 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000200 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000225 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000250 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000300 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000350 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000400 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000450 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001028000500 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
KV2001030000015 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000020 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000025 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000032 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000040 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000050 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000065 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000080 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000100 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000125 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000150 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000200 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000225 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000250 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001030000300 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. DN 15-1000
KV2001040550015 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550020 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550025 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550032 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550040 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550050 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550065 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550080 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550100 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550125 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550150 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550200 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550225 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550250 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550300 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550350 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550400 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550450 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550500 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550560 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550600 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550700 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550800 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.633 | 95.59 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040550900 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.95 | 107.08 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001040551000 | ROHRBODEN BUENDIG WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.267 | 118.58 |  |  | Rohrboden bündig Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen, Naht vorbereiten, Draht- schweißen und verputzen.
KV2001042550015 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550020 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550025 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550032 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550040 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550050 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550065 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550080 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550100 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550125 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550150 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550200 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550225 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550250 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550300 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550350 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550400 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550450 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550500 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550560 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550600 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550700 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550800 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042550900 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001042551000 | ROHRBODEN ZURUECKGESETZT WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | Rohrboden zurückgesetzt Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Boden anzeichnen, zuschneiden, einpassen. Naht vorbereiten und Draht- schweißen.
KV2001045000025 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000040 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000050 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000080 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000100 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000125 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000150 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000200 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000250 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001045000300 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas-Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr.
KV2001046000025 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000040 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000050 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000080 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000100 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000125 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000150 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000200 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000250 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001046000300 | V-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Zieh- schweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen.
KV2001063550015 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550020 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550025 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550032 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550040 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550050 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550065 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550080 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550100 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550125 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550150 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550200 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550225 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550250 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550300 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550350 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550400 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550450 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550500 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550560 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550600 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550700 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550800 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.567 | 93.17 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063550900 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.883 | 104.66 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001063551000 | STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, Rohrschnitt abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro- Hand-Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001067550015 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550020 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550025 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550032 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550040 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550050 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550065 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550080 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550100 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550125 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550150 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550200 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550225 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550250 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550300 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550350 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550400 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550450 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550500 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550560 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550600 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550700 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550800 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.083 | 111.93 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067550900 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.467 | 125.84 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001067551000 | STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.817 | 138.54 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 1000 Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg.
KV2001075550015 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550020 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550025 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550032 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550040 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550050 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550065 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550080 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550100 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550125 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550150 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550200 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550225 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550250 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550300 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550350 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550400 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001075550450 | STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.217 | 80.47 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550015 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550020 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550025 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550032 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550040 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550050 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550065 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550080 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550100 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550125 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550150 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550200 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550225 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550250 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550300 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550350 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550400 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001079550450 | STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/ Warmgas-Ziehschweißen. DN 15 - 500 Bis DN 25 WF, DN 40 - 500 WZ Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten und Warmgas- Fächel/Warmgas-Ziehschweißen.
KV2001090000025 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000032 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000040 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000050 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000065 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000080 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000100 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000125 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000150 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000200 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000225 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000250 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000300 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000350 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001090000400 | STUTZEN-HALBROHR-VERSTAERKUNG | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | DN 15 - 400 Halbrohr (Stu. DN x 1,5 = Halbrohrverst.) sägen mit Hand-, Band- oder Elektro- Handsäge, abrichten mit Schleifmasch. u. Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge u. Ziehklinge. Am Rohr 2x drahtlos heften und 2x 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht. Keine Schweißverbindung am Stutzen.
KV2001092550001 | STEG WARMGAS-ZIEHSCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Steg anzeichnen, zuschneiden, schleifen und entgraten. Naht vorbereiten, 1 Seite drahtlos heften, 2 Seiten Warmgas- ziehschweißen je 1 Lage Rund- und Profilstab.
KV2001092550002 | STEG WARMGAS-ZIEHSCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Steg anzeichnen, zuschneiden, schleifen und entgraten. Naht vorbereiten, 1 Seite drahtlos heften, 2 Seiten Warmgas- ziehschweißen je 1 Lage Rund- und Profilstab.
KV2001092550003 | STEG WARMGAS-ZIEHSCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Steg anzeichnen, zuschneiden, schleifen und entgraten. Naht vorbereiten, 1 Seite drahtlos heften, 2 Seiten Warmgas- ziehschweißen je 1 Lage Rund- und Profilstab.
KV2001092550004 | STEG WARMGAS-ZIEHSCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Steg anzeichnen, zuschneiden, schleifen und entgraten. Naht vorbereiten, 1 Seite drahtlos heften, 2 Seiten Warmgas- ziehschweißen je 1 Lage Rund- und Profilstab.
KV2001110000025 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000032 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000040 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000050 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000065 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000080 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000100 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000125 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000150 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000200 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000225 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000250 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000300 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000350 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000400 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000450 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000500 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000560 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000600 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000700 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000800 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110000900 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001110001000 | MANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | DN 15 - 1000 Gummi-oder Mipolam-Manschette auf 2 Rohrenden aufziehen.
KV2001111000025 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000032 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000040 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000050 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000065 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000080 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000100 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000125 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000150 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000200 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000225 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000250 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000300 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000350 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000400 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000450 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000500 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000560 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000600 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000700 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000800 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111000900 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001111001000 | MANSCHETTE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 1000 Manschette von 2 Rohrenden lösen.
KV2001112000025 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000032 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000040 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000050 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000065 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000080 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000100 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000125 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000150 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000200 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000225 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000250 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000300 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000350 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000400 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000450 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000500 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000560 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000600 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000700 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000800 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112000900 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001112001000 | STAHLBAND MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband mit Band-IT-Geraet binden.
KV2001113000015 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000020 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000025 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000032 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000040 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000050 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000065 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000080 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000100 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000125 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000150 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000200 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000225 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000250 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000300 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000350 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000400 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000450 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000500 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000560 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000600 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000700 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000800 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113000900 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001113001000 | STAHLBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 1000 Stahlband aufschneiden und lösen.
KV2001120000025 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000032 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000040 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000050 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000065 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000080 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000100 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000125 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000150 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001120000200 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.U.PRE.) | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
KV2001121000025 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000032 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000040 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000050 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000065 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000080 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000100 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000125 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000150 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001121000200 | ROHRMUFFE AUFDOR.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
KV2001122000025 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000032 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000040 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000050 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000065 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000080 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000100 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000125 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000150 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000200 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000225 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000250 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000300 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000350 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000400 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000450 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000500 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000560 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000600 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000700 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000800 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122000900 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001122001000 | ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
KV2001123000015 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000020 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000025 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000032 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000040 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000050 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000065 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000080 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000100 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000125 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000150 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000200 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000225 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000250 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000300 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000350 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000400 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000450 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001123000500 | ROHRVERBINDUNGSSTUECK ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 25 - 500 Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen.
KV2001124000015 | ROHRMUFFE MONTIEREN U. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.79 |  |  | DN 50 - 200 Rohrmuffe montieren und mit Silikon- Kautschuk abdichten.
KV2001127000040 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000050 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000065 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000080 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000100 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000125 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000150 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000200 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000225 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000250 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000300 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000350 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000400 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000450 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000500 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001127000560 | BUNDFLANSCH BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | DN 15 - 600 Löcher nach Schablone anzeichnen, mit Handbohrmaschine bohren und entgraten.
KV2001128000020 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000025 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000032 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000040 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000050 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000065 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000080 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000100 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000125 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000150 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000200 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001128000225 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten.
KV2001129000040 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000050 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000065 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000080 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000100 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000125 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000150 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000200 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000225 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000250 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000300 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000350 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000400 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000450 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001129000500 | BLINDSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000040 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000050 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000065 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000080 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000100 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000125 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000150 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000200 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000225 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000250 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000300 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000350 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000400 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000450 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001130000500 | STECKSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 500 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000040 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000050 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000065 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000080 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000100 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000125 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000150 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000200 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000225 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000250 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001131000300 | SIGNALSCHEIBE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15 - 300 Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten und entgraten.
KV2001132000040 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000050 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000065 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000080 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000100 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000125 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000150 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000200 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000225 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000250 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000300 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000350 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000400 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000450 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001132000500 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | DN 15 - 600 Dichtfläche und Dichtung mit Klebstoff einstreichen und Dichtung aufkleben.
KV2001150510015 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510020 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510025 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510032 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510040 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510050 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510065 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510080 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510100 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510125 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510150 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510200 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510225 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510250 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510300 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510350 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510400 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510450 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510500 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510560 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510600 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510700 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510800 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150510900 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001150511000 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Fächelschweissen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001151550040 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550050 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550065 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550080 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550100 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550125 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550150 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550200 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550225 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550250 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550300 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550350 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550400 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550450 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550500 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550560 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550600 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550700 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550800 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151550900 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001151551000 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001152550040 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550050 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550065 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550080 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550100 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550125 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550150 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550200 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550225 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550250 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550300 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550350 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550400 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550450 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550500 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550560 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550600 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550700 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550800 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152550900 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001152551000 | MEHRARB.RUNDNAHT | EUR | Lage | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Mehrarbeit für Rundnaht Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001154510015 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510020 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510025 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510032 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154510900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001154511000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WF RU | EUR | Lage | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001155550040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155550900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001155551000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ RU | EUR | Lage | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001156550040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156550900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001156551000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT -22GR WZ PR | EUR | Lage | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht bis 22 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001158510015 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510020 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510025 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510032 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158510900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001158511000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001159550040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159550900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001159551000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001160550040 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550050 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550065 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550080 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550100 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550125 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550150 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550200 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550225 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550250 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550300 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550350 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550400 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550450 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550500 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550560 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550600 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550700 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550800 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160550900 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001160551000 | MEHRARB.GEHR.-NAHT | EUR | Lage | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Mehrarbeit für Gehrungsnaht 45 Grad Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001162510015 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510020 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510025 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510032 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510040 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510050 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510065 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510080 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510100 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510125 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510150 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510200 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510225 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510250 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510300 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510350 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510400 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510450 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510500 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510560 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510600 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510700 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510800 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162510900 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001162511000 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001163550040 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550050 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550065 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550080 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550100 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550125 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550150 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550200 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550225 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550250 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550300 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550350 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550400 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550450 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550500 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550560 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550600 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550700 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550800 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163550900 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001163551000 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001164550040 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550050 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550065 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550080 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550100 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550125 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550150 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550200 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550225 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550250 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550300 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550350 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550400 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550450 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550500 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550560 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550600 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550700 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550800 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164550900 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001164551000 | MEHRARB.STU.GER.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001166510015 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510020 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510025 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510032 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510040 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510050 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510065 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510080 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510100 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510125 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510150 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510200 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510225 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510250 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510300 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510350 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510400 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510450 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510500 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510560 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510600 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510700 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510800 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166510900 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001166511000 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg an Rohr Warmgas-Fächelschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Fächelschweißen mit Rundstab.
KV2001167550040 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550050 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550065 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550080 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550100 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550125 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550150 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550200 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550225 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550250 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550300 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550350 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550400 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550450 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550500 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550560 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550600 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550700 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550800 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167550900 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001167551000 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Rundstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Rundstab.
KV2001168550040 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550050 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550065 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550080 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550100 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550125 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550150 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550200 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550225 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550250 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550300 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550350 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550400 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550450 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550500 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550560 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550600 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550700 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550800 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168550900 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.
KV2001168551000 | MEHRARB.STU.SCHR.A.ROHR | EUR | Lage | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Mehrarbeit für Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Ziehschweißen, Profilstab. Mehrarbeit enthält Nahtvorbereitung und 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profilstab.

## KV-1201
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
KV-1201 | PE/PP/PVDF Rohrreihe 2, PN 3,2
KV1201006000015 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000020 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000025 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000032 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000040 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000050 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000065 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000080 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000100 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000125 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000150 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000200 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000225 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000250 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000300 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000350 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201006000400 | ROHRLTG.HERRICHT.M.AUSM.PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
KV1201008000015 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000020 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000025 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000032 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000040 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.055 | 2 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000050 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000065 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000080 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000100 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000125 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000150 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000200 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000225 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000250 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000300 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000350 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201008000400 | ROHRLEITUNG MONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs- teile transportieren und einbauen, in Be- festigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000015 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000020 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000025 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000032 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000040 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000050 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000065 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000080 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000100 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000125 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000150 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000200 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000225 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000250 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000300 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000350 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201010000400 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
KV1201012000015 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000020 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000025 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000032 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000040 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000050 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000065 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000080 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000100 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000125 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000150 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000200 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000225 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000250 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000300 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000350 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201012000400 | ROHRLEITUNG VERLEGEN PN 3,2 | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 008. Rohrleitung herrichten mit ausmessen Rohrleitung montieren.
KV1201013000050 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000065 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000080 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000100 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000125 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000150 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000200 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000225 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000250 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000300 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000350 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000400 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000450 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201013000500 | RLTG.MT.O.DEM.BRUE.O.GRA.O.SCH | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Gerade Rohrlängen oder angefertigte Rohrleitungsstücke an- und abbinden, mittels Kran oder Lkw vom Lagerplatz zur Montagestelle transportieren (innerhalb des Werkbereiches), mittels Kran auf Rohrbrücke (außen) in Befestigungen hängen oder in Graben (ohne Schalung) legen, unterlegen und ausrichten bzw. demontieren und lagern. Rückfahrt zum Lagerplatz inbegriffen. DN 50-500 Werden Rohrleitungsteile zum Montieren oder Demontieren innen in der Rohrbrücke verzogen, so wird zusätzlich die AAP 008 oder 010 mit dem Faktor 0,50 eingesetzt. Erfolgt das Auslegen der Rohr- leitungen von den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen. den Mitarbeitern der Hoechst AG, so ist ein Faktor von 0,75 einzusetzen.
KV1201014000015 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000020 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000025 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000032 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000040 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000050 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000065 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000080 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000100 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000125 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000150 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000200 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000225 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000250 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000300 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000350 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000400 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000450 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000500 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000560 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000600 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000700 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000800 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014000900 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201014001000 | FLANSCHVERBINDUNG MONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | DN 15 - 1000 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201015000015 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000020 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000025 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000032 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000040 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000050 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000065 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000080 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000100 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000125 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000150 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000200 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000225 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000250 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000300 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000350 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000400 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000450 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201015000500 | FLANSCHVERBINDUNG DEMONT.PN3,2 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Dichtung entfernen.
KV1201016000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000225 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000450 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201016000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schraubengewinde mit Öl und Graphit einstreichen, Blindflansch und Dichtung montieren, Schrauben einsetzen und festziehen.
KV1201017000015 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000020 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000025 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000032 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000040 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000050 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000065 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000080 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000100 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000125 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000150 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000200 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000225 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000250 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000300 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000350 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000400 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000450 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201017000500 | BLINDFLANSCH DEMONT. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | DN 15 - 500 (Druckrohr PN 3,2) Schrauben lösen und ausbauen, Blindflansch und Dichtung ablegen.
KV1201033030015 | FERTIGTEIL HS M.MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.79 |  |  | Fertigteil oder Fitting Heizelement-Stumpf- schweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Schnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
KV1201035000015 | ANGLEICHEN D.WD V.FORMT.PN 3.2 | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.79 |  |  | Angleichen der Wanddicke an Formteilen entsprechend der Rohrwanddicke mit Elektro-Handfräser, Einhand-Winkelschleifer oder Ziehhobel.(Druckrohr PN 3,2)
KV1201038030015 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030020 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030025 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030032 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030040 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030050 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030065 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030080 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030100 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030125 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030150 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030200 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030225 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030250 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030300 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030350 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030400 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038030450 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. PN 3,2 | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 (DRUCKROHR PN 3,2) Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
KV1201038040015 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040020 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040025 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040032 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040040 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040050 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040065 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040080 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040100 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040125 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040150 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040200 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040225 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040250 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040300 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040350 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040400 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.
KV1201038040450 | STUMPFNAHT HS M.MASCH.ZL | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. Zwangslage DN 15 - 450 Arbeitsausführung wie AAP 038 jedoch unter erschwerten Bedingungen z.B. im Betrieb bei schwierigen Einbauten, in Zwischendecken, auf der Rohrbrücke oder ähnlichen schwierigen Gegebenheiten.

## Index
Reiter | Bezeichnung
RM0100 | Rohrleitung Stahl
RM0200 | Rohrleitung VA
DP | Druckprobe
DP-Beizen-AB-RDG | Druckprobe / Beizen / Absperrung / Röntgen / Halterungen
RM0330-Präzis | Swagelok
Normhalter | Normhalter
RM0055 | Halterungen anfertigen
RM0056 | Halterungen montieren
RM0057 | Halterungen demontieren
SK009x | Sontiges. Freigaben / Transporte etc.
SB009 | Bohren, Gewinde schneiden, Dübel
IN003 | Pressleitung

## Kupferroht-Pressfittings
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
IN-0031 | Kupferrohr/SF-CU WICU-Rohr/Pressfitting
IN0031006000015 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031006000022 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031006000028 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031006000035 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031006000042 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031006000054 | ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, evtl. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz.
IN0031010000015 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031010000022 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031010000028 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031010000035 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031010000042 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031010000054 | ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten.
IN0031012000015 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031012000022 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031012000028 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031012000035 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031012000042 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031012000054 | ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen.
IN0031014000015 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031014000022 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031014000028 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031014000035 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031014000042 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031014000054 | ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010.
IN0031021000015 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031021000022 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031021000028 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031021000035 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031021000042 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031021000054 | BOGEN BIEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Ohne Sandfüllung Bogen messen, anzeichnen, wärmen, biegen und nachrichten. Im Status 01/95 wird diese AAP mit Sandfüllung ausgeführt.
IN0031022000015 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten.
IN0031022000022 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten.
IN0031022000028 | BOGEN BIEGEN MITT.HYDR.BIEGEM. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohr auf- und ablegen, Bogen ausmessen, anzeichnen. Rohr ein- und ausspannen, Bogen biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, nachmessen und ggf. nachrichten.
IN0031034300015 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031034300022 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031034300028 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031034300035 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031034300042 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031034300054 | V-FLANSCH ODER BORD WIG | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHLOSSER Vorschweißflansch oder Bord messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. V-FLANSCH ODER BORD WIG SCHWEISSER Vorschweißflansch oder Bord heften, richten und von außen oder von innen und außsen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031036000015 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031036000022 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031036000028 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031036000035 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.72 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031036000042 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031036000054 | BORD SCHLAGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Rohr ein- und ausspannen, Bordschelle auf- und abspannen, Rohr wärmen, Bord schlagen, nachrichten und bearbeiten.
IN0031044300015 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031044300022 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031044300028 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031044300035 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031044300042 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031044300054 | RUND-O.BOGENNAHT WIG | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHLOSSER Rund- oder Bogennaht messen, anzeichnen, anpassen, Formiergasbeflutung, Hefthilfe WIG. RUND-O.BOGENNAHT WIG SCHWEISSER Rund- oder Bogennaht heften, richten und von außen oder von innen und außen WIG-schweißen, drehbar oder in Zwangslage.
IN0031053600015 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031053600022 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031053600028 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031053600035 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031053600042 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031053600054 | LOETSTELLE EINLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.17 |  |  | 1 Rohrende mit Lötpaste einstreichen, wärmen und mit Weich- oder Hartlot löten. Schnittanteil entsprechend dem Rohrstück mit Handsäge oder Rohr- schneider und entgraten.
IN0031054600015 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031054600022 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031054600028 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031054600035 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031054600042 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031054600054 | LOETSTELLE AUSLOETEN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Lötfitting anwärmen und auslöten.
IN0031055000015 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031055000022 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031055000028 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031055000035 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031055000042 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031055000054 | ISOLATION FUER LOETSTELLE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Isolierung mittels Rohrschneider oder Messer einund aufschneiden und lösen.
IN0031060000015 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000022 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000028 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000035 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000042 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000054 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000076 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000089 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031060000108 | VERPRESSEN V.ROHR/PRESSFITTING | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | Verpressen von Rohr PRESSFITTING SYSTEM Messen,Rohr transp.,anteilmäßig Rohrschnitt,entgraten,markieren,Pressgerät an Rohr und Halbzeug ansetzen,pressen und prüfen.
IN0031079000015 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031079000022 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031079000028 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.89 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031079000035 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031079000042 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031079000054 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGRAT. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000015 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000022 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000028 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.25 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000035 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.42 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000042 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031080000054 | ROHRSCHN.MASCH-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinensäge ausrichten, spannen, sägen und entgraten.
IN0031083000015 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031083000022 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031083000028 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031083000035 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031083000042 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031083000054 | ROHRSCHN.HANDSAEGE UND BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten.
IN0031125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031125000022 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031125000028 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031125000035 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031125000042 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031125000054 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000022 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000028 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000035 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000042 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031129000054 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000022 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000028 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000035 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000042 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031133000054 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000015 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000022 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000028 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000035 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000042 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031137000054 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen reinigen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000015 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000022 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000028 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000035 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000042 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031141000054 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. PN 10/16. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0031151000015 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031151000022 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031151000028 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031151000035 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031151000042 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031151000054 | ARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Armatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. Gilt auch für Sicherheits- und Handregelventile.
IN0031153000015 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031153000022 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031153000028 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031153000035 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031153000042 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031153000054 | REGELARMATUR EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | (Elektrisch oder pneumatisch gesteuerte Ventile, Rotameter, Standanzeiger) Regelarmatur ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen.
IN0031164000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031164000022 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031164000028 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031164000035 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031164000042 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031164000054 | ROHRGEW.OD.VERSCHRAUB. DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung.
IN0031165000015 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031165000022 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031165000028 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031165000035 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.43 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031165000042 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031165000054 | ROHRGEW.OD.VERSCHR.AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Gewinde ausdichten, reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung.
IN0031175000015 | WICUROHR ABROLLEN UND RICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Wicurohr von Rolle abrollen und richten.
IN0031175000022 | WICUROHR ABROLLEN UND RICHTEN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Wicurohr von Rolle abrollen und richten.
IN0031175000028 | WICUROHR ABROLLEN UND RICHTEN | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.67 |  |  | Wicurohr von Rolle abrollen und richten.
IN0031180000015 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031180000022 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031180000028 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031180000035 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031180000042 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031180000054 | SCHELLENDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Schellendeckel auflegen mit 2 Schrauben M 6 befestigen.
IN0031181000015 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.
IN0031181000022 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.
IN0031181000028 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.
IN0031181000035 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.
IN0031181000042 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.
IN0031181000054 | SCHELLENDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | 2 Schrauben M 6 loesen, Schellendeckel abnehmen.

## Klima Lüftung
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
IN-0030 | Klima/Lüftung
IN0030006000015 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000020 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000025 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000032 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000040 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000050 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000065 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000080 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000100 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000125 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000150 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000200 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000225 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000250 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000300 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000350 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000400 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000450 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000500 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000560 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000600 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000700 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000800 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000900 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006001000 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030010000015 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000020 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000025 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000032 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000040 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000050 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000065 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000080 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000100 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000125 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000150 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000200 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000225 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000250 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000300 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000350 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000400 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000015 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000020 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000025 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000032 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000040 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000050 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000065 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000080 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000100 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000125 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000150 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000200 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000225 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000250 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000300 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000350 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000400 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000450 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000500 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000560 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000600 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030014000015 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000020 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000025 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000032 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000040 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000050 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000065 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000080 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000100 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000125 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000150 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000200 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000225 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000250 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000300 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000350 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000400 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000450 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000500 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000560 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000600 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000700 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000800 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000900 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014001000 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030020000050 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000080 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000100 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000150 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000200 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000250 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000300 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000400 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.367 | 122.21 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000500 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.983 | 144.6 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030021000050 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000080 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000100 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000150 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000200 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030022000050 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000080 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000100 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000150 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000200 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000250 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000300 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030029000001 | BLINDST.M.KETTE VERL. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Blindst. mit Kette verlaengern.
IN0030030000015 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000020 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000025 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000032 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000040 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000050 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000065 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000080 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000100 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000125 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000150 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000200 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000225 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000250 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000300 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030045000025 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000040 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000050 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000080 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000100 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000125 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000150 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000200 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000250 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000300 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030046000025 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000040 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000050 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000080 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000100 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000125 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000150 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000200 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000250 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030046000300 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 45 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030048000025 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000040 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000050 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000080 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000100 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000125 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000150 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000200 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000250 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030048000300 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.- Handhobel, Winkelschleifer oder El.- Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. Heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030049000025 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000040 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000050 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000080 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000100 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000125 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000150 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000200 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000250 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030049000300 | HZ-GEHRUN.KOMPL.WF/WZ SCHW.M.V | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | V-Gehrungsnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen mit verputzen. Arbeitsausführung wie AAP 48 jedoch mit verputzen. DN 15-300
IN0030063000015 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000020 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000025 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000032 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000040 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000050 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000065 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000080 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000100 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000125 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000150 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000200 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000225 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000250 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000300 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000350 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000400 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000450 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000500 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000560 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000600 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000700 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000800 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063000900 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.833 | 102.85 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030063001000 | HZ-STU.GER.A.GER.FLAECHE WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | Stutzen gerade auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band-oder Elektro- Handsäge,Rohrschnitt abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Stutzenloch anzeichnen Ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Hand- Stichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Nahtvorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-1000
IN0030067000015 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000020 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000025 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000032 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000040 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000050 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000065 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000080 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000100 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000125 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000150 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000200 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000225 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000250 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000300 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000350 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000400 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000450 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000500 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000560 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000600 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000700 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000800 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.033 | 110.11 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067000900 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.4 | 123.42 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030067001000 | HZ-STU.SCHR.A.GER.FLAE.WF/WZ | EUR | ST | 1 | 3.75 | 136.13 |  |  | Stutzen schräg auf gerade Fläche WarmgasFächel/Warmgas-Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 1000 WZ. Arbeitsausführung wie AAP 063 jedoch schräg. DN 15- 1000
IN0030075000015 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000020 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000025 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000032 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000040 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000050 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000065 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000080 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000100 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000125 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000150 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000200 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000225 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000250 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000300 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000350 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000400 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030075000450 | HZ-STU.GER.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Stutzen gerade auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr anzeichnen, sägen ausarbeiten und anpassen mit Hand- Band- oder Elektro-Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro- Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen Warmgas-Fächel/Warmgas-Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000015 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000020 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000025 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000032 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000040 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000050 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000065 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000080 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000100 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000125 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000150 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000200 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000225 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000250 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000300 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000350 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000400 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030079000450 | HZ-STU.SCHR.A.ROHR WF/WZ | EUR | ST | 1 | 2.633 | 95.59 |  |  | Stutzen schräg auf Rohr Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. Bis DN 25 WF, DN 40 - 450 WZ. Stutzenrohr schräg anzeichnen, saegen, ausarbeiten u. anpassen mit Hand-, Band-, oder Elektro- Handsäge, Elektro-Fräser, Schleifmaschine und Ziehklinge. Stutzenloch an Hauptrohr anzeichnen, ausarbeiten mit Bohrmaschine, Elektro-Fräser, Elektro-Handstichsäge und Ziehklinge. Stutzen-Naht vorbereiten u. Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen. DN 15-450
IN0030100000025 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000040 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000050 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000080 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000100 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000150 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000200 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000250 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000300 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000400 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 2.383 | 86.52 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030100000500 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR G | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr gerade.
IN0030101000025 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000040 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000050 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000080 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000100 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000150 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000200 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000250 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000300 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000400 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 2.383 | 86.52 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030101000500 | HZ-SCHUHROHRSTUTZEN KPL.ROHR S | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | HZ-Schuhrohrstutzen komplett, Rohr schraeg.
IN0030125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000700 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000800 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125000900 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125001000 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125001200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125001400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.333 | 121 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030125001600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 4.5 | 163.35 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030128000020 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000025 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000032 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000040 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000050 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000065 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000080 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000100 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000125 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000150 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000200 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030128000225 | BLINDFLANSCH ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Anzeichnen, zuschneiden, bearbeiten, bohren und entgraten. DN 15-225
IN0030129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000700 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000800 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129000900 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129001000 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129001200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129001400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030129001600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.783 | 101.04 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000700 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000800 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133000900 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133001000 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133001200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133001400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.333 | 121 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030133001600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 4.5 | 163.35 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000015 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000020 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000025 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000032 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000040 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000050 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000065 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000080 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000100 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000125 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000150 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000200 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000250 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000300 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000350 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000400 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000500 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000600 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000700 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000800 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137000900 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137001000 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137001200 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137001400 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030137001600 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 3.383 | 122.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m. DN 15-1600
IN0030160000001 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000002 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000003 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000004 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000005 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000006 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000007 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000008 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000009 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030160000010 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 6 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweisswulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 1 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030161000001 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000002 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000003 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000004 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000005 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000006 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000007 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000008 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000009 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030161000010 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 6 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 6 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 160 jedoch mit verputzen.
IN0030165000001 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000002 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000003 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000004 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000005 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000006 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000007 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000008 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000009 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030165000010 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.0.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen ohne Verputzen bis 8 mm. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad). spannen: 2 Platten auf- und abspannen,heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgasfächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. schweissen: 2 Lagen Warmgasziehschweißen mit Profildraht. 2 Lage Warmgasziehschweissen mit Profildr.
IN0030166000001 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000002 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000003 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000004 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000005 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000006 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000007 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000008 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000009 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030166000010 | V-NAHT KOMPL.WF/WZ.SCHW.U.VP 8 | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | V-Naht komplett Warmgasfächel-Warmgasziehschweißen u. verputzen bis 8 mm WD Arbeitsausführung wie AAP 165 jedoch mit verputzen.
IN0030200000600 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.8MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 8 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030200001200 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.8MM | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 8 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030200001800 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.8MM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 8 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030200002400 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.8MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 8 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030201000600 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.15MM | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 15 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030201001200 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.15MM | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 15 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030201001800 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.15MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 15 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030201002400 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.15MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 15 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030202000600 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.30MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 30 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030202001200 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.30MM | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 30 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030202001800 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.30MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 30 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030202002400 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.30MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 30 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030203000600 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.50MM | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 50 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030203001200 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.50MM | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 50 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030203001800 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.50MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 50 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030203002400 | SCHNITTL. A (HZ-PLATTE)B.50MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Schnittlänge a (kleine Kreissäge) bis 50 mm. Platte mit Kreissäge zuschneiden und Schnittkanten entgraten.
IN0030210000003 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030210000004 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030210000005 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030210000006 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030210000008 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030210000010 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0030211000003 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030211000004 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030211000005 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030211000006 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030211000008 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030211000010 | HB V.PL.-MAT.KL.600MM (HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 600mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000003 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000004 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000005 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000006 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000008 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030212000010 | HB V.PL.-MAT.KL.1000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000003 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000004 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000005 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000006 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000008 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030213000010 | HB V.PL.-MAT.KL.1500MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschiene) von Plattenmaterial, Kantenlänge b.1500mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000003 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000004 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000005 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000006 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000008 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030214000010 | HB V.PL.-MAT.KL.2000MM(HZ-PLA) | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial, Kantenlänge bis 2000mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030215000003 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030215000004 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030215000005 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030215000006 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030215000008 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030215000010 | SCHMELZ ENTFERNEN (HZ) | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 1 lfdm Abkant-Schmelz mit Fellmesser und Herzschaber entfernen.
IN0030216000003 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030216000004 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030216000005 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030216000006 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030216000008 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030216000010 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie 210.
IN0030217000003 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030217000004 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030217000005 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030217000006 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030217000008 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030217000010 | HB V.PL.-MAT UE.1QM KL. 400MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000003 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000004 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000005 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000006 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000008 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030218000010 | HB V.PLA.-MAT.UE.1QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial ueber 1 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000003 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000004 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000005 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000006 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000008 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030219000010 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlaenge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000003 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000004 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000005 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000006 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000008 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030220000010 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Heizelemt-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000003 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000004 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000005 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000006 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000008 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030221000010 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL.1500MM | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000003 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000004 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000005 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000006 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000008 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030222000010 | HB V.PL.-MAT.UE.1QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 1 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030223000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030224000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030225000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030226000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030227000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030228000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000003 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000004 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000005 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000006 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000008 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030229000010 | HB V.PL.-MAT.UE.2QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 2 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030230000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 200MM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 200 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030231000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 400MM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 400 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030232000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 600MM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 600 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030233000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL 800MM | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 800 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030234000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1000MM | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030235000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL1500MM | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 1500 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000003 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000004 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000005 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000006 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000008 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030236000010 | HB V.PL.-MAT.UE.3QM KL2000MM | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Heizelement-Biegeschweißen (mit Maschine) von Plattenmaterial über 3 qm, Kantenlänge bis 2000 mm. Arbeitsausführung wie AAP 210.
IN0030239000001 | HZ-AUSSCHNITT (MISCHWERT) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | HZ-Ausschnitt (Mischwert)
IN0030240000200 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.200 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 200. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen oder Dreieck- Verfahren abwickeln u.Papierschablone ausschneiden.
IN0030240000300 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.200 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 200. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen oder Dreieck- Verfahren abwickeln u.Papierschablone ausschneiden.
IN0030240000500 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.200 | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 200. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen oder Dreieck- Verfahren abwickeln u.Papierschablone ausschneiden.
IN0030240000800 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.200 | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 200. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen oder Dreieck- Verfahren abwickeln u.Papierschablone ausschneiden.
IN0030240001000 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.200 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 200. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen oder Dreieck- Verfahren abwickeln u.Papierschablone ausschneiden.
IN0030241000200 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.400 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 400. Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0030241000300 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.400 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 400. Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0030241000500 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.400 | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 400. Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0030241000800 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.400 | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 400. Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0030241001000 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.400 | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 400. Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0030242000500 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.600 | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 600. Arbeitsbeschreibung wie AAP 001.
IN0030242000800 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.600 | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 600. Arbeitsbeschreibung wie AAP 001.
IN0030242001000 | HZ-TRICHTER-AUFR. ZENTR. H.600 | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 600. Arbeitsbeschreibung wie AAP 001.
IN0030243001000 | HZ-TRICHTER-AUFR.ZENTR. H.1000 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Trichter-Aufriß zentrisch Höhe bis 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 001.
IN0030244000200 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE. H.500 | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe bis 500. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen o. Dreieck- Verfahren abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030244000300 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE. H.500 | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe bis 500. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen o. Dreieck- Verfahren abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030244000500 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE. H.500 | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe bis 500. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen o. Dreieck- Verfahren abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030244000800 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE. H.500 | EUR | ST | 1 | 2.417 | 87.72 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe bis 500. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen o. Dreieck- Verfahren abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030244001000 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE. H.500 | EUR | ST | 1 | 2.717 | 98.61 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe bis 500. Papier auslegen, Trichter im Kreisbogen o. Dreieck- Verfahren abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030245000200 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE.H.1000 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe b. 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 005.
IN0030245000300 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE.H.1000 | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe b. 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 005.
IN0030245000500 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE.H.1000 | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe b. 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 005.
IN0030245000800 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE.H.1000 | EUR | ST | 1 | 3.167 | 114.95 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe b. 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 005.
IN0030245001000 | HZ-TRICHTER-AUFR. KONZE.H.1000 | EUR | ST | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | Trichter-Aufriß konzentrisch Höhe b. 1000. Arbeitsbeschreibung wie AAP 005.
IN0030246000204 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000206 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000304 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000306 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000308 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000504 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000506 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000508 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000804 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000806 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246000808 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246001004 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246001006 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030246001008 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.200 | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 200 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000204 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000206 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000304 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000306 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000308 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000504 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000506 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000508 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000804 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000806 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.85 | 67.16 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247000808 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247001004 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247001006 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 1.983 | 72 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030247001008 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.400 | EUR | ST | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 400 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000304 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000306 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000308 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000504 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000506 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000508 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000804 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000806 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248000808 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248001004 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248001006 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030248001008 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.600 | EUR | ST | 1 | 2.783 | 101.04 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 600 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030249000308 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.800 | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 800 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030249000508 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.800 | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 800 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030249000808 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.800 | EUR | ST | 1 | 2.933 | 106.48 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 800 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030249001008 | HZ-TRICHT.ANF.ZENTR/KONZ H.800 | EUR | ST | 1 | 3.117 | 113.13 |  |  | Trichter anfertigen zentrisch/konzentrisch bis Höhe 800 Trichter nach Schablone anzeichnen, zuschneiden mit Bandsäge und entgraten mit Ziehklinge. Zuschnitt im Wärmeofen anwärmen und vorrunden. Naht (ab DN 700/2 Nähte) Warmgas-Ziehschweißen und Schweißschmelz entfernen. Nochmals im Wärmeofen anwärmen und nachrunden. 2 Seiten abrichten mit Diskus- Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge. Als Höhe ist die Nahtlänge anzunehmen.
IN0030252000200 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZENT.B500 | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Übergangskörper(Zentral)auf Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe Papier auslegen, bei symmetrischen Übergangskörper eine Hälfte, bei Übergangskörper mit versetzter Achse x-y 2 Hälften abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030252000300 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZENT.B500 | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Übergangskörper(Zentral)auf Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe Papier auslegen, bei symmetrischen Übergangskörper eine Hälfte, bei Übergangskörper mit versetzter Achse x-y 2 Hälften abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030252000500 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZENT.B500 | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Übergangskörper(Zentral)auf Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe Papier auslegen, bei symmetrischen Übergangskörper eine Hälfte, bei Übergangskörper mit versetzter Achse x-y 2 Hälften abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030252000800 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZENT.B500 | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Übergangskörper(Zentral)auf Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe Papier auslegen, bei symmetrischen Übergangskörper eine Hälfte, bei Übergangskörper mit versetzter Achse x-y 2 Hälften abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030252001000 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZENT.B500 | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Übergangskörper(Zentral)auf Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe Papier auslegen, bei symmetrischen Übergangskörper eine Hälfte, bei Übergangskörper mit versetzter Achse x-y 2 Hälften abwickeln und Papierschablone ausschneiden.
IN0030253000200 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZEN.B1000 | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Übergangskörper (Zentral)auf Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030253000300 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZEN.B1000 | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Übergangskörper (Zentral)auf Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030253000500 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZEN.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Übergangskörper (Zentral)auf Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030253000800 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZEN.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Übergangskörper (Zentral)auf Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030253001000 | UEBERGANGSKOERP.ABWI.ZEN.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Übergangskörper (Zentral)auf Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030254000200 | UEBERGANGSK.AW.VERS.Y-ACH.B500 | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Übergangskörper (Vers. y-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030254000300 | UEBERGANGSK.AW.VERS.Y-ACH.B500 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Übergangskörper (Vers. y-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030254000500 | UEBERGANGSK.AW.VERS.Y-ACH.B500 | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Übergangskörper (Vers. y-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030254000800 | UEBERGANGSK.AW.VERS.Y-ACH.B500 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Übergangskörper (Vers. y-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030254001000 | UEBERGANGSK.AW.VERS.Y-ACH.B500 | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Übergangskörper (Vers. y-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030255000200 | UEB.KOER.AW.VERS.Y-ACH.B1000 | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | Übergangskörp.(Vers. y-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030255000300 | UEB.KOER.AW.VERS.Y-ACH.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Übergangskörp.(Vers. y-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030255000500 | UEB.KOER.AW.VERS.Y-ACH.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Übergangskörp.(Vers. y-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030255000800 | UEB.KOER.AW.VERS.Y-ACH.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | Übergangskörp.(Vers. y-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030255001000 | UEB.KOER.AW.VERS.Y-ACH.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | Übergangskörp.(Vers. y-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 1000mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030256000200 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B500 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030256000300 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B500 | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030256000500 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B500 | EUR | ST | 1 | 2.017 | 73.2 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030256000800 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B500 | EUR | ST | 1 | 2.683 | 97.41 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030256001000 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B500 | EUR | ST | 1 | 3.017 | 109.51 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u. Schablone ausschn. bis 500mm Höhe. Arbeitsbeschreibung wie AAP 036.
IN0030257000200 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B1000 | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis1000mm Höhe Arbeitsbeschreibung wie AAP 036
IN0030257000300 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B1000 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis1000mm Höhe Arbeitsbeschreibung wie AAP 036
IN0030257000500 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B1000 | EUR | ST | 1 | 2.567 | 93.17 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis1000mm Höhe Arbeitsbeschreibung wie AAP 036
IN0030257000800 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B1000 | EUR | ST | 1 | 3.433 | 124.63 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis1000mm Höhe Arbeitsbeschreibung wie AAP 036
IN0030257001000 | UEB.KOER.AW.VERS.XY-AC.B1000 | EUR | ST | 1 | 3.85 | 139.76 |  |  | Übergangskörper(Vers.xy-Achse)Papier abwickeln u.Schablone ausschn.bis1000mm Höhe Arbeitsbeschreibung wie AAP 036
IN0030259000201 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000202 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000203 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000301 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000302 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000303 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 3.217 | 116.77 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000501 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 2.517 | 91.36 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000502 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 3.15 | 114.35 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000503 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 4.5 | 163.35 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000802 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 4.833 | 175.45 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030259000803 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 200 | EUR | ST | 1 | 5.717 | 207.51 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 200 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000201 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000202 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 2.917 | 105.88 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000203 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 3.467 | 125.84 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000301 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000302 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 3.367 | 122.21 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000303 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 4.783 | 173.63 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000501 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 3.217 | 116.77 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000502 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 3.9 | 141.57 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000503 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 5.467 | 198.44 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000801 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 4.933 | 179.08 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000802 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 4.933 | 179.08 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260000803 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 6.8 | 246.84 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260001001 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 6.383 | 231.72 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260001002 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 7.483 | 271.64 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030260001003 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 400 | EUR | ST | 1 | 8.95 | 324.88 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 400 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000201 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 4.017 | 145.81 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000202 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 4.85 | 176.06 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000301 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 5.567 | 202.07 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000302 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 6.567 | 238.37 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000303 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 7.833 | 284.35 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000501 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 6.4 | 232.32 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000502 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 7.5 | 272.25 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000503 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 8.883 | 322.46 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000801 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 7.833 | 284.35 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000802 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 9.367 | 340.01 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261000803 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 10.933 | 396.88 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261001001 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 10.283 | 373.28 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261001002 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 12.033 | 436.81 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030261001003 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 600 | EUR | ST | 1 | 14.517 | 526.96 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 600 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000301 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 7.6 | 275.88 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000302 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 9.05 | 328.51 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000303 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 11.167 | 405.35 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000501 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 8.65 | 314 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000502 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 10.2 | 370.26 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000503 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 12.6 | 457.38 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000801 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 10.65 | 386.59 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000802 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 12.45 | 451.94 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262000803 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 15.267 | 554.18 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262001001 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 11.683 | 424.1 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262001002 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 13.583 | 493.07 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030262001003 | UEBERGANGSKOERPER ANFERT.B 800 | EUR | ST | 1 | 16.617 | 603.18 |  |  | Übergangskörper anfertigen bis 800 Höhe. 2 Hälften mit Papierschablone anzeichnen, schneiden, Strahlen abkanten, 2 Hälften zusammenpassen. V- Nähte vorbereiten, drahtlos heften, Wurzellage Warmgas- Fächelschw. mit Rundstab 3mm, Decklagen (ab 8mm Mat. 2 Decklagen) WZ mit Profildraht. Zum abkanten von Strahlenlängen ü. 600 mm ist eine Hilfskraft im Tabellenwert enthalten. Als Höhe des Übergangskörpers ist die groeßte Strahlenlänge angenommen.
IN0030265000015 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000020 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000025 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000032 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000040 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000050 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000065 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000080 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000100 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000125 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000150 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000200 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000225 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000250 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000300 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000350 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000400 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000450 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030265000500 | HZ-ROHRVERBINDUNGSSTCK.ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rohrstück bis 100 mm lg. herrichten, in Ofen oder in Oel anwaermen, mit Kern aufdornen, abkuehlen und Kern ausbauen. DN 25-500
IN0030266000015 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000020 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000025 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000032 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000040 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000050 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000065 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000080 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000100 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000125 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000150 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000200 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000225 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000250 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000300 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000350 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000400 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000450 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030266000500 | KLEBVERBIND.BUND,MUFFE,VERSCHR | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Klebefläche reinigen, aufrauhen, mit Kleber einstreichen und Rohrende mit Bund, Muffe oder Verschraubung verkleben. Klebstoff an Schweißstelle entfernen (Herzschaber). Verschraubung.
IN0030267000025 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000032 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000040 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000050 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000065 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000080 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000100 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000125 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000150 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030267000200 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.U.PRE | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad und Presse). Rohrschnitt anzeichnen, sägen u.entgraten mit Hand- , Band- oder Elektro-Handsäge u. Ziehklinge. Rohrende im Ölbad anwärmen und mit Holzkern und Presse aufdornen. Nach Erkalten Holzkern entfernen.
IN0030268000025 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000032 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000040 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000050 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000065 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000080 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000100 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000125 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000150 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030268000200 | HZ-ROHRMUFFE AUFD.(OELB.V.HD.) | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Ölbad von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch aufdornen von Hand.
IN0030269000025 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000032 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000040 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000050 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000065 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000080 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000100 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000125 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000150 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000200 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000225 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000250 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000300 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000350 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000400 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000450 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000500 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000560 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000600 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000700 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000800 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269000900 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030269001000 | HZ-ROHRMUFFE AUFDOR.(FLA.V.HD. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Rohrmuffe aufdornen (Flamme von Hand). Arbeitsausführung wie AAP 120 jedoch anwärmen mit Flamme und aufdornen von Hand.
IN0030275000025 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000040 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000050 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000080 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000100 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000150 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000200 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000250 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000300 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000400 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030275000500 | HZ-ALUFLEXSCHLAUCH MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 m Aluflexschlauch montieren. DN 25-500
IN0030306000500 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306000600 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306000700 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306000800 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306001000 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306001200 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306001400 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306001600 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306001800 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306002000 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306002400 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306002800 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306003200 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306003600 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030306004000 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.M.AUSME | EUR | M | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Schachtleitung herrichten mit ausmessen. Schachtleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Schachtstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. Schachtumfang 500-4000.
IN0030307000500 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307000600 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307000700 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307000800 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307001000 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307001200 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307001400 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307001600 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307001800 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030307002000 | HZ-SCHACHTLTG.HERRICHT.O.AUSME | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Schachtleitung herrichten ohne ausmessen. Arbeitsausführung wie AAP 006, ohne ausmessen im Betrieb. Schachtumfang 500-2000.
IN0030310000500 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310000600 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310000700 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310000800 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310001000 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310001200 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310001400 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310001600 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310001800 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310002000 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310002400 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310002800 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310003200 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310003600 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030310004000 | HZ-SCHACHTLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Schachtumfang 500 - 4000 Angefertigte oder gelieferte Schacht- leitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
IN0030312000500 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312000600 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312000700 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312000800 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312001000 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312001200 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312001400 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312001600 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312001800 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312002000 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312002400 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312002800 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312003200 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312003600 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030312004000 | HZ-SCHACHTLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Schachtleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz o. zur Schrottmulde), ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. Schachtumfang 500-4000
IN0030314000500 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314000600 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314000700 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314000800 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314001000 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314001200 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314001400 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314001600 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314001800 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314002000 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314002400 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314002800 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314003200 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314003600 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030314004000 | HZ-SCHACHTLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Schachtleitung herrichten mit ausmessen, Schachtleitung montieren. Schachtumfang 500-4000
IN0030315000600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315000800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315000900 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315001000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315001200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315001400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315001600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315001800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315002000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315002200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315002400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315002600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315002800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315003000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315003200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315003400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.517 | 91.36 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315003600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.633 | 95.59 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030315004000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.85 | 103.46 |  |  | 2 Schachtenden ausrichten, 2 Garnituren Flachstahl (8Teile) beilegen und Schrauben M 8 einziehen o. Schrauben ausbauen und Flachstahl-Teile ablegen.
IN0030316000600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316000800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316000900 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316001000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316001200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316001400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316001600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316001800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316002000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316002200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316002400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316002600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316002800 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316003000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316003200 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316003400 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316003600 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030316004000 | SCHACHT-FLANSCHVERB. LOESEN | EUR | ST | 1 | 1.9 | 68.97 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015.
IN0030317000600 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317000800 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317000900 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317001000 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317001200 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317001400 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317001600 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317001800 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317002000 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317002200 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317002400 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317002600 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317002800 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317003000 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317003200 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317003400 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317003600 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030317004000 | FLACHST.(4T.)HERRICHT.,BOHREN | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Flachstahl (4Teile) herrichten, bohren 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) herrichten, Löcher anzeichnen und 9 mm d bohren.
IN0030318000600 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318000800 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318000900 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318001000 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318001200 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318001400 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318001600 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318001800 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318002000 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318002200 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318002400 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318002600 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318002800 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318003000 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318003200 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318003400 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318003600 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030318004000 | FLACHSTAHL(4T.)STREICHEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl (4 Teile) streichen 4 Flachstahl-Stücke 40/6 (1 Garnitur pro Schachtbund) streichen.
IN0030320000600 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320000800 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320000900 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320001000 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320001200 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320001400 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320001600 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320001800 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320002000 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320002200 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320002400 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320002600 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320002800 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320003000 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320003200 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320003400 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320003600 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030320004000 | SCHACHTBUND BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Bohrschablone auf- u. abspannen, Löcher 9 mm d mit Handbohrmaschine bohren.
IN0030322000600 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322000800 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322000900 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322001000 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322001200 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322001400 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322001600 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322001800 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322002000 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322002200 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030322002400 | DICHTUNG ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | 1 Dichtung anzeichnen und mit elektrisch geheiztem Messer schneiden oder 4 Sreifen wie vorher schneiden und 4 Eckstöße Heizelemt-Stumpfschweißen und Schweißschmelz entfernen. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030323000600 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323000800 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323000900 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323001000 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323001200 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323001400 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323001600 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323001800 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323002000 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323002200 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323002400 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323002600 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323002800 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323003000 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323003200 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323003400 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323003600 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030323004000 | DICHTUNG LOCHEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Löcher anzeichnen u. mit Locheisen ausschlagen. Material: 3-5 mm Weich-PVC.
IN0030324000600 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324000800 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324000900 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324001000 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324001200 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324001400 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324001600 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324001800 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324002000 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324002200 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324002400 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324002600 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324002800 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324003000 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324003200 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324003400 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324003600 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030324004000 | DICHTUNG AUFKLEBEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Schachtbund mit Klebstoff einstreichen u. Dichtung aufkleben. Material: 3 - 5 mm Weich-PVC.
IN0030328000804 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328000805 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328000806 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328001604 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328001605 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328001606 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328002404 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328002405 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328002406 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328003204 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328003205 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328003206 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328004004 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328004005 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030328004006 | BUND AN SCHACHT ANBIEGEN | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | 4 Ecken ca. 50 mm tief von Hand einsägen, 4 Seiten anzeichnen und mit Elektro-Heizschwert abbiegen, Abkantungen 45 Grad absägen,4 Dreieck-Platten zuschneiden, 4 V-Nähte ca. 140 mm lang komplett und Bund allseitig beschneiden und verputzen.
IN0030330001004 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330001005 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330001006 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 1.85 | 67.16 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330002004 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330002005 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330002006 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330003004 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 2 | 72.6 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330003005 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 2.4 | 87.12 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330003006 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 3 | 108.9 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330004004 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330004005 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030330004006 | SCHACHTLEITUNG ANFERTIGEN WZ | EUR | M | 1 | 3.267 | 118.58 |  |  | 1m Schachtleitung anfertigen, Warmgas- Ziehschweißen. Schacht zuschneiden, 4 x abbiegen, Längsnaht vorbereiten, heften und 1 Wurzellage WZ 3 mm d. 1 Decklage Profildraht bis 5 mm Wd o. 2 Decklagen Profildraht bei 6 mm Wd (über 2000 mm Umfang = 2 Teile zuschneiden und 2 Längsnähte).
IN0030332000500 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332000600 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332000700 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332000800 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332001000 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332001200 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332001400 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332001600 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332001800 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332002000 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332002400 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332002800 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332003200 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332003600 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030332004000 | HZ-SCHACHTSCHNITT O. ABRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | HZ-Schachtschnitt ohne abrichten.
IN0030335000801 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335000802 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335000803 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335001801 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335001802 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335001803 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335003001 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335003002 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335003003 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335004001 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335004002 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030335004003 | BUND AUS 4 TEILEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Lfdm Leisten zuschneiden, 4 Gehrungsnähte sägen, Warmgas-Ziehschweißen, verputzen und Bund entgraten.
IN0030337000800 | BUND ALLSEITIG AUSKLINKEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 8 Schnitte auf Kreissäge sägen und Kanten entgraten.
IN0030337001800 | BUND ALLSEITIG AUSKLINKEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | 8 Schnitte auf Kreissäge sägen und Kanten entgraten.
IN0030337003000 | BUND ALLSEITIG AUSKLINKEN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | 8 Schnitte auf Kreissäge sägen und Kanten entgraten.
IN0030337004000 | BUND ALLSEITIG AUSKLINKEN | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | 8 Schnitte auf Kreissäge sägen und Kanten entgraten.
IN0030338000501 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338000502 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338000503 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338000801 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338000802 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338000803 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001001 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001002 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001201 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001202 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001601 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001602 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001801 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338001802 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338002001 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030338002002 | BUND AUS EINEM STUECK ANF. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Bund auf Plattenmaterial anzeichnen, mit Maschine sägen, auf Maß bearbeiten, mit Ziehklinge abziehen und entgraten.
IN0030339000500 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339000600 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339000800 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339001000 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339001200 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339001400 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339001600 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339001800 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339002000 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339002200 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339002400 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339002600 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339002800 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339003000 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339003400 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339003600 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 2.7 | 98.01 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030339004000 | BUND AN SCHACHT SCHWEISSEN | EUR | ST | 1 | 3 | 108.9 |  |  | Schachtende abrichten oder winkl. sägen, Schweißnaht vorbereiten, Bund schweißen und Dichtfläche abrichten.
IN0030340000801 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 2.317 | 84.09 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340000802 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 2.75 | 99.83 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340000803 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340001601 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 3.467 | 125.84 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340001602 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 4.967 | 180.29 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340001603 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 6.683 | 242.6 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340002401 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 4.817 | 174.85 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340002402 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 7.117 | 258.33 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340002403 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 8.733 | 317.02 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340003201 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 6.167 | 223.85 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340003202 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 8.567 | 310.97 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340003203 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 10.05 | 364.82 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340004001 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 7.533 | 273.46 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340004002 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 10.083 | 366.02 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030340004003 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN B.5MM | EUR | ST | 1 | 12 | 435.6 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341000801 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341000802 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 3.017 | 109.51 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341000803 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 3.95 | 143.38 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341001601 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 3.733 | 135.52 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341001602 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 5.517 | 200.26 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341001603 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 7.5 | 272.25 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341002401 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 5.233 | 189.97 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341002402 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 7.933 | 287.98 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341002403 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 9.7 | 352.11 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341003201 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 6.7 | 243.21 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341003202 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 9.517 | 345.45 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341003203 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 11.267 | 408.98 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341004001 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 8.217 | 298.26 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341004002 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 11.183 | 405.95 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030341004003 | SCHACHTBOGEN ANFERTIGEN 6-8MM | EUR | ST | 1 | 13.367 | 485.21 |  |  | 4 Bogenteile zuschneiden, 2 Teile runden, anfasen, heften und mit Profildraht WZ, Nähte verputzen, 2 Seiten abrichten und entgraten. Aufbauen und zusammenpassen.
IN0030345000500 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345000600 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345000700 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345000800 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345001000 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345001200 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345001400 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345001600 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345001800 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345002000 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.85 | 67.16 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345002400 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345002800 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.583 | 93.77 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345003200 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345003600 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 3.25 | 117.97 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030345004000 | SCHACHTNAHT BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 3.6 | 130.68 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346000500 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346000600 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346000700 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346000800 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346001000 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346001200 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346001400 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346001600 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346001800 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346002000 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346002400 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346002800 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.05 | 110.72 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346003200 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.433 | 124.63 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346003600 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.867 | 140.36 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030346004000 | SCHACHTNAHT 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 4.283 | 155.48 |  |  | 2 Schachtenden abrichten, anpassen, Naht vorbereiten, heften, 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030348000500 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348000600 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348000700 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348000800 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348001000 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348001200 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348001400 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348001600 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348001800 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348002000 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348002400 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348002800 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.217 | 80.47 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348003200 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348003600 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 2.8 | 101.64 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030348004000 | SCHACHTBODEN BUENDIG BIS 5 MM | EUR | ST | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349000500 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349000600 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349000700 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349000800 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349001000 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349001200 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349001400 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349001600 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349001800 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349002000 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349002400 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349002800 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 2.7 | 98.01 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349003200 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.05 | 110.72 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349003600 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.417 | 124.02 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030349004000 | SCHACHTBODEN BUENDIG 6 - 8 MM | EUR | ST | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht, Bündig verputzen.
IN0030350000500 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350000600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350000700 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350000800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350001000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350001200 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350001400 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350001600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350001800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350002000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350002400 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350002800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350003200 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350003600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030350004000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT B.5MM | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351000500 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351000600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351000700 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351000800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351001000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351001200 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351001400 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351001600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351001800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351002000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351002400 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351002800 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 2.25 | 81.67 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351003200 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351003600 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 2.85 | 103.46 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030351004000 | SCHACHTBO.ZURUECKGESETZT 6-8MM | EUR | ST | 1 | 3.167 | 114.95 |  |  | Schachtende abrichten oder winklig sägen, Boden zuschneiden und einsetzen, Naht vorbereiten, Naht heften (Boden), 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ Profildraht.
IN0030365000500 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365000600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365000800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365001000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365001200 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365001400 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365001600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365001800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365002000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 2.583 | 93.77 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365002400 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365002800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 3.617 | 131.29 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365003200 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 4.05 | 147.01 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365003600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 4.567 | 165.77 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030365004000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT B. 5MM WD | EUR | ST | 1 | 5.05 | 183.32 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366000500 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366000600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366000800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366001000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366001200 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366001400 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366001600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366001800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366002000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 3.067 | 111.32 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366002400 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 3.7 | 134.31 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366002800 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 4.283 | 155.48 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366003200 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 4.817 | 174.85 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366003600 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 5.417 | 196.63 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030366004000 | SCHACHT-GEHRUNGSNAHT 6-8MM WD | EUR | ST | 1 | 6 | 217.8 |  |  | 2 Gehrungsschnitte sägen und abrichten, Naht anpassen, vorbereiten und heften. 1 Lage WF, 1 bzw. 2 Decklagen WZ mit Profildraht.
IN0030370000500 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370000600 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370000700 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370000800 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370000900 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370001000 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370001200 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370001400 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370001600 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370001800 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370002000 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370002200 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370002400 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370002600 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370002800 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370003000 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370003200 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370003400 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370003600 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370003800 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030370004000 | HZ-SCHACHTMUFFE | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Arbeitsbeschreibung noch nicht vorhanden! DN 500- 4000
IN0030375000500 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375000600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375000700 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375000800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375000900 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375001000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375001200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375001400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375001600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375001800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375002000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375002200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375002400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375002600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375002800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 2.967 | 107.69 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375003000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375003200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 3.333 | 121 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375003400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375003600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 3.75 | 136.13 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375003800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 3.95 | 143.38 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030375004000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN A.GER.FLAE. | EUR | ST | 1 | 4.133 | 150.04 |  |  | HZ-Schachtstutzen auf gerader Flaeche. 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377000500 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377000600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377000700 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377000800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377000900 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377001000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377001200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377001400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 2.317 | 84.09 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377001600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377001800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 2.933 | 106.48 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377002000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 3.217 | 116.77 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377002200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 3.5 | 127.05 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377002400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 3.817 | 138.54 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377002600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 4.133 | 150.04 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377002800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 4.433 | 160.93 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377003000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 4.717 | 171.22 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377003200 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 5 | 181.5 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377003400 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 5.283 | 191.79 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377003600 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 5.567 | 202.07 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377003800 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 5.85 | 212.35 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030377004000 | HZ-SCHACHTSTUTZEN AUF ROHR | EUR | ST | 1 | 6.133 | 222.64 |  |  | 1 Stutzen saegen und abrichten, Stutzenloch anzeichnen und ausarbeiten, Schachtstutzen an Rohr anpassen, Schweissnaht vorbereiten, heften und 3 Lagen schweissen einschl. Schweissgrat entfernen. DN 500-4000
IN0030401000800 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401001200 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401001600 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401002000 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401002400 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401002800 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401003200 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401003600 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401004000 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401004400 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401004800 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401005200 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401005600 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401006000 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401006400 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401006800 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030401007200 | BLECH-SCHACHT ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | 4 Bleche anzeichnen, zuschneiden, abkanten und falzen. Bleche zusammensetzen, abhämmern, richten und säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030402000800 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402001200 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402001600 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402002000 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402002400 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402002800 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402003200 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402003600 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402004000 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402004400 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402004800 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402005200 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.983 | 72 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402005600 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402006000 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402006400 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402006800 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030402007200 | BLECHSCHACHT-ETAGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | Etagenstueck aufreissen, 4 Bleche anzeichnen, abkanten und falzen. Etagenstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200m
IN0030403000800 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403001200 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403001600 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403002000 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403002400 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403002800 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403003200 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403003600 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403004000 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403004400 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403004800 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403005200 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403005600 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403006000 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403006400 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403006800 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030403007200 | BLECHSCHACHT-UEBERGANG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Übergangsstück aufreissen, Bleche anzeichnen, ausschneiden, abkanten u. falzen. Übergangsstück zusammenbauen, abhämmern, richten u. säubern. Umfang 800-7200 mm
IN0030404000800 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404001200 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404001600 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404002000 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404002400 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404002800 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404003200 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404003600 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404004000 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404004400 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404004800 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404005200 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404005600 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404006000 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404006400 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404006800 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030404007200 | BLECHSCHACHT-ABZWEIG ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Blechschacht-Abzweig anfertigen. Umfang 800-7200 mm
IN0030405000100 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000200 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000300 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000400 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000500 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000600 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000700 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000800 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405000900 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405001000 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.85 | 67.16 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405001100 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030405001200 | BLECHSCHACHT-BOGEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | Blechschacht-Bogen anfertigen. Umfang 800-7200
IN0030406000800 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406001200 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406001600 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406002000 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406002400 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406002800 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406003200 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406003600 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406004000 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406004400 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406004800 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406005200 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406005600 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406006000 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406006400 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406006800 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030406007200 | BLECHSCHACHT/BOGEN MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Angefertigte Schachtleitungen transportieren am Arbeitsplatz, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407000800 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407001200 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407001600 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407002000 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407002400 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407002800 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407003200 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407003600 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407004000 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407004400 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407004800 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407005200 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407005600 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407006000 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407006400 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407006800 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030407007200 | BLECHSCHACHT/BOGEN DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | Schachtleitung aus Befestigung aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportieren und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen. Umfang 800-7200 mm
IN0030408000800 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408001200 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408001600 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408002000 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408002400 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408002800 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408003200 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408003600 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408004000 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408004400 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408004800 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408005200 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408005600 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408006000 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408006400 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408006800 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030408007200 | BLECHSCHACHT-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Blechschacht-Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine. Umfang 800-7200 mm
IN0030409000800 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409001200 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409001600 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409002000 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409002400 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409002800 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409003200 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409003600 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409004000 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409004400 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409004800 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409005200 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409005600 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409006000 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409006400 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409006800 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030409007200 | BLECHSCHACHT-SCHIEBEL.DEMON. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Blechschacht-Schiebeleiste demontieren. Umfang 800- 7200 mm
IN0030410000001 | BLECH HERRICHTEN (MISCHWERT) | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Blech herrichten (Mischwert)
IN0030411000001 | VA-BLECH SCHWEISSEN 1,5-3MM D | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | VA-Blech schweissen 1,5 - 3 mm
IN0030412000001 | BLECH ABKANTEN KANTENL.B.2M | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Blech auf- und ablegen, Kante anzeichnen und biegen.
IN0030413000001 | BLECHAUSSCHNITT BIS 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Blechausschnitt bis 800 mm
IN0030414000002 | STRAHLEN AN FORMSTUECKE BIEGEN | EUR | 10ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Strahlen an Formstuecke biegen. Bleche für Formstuecke auf- und ablegen, 10 Strahlen anzeichnen und biegen.
IN0030415000800 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415001200 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415001600 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415002000 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415002400 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415002800 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415003200 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415003600 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415004000 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415004400 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415004800 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415005200 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415005600 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415006000 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415006400 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415006800 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030415007200 | MM-RAHMEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 4 Profilschienen anzeichnen, zuschneiden. Rahmen mittels 4 Winkel zusammensetzen, richten.
IN0030416000800 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416001200 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416001600 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416002000 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416002400 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416002800 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416003200 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416003600 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416004000 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416004400 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416004800 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416005200 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416005600 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416006000 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416006400 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416006800 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030416007200 | MM-VERBINDUNG MON./DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | MM-Verbindung montiern oder demontieren mit 4 Schrauben.
IN0030417000001 | DICHTBAND ODER SILIKON VERARB. | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Dichtband oder Silikon verarbeiten
IN0030418000800 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418001200 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418001600 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418002000 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418002400 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418002800 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418003200 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418003600 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418004000 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418004400 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418004800 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418005200 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418005600 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418006000 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418006400 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418006800 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030418007200 | MM-RAHMEN AUFSETZEN U.BEFESTIG | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Angefertigten MM-Rahmen auf Schachtteil anbringen, ausrichten und mittels Masch. verbinden (7-12x). Ecken mit Silikon ausspritzen und verreiben. Bei Schweißpunktverbindung Faktor 1,1.
IN0030419000001 | WETTERSCHUTZGITTER MONT.M.4DUE | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Wetterschutzgitter montieren
IN0030420000001 | LAMELLEN HERR.U.ELEKTROPU. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Lamellen herrichten und Elektropunkte
IN0030421000001 | BLECHTREIBSCHR.MONT.EINSCHL.BO | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Blechtreibschrauben montieren einschliesslich Bohrrung.
IN0030422000001 | BLECHTREIBSCHRAUBE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.01 | 0.36 |  |  | Blechtreibschraube demontieren.
IN0030423000001 | WETTERSCHUTZGITTER-RAHMEN HERR | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Wetterschutzgitter-Rahmen herrichten.
IN0030424000001 | POPNIETEN MONT.EINSCHL.BOHREN | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Popnieten montieren einschl. Bohrung.
IN0030425000001 | POPNIETEN AUFBOHREN | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Popnieten aufbohren.
IN0030426000001 | VOGELSCHUTZGITTER-RAHMEN HERR. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Vogelschutzgitter-Draht zuschneiden
IN0030427000001 | VOGELSCHUTZGITTER-DRAHT ZUSCH. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Vogelschutzgitter-Draht zuschneiden
IN0030428000001 | ENDBODEN HERR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Endboden herr.u.mont.
IN0030429000006 | BLECH-SCHRAUBEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Blech-Schrauben montieren.
IN0030429000008 | BLECH-SCHRAUBEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Blech-Schrauben montieren.
IN0030429000010 | BLECH-SCHRAUBEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Blech-Schrauben montieren.
IN0030429000012 | BLECH-SCHRAUBEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Blech-Schrauben montieren.
IN0030430000006 | BLECH-SCHRAUBEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Blech-Schrauben demontieren.
IN0030430000008 | BLECH-SCHRAUBEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Blech-Schrauben demontieren.
IN0030430000010 | BLECH-SCHRAUBEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Blech-Schrauben demontieren.
IN0030430000012 | BLECH-SCHRAUBEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Blech-Schrauben demontieren.
IN0030431000001 | TELLERVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Tellerventil montieren.
IN0030432000001 | ANEMOSTAT MONT. EINSCHL HALTER | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Anemostat montieren einschliesslich Halter.
IN0030433000001 | KEILRIEMENSCHUTZ WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Keilriemenschutz wechseln.
IN0030434000001 | KEILRIEMEN WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Keilriemen wechseln.
IN0030435000001 | MOTOR-WELLENSCHUTZ WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Motor-Wellenschutz wechseln.
IN0030436000001 | MOTOR LOES.,RUECKEN,AUSR.FESTZ | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Motor loesen, ruecken, ausrichten und festziehen.
IN0030437000001 | RIEMENSCHEIBE WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Riemenscheibe wechseln.
IN0030438000001 | ELEKTRO-SCHWEISSPUNKT O.DRUECK | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Elektro-Schweisspunkt oder drücken
IN0030439000001 | LOCH BOHREN IN BLECH(MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Loch bohren in Blech (Mischwert)
IN0030443000001 | ROHRSCHELLE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Rohrschelle herrichten.
IN0030444000001 | SCHLAUCHSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Schlauchschelle montieren.
IN0030445000001 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Befestigung demontieren.
IN0030446000001 | KONSOLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Konsole demontieren.
IN0030447000100 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030447000150 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030447000200 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030447000300 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030447000400 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030447000500 | BLECHROHR-UEBERGANG E/R HERR. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | Blechrohr-Uebergang eckig/rund herrichten.
IN0030448000100 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030448000150 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030448000200 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030448000300 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030448000400 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030448000500 | BLECH/WICKELFALZROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Angefertigte Rohrleitungen transportieren, hochziehen mittels Ketten- oder Hubzug, in Befestigungen haengen und ausrichten. Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030449000100 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030449000150 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030449000200 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030449000300 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030449000400 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030449000500 | STECKMUFFE M.SICKE HERRICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Steckmuffe mit Sicke herrichten.
IN0030450000100 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030450000150 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030450000200 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030450000300 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030450000400 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030450000500 | STECKMUFFE, BOERDEL O.BOG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Steckmuffe, Boerdel oder Bogen montieren.
IN0030451000100 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030451000150 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030451000200 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030451000300 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030451000400 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030451000500 | STOSSTELLEN MIT KLEBEBA.UMWI. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Stosstelle mit Klebeband umwickeln.
IN0030452000100 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030452000150 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030452000200 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030452000300 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030452000400 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030452000500 | STOSSTELLE M.WARM-SCHRUMPFB.UW | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Stosstelle mit Warm-Schrumpfband umwickel.
IN0030453000100 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030453000150 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030453000200 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030453000300 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030453000400 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030453000500 | ROHRBOERDEL MIT MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Rohrboerdel anzeichnen und mit Maschine boerdeln.
IN0030454000100 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030454000150 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030454000200 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030454000300 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030454000400 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030454000500 | BLECH/WICKELFALZROHR DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Rohrleitungen aus Befestigungen aushaengen, mittels Ketten- oder Hubzug ablassen, transportiern und ablegen (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). Hebezeuge haengen, um- und abhaengen. Bogen, Uebergangs- und Etagenstuecke werden uebermessen.
IN0030455000100 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030455000150 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030455000200 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030455000300 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030455000400 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030455000500 | BLECHROHR-SCHNITT B.DEMON. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Schnitt bei Demontage. Schnitt saegen oder brennen bzw. trennen mittels Trennschleifmaschine.
IN0030456000100 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030456000150 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030456000200 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030456000300 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.24 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030456000400 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030456000500 | WARM-SCHRUMPFBAND DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Warm-Schrumpfband demontieren.
IN0030501000001 | VENTILAT. NEU LAGERN | EUR | ST | 1 | 36.9 | 1339.47 |  |  | Ventilator neu lagern
IN0030501000002 | VENTILAT. NEU LAGERN | EUR | ST | 1 | 22.2 | 805.86 |  |  | Ventilator neu lagern
IN0030501000003 | VENTILAT. NEU LAGERN | EUR | ST | 1 | 18.8 | 682.44 |  |  | Ventilator neu lagern
IN0030501000004 | VENTILAT. NEU LAGERN | EUR | ST | 1 | 13.1 | 475.53 |  |  | Ventilator neu lagern
IN0030501000005 | VENTILAT. NEU LAGERN | EUR | ST | 1 | 13.6 | 493.68 |  |  | Ventilator neu lagern

## Normhalter
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0058 | Rohrbefestigungen-Normhalter
RM0058601000001 | NORMHALTER ANFERTIGEN U. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Stück Normhalterteil (z.B.: Montageschiene, Trageschiene, Wandkonsole u.ä.) ausmessen, anzeichnen, ablängen, Schraube(n) und Schutztülle(n) o.ä. mont. Die Verbinder (z.B.: Winkel, Schienenverbinder, Grundplatte, Schienenfuß, Schraube, Mutter, Montagescheibe, Eckverbinder, Trägerklammern u.a.m.) einschließlich Montage sind anteilmäßig enthalten und werden nicht separat aufgemessen. Dübelloch bohren und Dübel setzen sind separat aufzumessen. Kenngröße 1 = U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21, 41, 62 usw. Kenngröße 2 = Doppel- U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21D, 41D, 62D usw.
RM0058601000002 | NORMHALTER ANFERTIGEN U. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Stück Normhalterteil (z.B.: Montageschiene, Trageschiene, Wandkonsole u.ä.) ausmessen, anzeichnen, ablängen, Schraube(n) und Schutztülle(n) o.ä. mont. Die Verbinder (z.B.: Winkel, Schienenverbinder, Grundplatte, Schienenfuß, Schraube, Mutter, Montagescheibe, Eckverbinder, Trägerklammern u.a.m.) einschließlich Montage sind anteilmäßig enthalten und werden nicht separat aufgemessen. Dübelloch bohren und Dübel setzen sind separat aufzumessen. Kenngröße 1 = U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21, 41, 62 usw. Kenngröße 2 = Doppel- U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21D, 41D, 62D usw.
RM0058602000001 | NORMHALTER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Stück Normhalterteil (z.B.: Montageschiene, Trageschiene, Wandkonsole u.ä.) einschl. Schraube(n) und Schutztülle(n) o.ä. demont. Die Demontage der Verbinder (z.B.: Winkel, Schienenverbinder, Grundplatte, Schienenfuß, Schraube, Mutter, Montagescheibe, Eckverbinder, Trägerklammern u.a.m.) sind anteilmäßig enthalten und werden nicht separat aufgemessen. Kenngröße 1 = U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21, 41, 62 usw. Kenngröße 2 = Doppelteil U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21D, 41D, 62D usw.
RM0058602000002 | NORMHALTER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Stück Normhalterteil (z.B.: Montageschiene, Trageschiene, Wandkonsole u.ä.) einschl. Schraube(n) und Schutztülle(n) o.ä. demont. Die Demontage der Verbinder (z.B.: Winkel, Schienenverbinder, Grundplatte, Schienenfuß, Schraube, Mutter, Montagescheibe, Eckverbinder, Trägerklammern u.a.m.) sind anteilmäßig enthalten und werden nicht separat aufgemessen. Kenngröße 1 = U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21, 41, 62 usw. Kenngröße 2 = Doppelteil U-/C-Profil, z.B.: Hilti MS 21D, 41D, 62D usw.
RM0058603000001 | ROHRSCHELLE M. LANGGEW. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrschelle mit Einlage mittels Gewindestift oder Langgewinde ausmessen, ggf. ablängen, einschl. Montagescheibe, Mutter und ggf. Trägerklammer o.ä. mont. Dübelloch bohren und Dübel setzen sind separat aufzumessen.
RM0058604000001 | ROHRSCHELLE M. LANGGEW. DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrschelle mit Einlage einschl. Gewindestift oder Langgewinde, Muttern, Montagescheibe und ggf. Trägerklammer o.ä. demont.
RM0058605000001 | LANGGEWINDE FUER HALTER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Langgewinde für Halterkonstruktion ausmessen, ablängen einschl. Montagescheibe, Muttern und ggf. Trägerklammer o.ä. mont. Nicht in Verbindung mit Montage Rohrschelle (AAP 603) anzuwenden. Dübelloch bohren und Dübel setzen sind separat aufzumessen.
RM0058606000001 | LANGGEWINDE FUER HALTER DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.48 |  |  | Langgewinde für Halterkonstruktion einschl. Montagescheibe, Muttern und ggf. Trägerklammer o.ä. demont. Nicht in Verbindung mit Demontage Rohrschelle (AAP 604) anzuwenden.
RM0058607000001 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.48 |  |  | Rohrschelle mit Einlage und Schraube(n) montieren.
RM0058608000001 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | Rohrschelle mit Einlage und Schraube(n) demontieren.
RM0055595300050 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300065 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300080 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300100 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300125 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300150 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300200 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300250 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.

## RM0055
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM0055501000015 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000020 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000025 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000032 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000040 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000050 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000065 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000080 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000100 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000125 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055501000150 | BEFESTIG.M.2 RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | Befestigung ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten. DN 15-150
RM0055502000015 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000020 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000025 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000032 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000040 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000050 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000065 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000080 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000100 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000125 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055502000150 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | DN 15-150 Kragarm ausmessen, 1 Winkelstahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200015 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200020 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200025 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200032 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200040 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200050 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200065 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200080 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200100 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200125 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055503200150 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung oder Gehrung zuschneiden und Heft- hilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung oder Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200015 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200020 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200025 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200032 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200040 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.3 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200050 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200065 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200080 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200100 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200125 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055504200150 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | DN 15-150 KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200015 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200020 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200025 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200032 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200040 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.13 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200050 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200065 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200080 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.21 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200100 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200125 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055505200150 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | DN 15-150 KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten und Hefthilfe E an Befestigungsplatte. 2 Loch anzeichnen und bohren. KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200015 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200020 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200025 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200032 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200040 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200050 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200065 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200080 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200100 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200125 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055506200150 | WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | DN 15-150 WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden und Hefthilfe E. 4 Loch anzeichnen und bohren. WINKELHALTER-M.RUNDSTAHLBG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Winkel- oder U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200015 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200020 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200025 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200032 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200040 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200050 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200065 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200080 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200100 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200125 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055507200150 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | DN 15-150 WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle herrichten, Hefthilfe E an Befestigungsplatte und Winkelstahl. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.ANF SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055508000015 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000020 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000025 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000032 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000040 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000050 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000065 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000080 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.37 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000100 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000125 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055508000150 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLBG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-150 2 Loch anzeichnen und bohren. Mehrkosten für das Anfertigen und Streichen des längeren Winkel- oder U-Stahls.
RM0055509200015 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200020 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200025 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200032 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200040 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200050 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200065 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200080 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200100 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200125 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200150 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200200 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055509200250 | ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLBG.ANF. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | DN 15-250 ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHLOSSER 2 Rundstähle herrichten und Hefthilfe E an Rund- stahlbügel. ANSCHLAG FUER RUNDSTAHLB.ANF. SCHWEISSER 2 Rundstähle an Rundstahlbügel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000015 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000020 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000025 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000032 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000040 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000050 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000065 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000080 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000100 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000125 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000150 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000200 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000250 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000300 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000350 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000400 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000500 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000600 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000700 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000800 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510000900 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055510001000 | RUNDSTAHLB.VERLAENGERT ANF. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | DN 15-1000 1 Rundstahl herrichten, bearbeiten, 2 Gewinde schneiden, Rundstahl wärmen und ueber Kern biegen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000015 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000020 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000025 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000032 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000040 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000050 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000065 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000080 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000100 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000125 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000150 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000200 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000250 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055511000300 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.ANF | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | DN 15-300 Arbeitsausführung wie bei AAP 510. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200065 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200080 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200100 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200125 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200150 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200200 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200250 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200300 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200350 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200400 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055512200500 | FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | DN 65-500 FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHLOSSER 1 Flach- oder Bandstahl und 2 Gewindeenden her- richten. Flach- oder Bandstahl wärmen und biegen, Gewindeenden Hefthilfe E. Die Werte gelten für Mehranfertigung. FLACHSTAHLBUEGEL ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Gewindeenden heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055514000015 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000020 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000025 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000032 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000040 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000050 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000065 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.85 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000080 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000100 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000125 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000150 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000200 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000250 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000300 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000350 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000400 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000500 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000600 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000700 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000800 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514000900 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055514001000 | RUNDSTAHLBUEGEL KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | 2 Sägeschnitte, Gewinde bearbeiten. DN 15-1000
RM0055516200015 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200020 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200025 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200032 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200040 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200050 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200065 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200080 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200100 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200125 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200150 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 19.88 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200200 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200250 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055516200300 | DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | DN 15-300 DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Doppelschelle ausmessen, 1 Rohr herrichten und anschleifen für Rohrschellen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DOPPELSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Doppelschellen an Rohr heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200015 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200020 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200025 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200032 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200040 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200050 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200065 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200080 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200100 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200125 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055517200150 | ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-150 ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrhänger ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, Winkelstahl anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Winkelstahl und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. ROHRHAENGER MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 1 Rohrschelle an Winkelstahl heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200015 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200020 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200025 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200032 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200040 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200050 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200065 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200080 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200100 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200125 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055518200150 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-150 WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkelstähle herrichten, 1 Gehrung zuschneiden und Hefthilfe E an Gehrung und Rohrschelle. 2 Loch anzeichnen und bohren. WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Gehrung und 1 Rohrschelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000015 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000020 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000025 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000032 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000040 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.39 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000050 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000065 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000080 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000100 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000125 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000150 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000200 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055519000250 | KRAGARM FUER HAENGERSTANGE ANF | EUR | ST | 1 | 0.392 | 13.95 |  |  | DN 15-250 Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, 3 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000015 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000020 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000025 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000032 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000040 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000050 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000065 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000080 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000100 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000125 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000150 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000200 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055520000250 | HAENGERSTANGE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | DN 15-250 Hängerstange ausmessen, 1 Rundstahl herrichten, 1 Gewinde schneiden, 1 Öse wärmen und biegen und Rohrschelle einhängen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200015 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200020 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200025 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200032 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.18 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200040 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.583 | 20.77 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200050 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200065 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200080 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200100 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200125 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.642 | 22.85 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200150 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.15 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200200 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055521200250 | ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF | EUR | ST | 1 | 0.7 | 24.93 |  |  | DN 15-250 ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHLOSSER Rohrstütze ausmessen, 1 Winkel- oder U- Stahl her- richten und Hefthilfe E an Grundplatte und Rohr- schelle. ROHRSTUETZE MIT ROHRSCHELL.ANF SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahl und Rohrschelle heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200015 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200020 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200025 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200032 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200040 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.26 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200050 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200065 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200080 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200100 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200125 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200150 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200200 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055522200250 | ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 1 Rohr oder U-Stahl her- richten, anschleifen für Rohrschelle, Hefthilfe E an Platte und Rohrschelle. ROHRHALTER MIT ROHRSCHELLE ANF SCHWEISSER Platte und Schelle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200015 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200020 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200025 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200032 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200040 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200050 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200065 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200080 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.633 | 58.16 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200100 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200125 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.7 | 60.54 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200150 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.7 | 60.54 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200200 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.733 | 61.72 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055523200250 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.8 | 64.1 |  |  | DN 15-250 ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHLOSSER Rohrhalter ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Enden anschleifen für Rohrschellen, Hefthilfe E an Klinkung und 2 Rohr- schellen. ROHRHALTERG.FÜR PUMPENLTG.ANF SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Rohrschellen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200015 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200020 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200025 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200032 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200040 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200050 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200065 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200080 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200100 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200125 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 2.033 | 72.41 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200150 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 2.117 | 75.37 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200200 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 2.233 | 79.53 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055524200250 | HALTERUNG FUER ARMATUREN ANF. | EUR | ST | 1 | 2.417 | 86.06 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 U-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. HALTERUNG FÜR ARMATUREN ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen an U-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200015 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 84.28 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200020 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 84.28 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200025 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 84.28 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200032 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 84.28 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200040 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.45 | 87.24 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200050 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.567 | 91.4 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200065 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 2.6 | 92.59 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200080 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.083 | 109.8 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200100 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.2 | 113.95 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200125 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.233 | 115.14 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200150 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.3 | 117.51 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200200 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.417 | 121.67 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055525200250 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.ANF. | EUR | ST | 1 | 3.617 | 128.79 |  |  | DN 15-250 HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHLOSSER Halterung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Grundplatte herrichten, 2 U-Stahlenden anschleifen für Rohr- schellen, Hefthilfe E an 2 U-Stählen und Rohr- schellen. HALTERUNG FÜR REGELARMAT.ANF. SCHWEISSER 2 Rohrschellen und 2 U-Stähle heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200015 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200020 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200025 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200032 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.44 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200040 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200050 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200065 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.33 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200080 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.717 | 25.52 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200100 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200125 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200150 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200200 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200250 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200300 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200350 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200400 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055526200500 | DECKSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | DN 15-500 DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHLOSSER Deckschelle ausmessen, Blech herrichten und teilen, 2 Rohrschellen Hefthilfe E. DECKSCHELLE ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an Deckblech heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000015 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000020 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000025 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000032 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 14.84 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000040 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000050 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000065 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.533 | 18.99 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000080 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.48 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000100 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000125 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.04 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000150 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000200 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000250 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000300 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000350 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000400 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055527000500 | ROHRSCHELLE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | DN 15-500 2 Flach- oder Bandstähle herrichten, anzeichnen, wärmen und biegen. 4 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200065 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200080 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200100 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200125 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200150 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200200 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.95 | 69.44 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200250 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.95 | 69.44 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200300 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.567 | 91.4 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200350 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.633 | 93.77 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200400 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.633 | 93.77 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055528200500 | ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.767 | 134.13 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. Rohr ausmessen, 1 Rohr herrichten, anpassen an Rohrbogen. Heft- hilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE NA 2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200065 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200080 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.9 | 67.66 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200100 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200125 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200150 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200200 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.667 | 94.96 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200250 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.667 | 94.96 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200300 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.033 | 108.02 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200350 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.1 | 110.39 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200400 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.1 | 110.39 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055529200500 | ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 4.1 | 146 |  |  | DN 65-500 ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHLOSSER Blech für Bodenplatte anfertigen. 2 Rohre ausmes- sen, Rohre herrichten, anpassen an Rohr oder Rohr- bogen. Hefthilfe E an Platte und Rohrbogen. ROHRSTUETZE ND 1/2 ANFERTIGEN SCHWEISSER Platte, Stütze und Rohr heften, richten und E-schweißen. Die Rasterlänge der Bauhöhe ist mit einem Meter berücksichtigt. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000015 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000020 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000025 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000032 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000040 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000050 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000065 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000080 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000100 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000125 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000150 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000200 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055531000250 | FUEHRUNGSWINKEL ANFERTIGEN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | DN 15-250 2 Winkelstähle ausmessen und zuschneiden. (Das An- schweißen wird in Gruppe 56 vergütet). Die Zeit gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200015 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200020 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200025 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200032 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200040 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200050 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200065 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200080 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.11 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200100 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200125 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200150 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200200 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200250 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200300 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200350 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200400 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055532200500 | FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHLOSSER 1 Platte und 2 Winkelstähle herrichten, zuschneiden und Hefthilfe E an 2 Winkelstählen. 2 Loch bei Plattengröße 1 und 4 Loch bei Plattengröße 2 und 3, anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. FUEHRG-PLATTE M.FUEHRUNGSW.ANF SCHWEISSER 2 Winkelstähle heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200015 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200020 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200025 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200032 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200040 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200050 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200065 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200080 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200100 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200125 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200150 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200200 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055533200250 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.45 | 51.63 |  |  | DN 15-250 KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle her- richten, 1 Klinkung zuschneiden, 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung und Führungswinkeln. 2 Loch anzeichnen und bohren. KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.ANF. SCHWEISSER 1 Klinkung und 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200015 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200020 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200025 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200032 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200040 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.692 | 24.63 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200050 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200065 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200080 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.41 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200100 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200125 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200150 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.858 | 30.57 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200200 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.867 | 30.86 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055534200250 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | DN 15-250 K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Heft- hilfe E an Platte und Führungswinkel. K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Platte und 2 Führungs- winkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200015 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200020 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200025 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200032 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200040 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200050 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200065 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200080 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 52.82 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200100 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200125 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200150 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.85 | 65.88 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200200 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055535200250 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | DN 15-250 WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 3 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten, 1 Klinkung zuschneiden. Hefthilfe E an Klinkung, Stoß und Führungswinkeln. WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.ANF. SCHWEISSER 1 Winkel- oder U-Stahlklinkung, Stoß und 2 Führ- rungswinkel heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200015 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200020 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200025 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200032 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 0.942 | 33.53 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200040 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200050 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200065 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200080 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.067 | 37.98 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200100 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200125 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200150 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200200 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055536200250 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-250 W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHLOSSER Winkelhalter ausmessen, 2 Winkel- oder U- Stähle und 2 Führungswinkel herrichten und zuschneiden. Hefthilfe E an Stoß und Führungswinkeln. W-HALT.M.FÜHR-W.U.BEF-PLA.ANF. SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stahlstoß und 2 Führungswinkel heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200015 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200020 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200025 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200032 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.442 | 15.73 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200040 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200050 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200065 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200080 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.32 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200100 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055537200125 | ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 16.91 |  |  | DN 15-125 ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl herrichten, Heft- hilfe E an 2 Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 15-125 ANFERTIGEN SCHWEISSER 2 Rohrschellen an T-Stahl heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055538200150 | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 Grundplatte, 2 Stirnbleche und 1 Versteifung herrichten, Stirnbleche an Rohr- schellen anpassen. Hefthilfe E an Grundplatte, Stirnblechen, Versteifung und Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHWEISSER Grundplatte, Stirnbleche, Versteifung und Rohr- schellen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten fÜr Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055538200200 | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 Grundplatte, 2 Stirnbleche und 1 Versteifung herrichten, Stirnbleche an Rohr- schellen anpassen. Hefthilfe E an Grundplatte, Stirnblechen, Versteifung und Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHWEISSER Grundplatte, Stirnbleche, Versteifung und Rohr- schellen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten fÜr Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055538200250 | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 46.89 |  |  | ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 Grundplatte, 2 Stirnbleche und 1 Versteifung herrichten, Stirnbleche an Rohr- schellen anpassen. Hefthilfe E an Grundplatte, Stirnblechen, Versteifung und Rohrschellen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 150-250 ANFERTIG. SCHWEISSER Grundplatte, Stirnbleche, Versteifung und Rohr- schellen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten fÜr Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200300 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 58.76 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200350 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 1.983 | 70.63 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200400 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 2.383 | 84.87 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200500 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 2.45 | 87.24 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200600 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 3.383 | 120.48 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200700 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 3.383 | 120.48 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200800 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 3.5 | 124.64 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539200900 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 3.75 | 133.54 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055539201000 | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERT. | EUR | ST | 1 | 3.867 | 137.69 |  |  | ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung herrichten und Hefthilfe. Die Werte gelten für Mehranfertigung. ROHRSCHUH DN 300-1000 ANFERTIG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 538, jedoch zusätzlich 1 Versteifung heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200015 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200020 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200025 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200032 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200040 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200050 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200065 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200080 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.417 | 50.45 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200100 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200125 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200150 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200200 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.767 | 62.91 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200250 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055540200300 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF | EUR | ST | 1 | 1.967 | 70.03 |  |  | DN 15-300 RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHLOSSER Rohrschuh ausmessen, 1 T-Stahl und 3 Flachstähle anfertigen, 4 Loch anzeichnen und bohren, Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an vorgefertigter Halbschale. Die Werte gelten für Mehranfertigung. RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG ANF SCHWEISSER 1 T-Stahl und 2 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-schweißen. Die Werte gelten für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055541200150 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200200 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200250 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200300 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200350 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200400 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.55 | 55.2 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055541200500 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | DN 150-500 BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 2 Winkel- und 2 Flachstähle herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E, 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkel- stählen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.ANF SCHWEISSER 2 Rohrschellen und Flachstähle an Winkelstählen heften, richten und E-Schweißen. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten
RM0055542200015 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200020 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200025 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200032 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.68 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200040 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200050 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200065 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055542200080 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF | EUR | M | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | DN 15-80 WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 1 Loch in Winkelstahl und 2 Loch in Flachstahl an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E, Flachstahl an Winkelstahl. Die Werte gelten für 1 m Winkelstahl- halterung. WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.ANF SCHWEISSER Flachstahl an Winkelstahl heften, richten und E-Schweißen.
RM0055543200015 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200020 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200025 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200032 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.75 | 26.71 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200040 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.775 | 27.6 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200050 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200065 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200080 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200100 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.808 | 28.78 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200125 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.08 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200150 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.38 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200200 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.883 | 31.46 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200250 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.925 | 32.94 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200300 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200350 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200400 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.15 | 40.95 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055543200500 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | DN 15-500 SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHLOSSER Halterung ausmessen, 4 Flachstaehle herrichten, 6 Loch anzeichnen und bohren, 3 Flachstähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 3 Fachstähle an Halb- schale. (Lieferteil 2000 mm lang) Die Werte gelten für 1 m Schalenhalterung. SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR ANF SCHWEISSER 3 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200015 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200020 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200025 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200032 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.842 | 29.97 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200040 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200050 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200065 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200080 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.16 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200100 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200125 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.35 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200150 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200200 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200250 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.2 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200300 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.17 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200350 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200400 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.233 | 43.92 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055544200500 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR ANF | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | DN 15-500 LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 201, jedoch zusätz- lich 2 Rohrdistanzstücke herrichten. LOSLAGER FÜR KUNSTST.ROHR ANF. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie AAP 543, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200015 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200020 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200025 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200032 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.967 | 34.42 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200040 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200050 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200065 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200080 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 0.992 | 35.31 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200100 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200125 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200150 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200200 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200250 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.083 | 38.58 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200300 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200350 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.133 | 40.36 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200400 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055545200500 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.ANF | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | DN 15-500 FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 1 Halbschale, 7 Flachstähle herrichten, 10 Loch anzeichnen und bohren, 6 Flach- stähle wärmen und biegen. Hefthilfe E, 5 Flach- stähle an Halbschale. FESTPUNKT FÜR KUNSTST.ROH.ANF. SCHWEISSER 5 Flachstähle an Halbschale heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055549000001 | BEFESTIGUNGSPLATTE I,IA,IB ANF | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | 1 Platte ausmessen, anzeichnen, ausbrennen, 2 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055550000001 | BEFESTIGUNGSPLATTE II,IIA | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.22 |  |  | 1 Platte ausmessen, anzeichnen, ausbrennen, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055551000001 | BEFESTIGUNGSPL. III,IIIA | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | 1 Platte ausmessen, anzeichnen, ausbrennen, 4 Loch anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055552000015 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000020 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000025 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000032 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.46 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000040 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000050 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000065 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000080 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000100 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.24 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000125 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000150 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055552000200 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.62 |  |  | DN 15-200 1 Befestigung ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl herrichten, 4 Loch anzeichnen und bohren.
RM0055553200651 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553200652 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.07 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553200654 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.05 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553200801 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.02 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553200802 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.37 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553200804 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.917 | 32.64 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553201001 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.1 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553201002 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055553201004 | KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF | EUR | ST | 1 | 0.975 | 34.72 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 1 Winkel- oder U-Stahl her- richten, Hefthilfe E Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte. KRAGARM MIT PLATTE 1 1A 1B ANF SCHWEISSER Winkel- oder U-Stahl an Befestigungsplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200651 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200652 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200654 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200801 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200802 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554200804 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554201001 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554201002 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055554201004 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 2 2A ANFERT.SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200651 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.02 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200652 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.25 | 44.51 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200654 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200801 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200802 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.283 | 45.7 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555200804 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.833 | 65.28 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555201001 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.117 | 39.76 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555201002 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055555201004 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHLOSSER Kragarm ausmessen, 2 Winkel- oder U-Stähle und 1 Distanzplatte herrichten, Hefthilfe E, 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs und Distanzplatte. KRAGARM MIT PLATTE 3 3A ANFERT SCHWEISSER 2 Winkel- oder U-Stähle an Befestigungs- und Distanzplatte heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200651 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200652 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200654 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200801 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200802 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556200804 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.667 | 59.35 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556201001 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556201002 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055556201004 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHLOSSER Sammelhalter ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Lasche herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Hefthilfe E, 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 2 2A ANF SCHWEISSER 2 U-Stähle an Befestigungsplatte und Lasche heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200651 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200652 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200654 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.583 | 56.38 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200801 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.11 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200802 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.383 | 49.26 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557200804 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.667 | 59.35 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557201001 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.467 | 52.23 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557201002 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055557201004 | SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF | EUR | ST | 1 | 1.867 | 66.47 |  |  | Sammelhalter U NP 65 mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 201. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. SAMMELHALT.MIT PLATTE 3 3A ANF SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 556, 202. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200651 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200652 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200654 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200801 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.217 | 43.33 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200802 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 47.48 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558200804 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.6 | 56.98 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558201001 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558201002 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055558201004 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 64.69 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Plattengroesse 1, 1a oder 1b QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, Hefthilfe E, U-Stähle an Platten. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN ANF. SCHWEISSER 2 U-Stähle an Platten heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200651 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 37.39 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200652 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 41.55 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200654 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 51.04 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200801 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.14 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200802 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 46.29 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559200804 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559201001 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 48.67 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559201002 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 53.41 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055559201004 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. | EUR | ST | 1 | 1.767 | 62.91 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHLOSSER 2 U-Stähle und 2 Laschen herrichten, 2 Loch (U 65-80), 4 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Hefthilfe 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 2 m. QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN ANF. SCHWEISSER 2 Laschen zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000651 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.608 | 21.66 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000652 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.725 | 25.82 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000654 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000801 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.55 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000802 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560000804 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.033 | 36.8 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560001001 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.783 | 27.89 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560001002 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.925 | 32.94 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055560001004 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG ANFERT | EUR | ST | 1 | 1.2 | 42.73 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle herrichten, 4 Loch (U 65-80), 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200651 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.4 | 49.85 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200652 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.533 | 54.6 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200654 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.8 | 64.1 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200801 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.567 | 55.79 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200802 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.683 | 59.94 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561200804 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.967 | 70.03 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561201001 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 1.933 | 68.85 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561201002 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 2.083 | 74.19 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055561201004 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF | EUR | ST | 1 | 2.35 | 83.68 |  |  | Querverbindung U 65, U 80 oder U 100 QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHLOSSER Querverbindung ausmessen, 2 U-Stähle und 1 Distanz- platte herrichten 4 Loch (U 65-80) 8 Loch (U 100) anzeichnen und bohren. Heft- hilfe E an Distanz- platte zwischen 2 U-Stählen. QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.ANF SCHWEISSER 1 Distanzplatte zwischen 2 U-Stählen heften, richten und E-schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055564200001 | EINFASS.F.DECKENDURCHBRUCH ANF | EUR | ST | 1 | 3.317 | 118.11 |  |  | Bis 5 m Umfang EINFASS.F.DECKENDURCHBRUCH ANF SCHLOSSER Einfassung ausmessen, 4 Zargenprofil Stähle her- richten, einschließlich Gehrung, Nahtvorbereitung und Schweißstellen beschleifen. Hefthilfe E an 4 Gehrungen. Die Zeit gilt für einen Umfang bis 5 m. Die Werte für Zwischenstege und -gehrungen werden den Stahlbau-Aufmaßrichtzeiten (Mat.-Gr. 000003) entnommen. EINFASS.F.DECKENDURCHBRUCH ANF SCHWEISSER 4 Gehrungen an Zargenprofil-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055565200001 | BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH ANF | EUR | ST | 1 | 1.667 | 59.35 |  |  | Bis 3 m Länge BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH ANF SCHLOSSER Befestigung ausmessen, 4 U-Stähle herrichten, ein- schließlich Nahtvorbereitung. Hefthilfe E an 4 U-Stählen. Die Zeit gilt für eine Länge bis 3 m. Die AAP 565 wird mit der AAP 564 oder mit den AAP 549-551 verschweißt. BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH ANF SCHWEISSER 4 Stöße an U-Stählen heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055566200001 | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.31 |  |  | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHLOSSER 2 Flachstähle herrichten, 1 Loch anzeichnen und bohren, Hefthilfe E an 1 Flachstahl. KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHWEISSER 1 Flachstahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055566200002 | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.09 |  |  | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHLOSSER 2 Flachstähle herrichten, 1 Loch anzeichnen und bohren, Hefthilfe E an 1 Flachstahl. KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHWEISSER 1 Flachstahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055566200003 | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHLOSSER 2 Flachstähle herrichten, 1 Loch anzeichnen und bohren, Hefthilfe E an 1 Flachstahl. KLEMMPLATTE MIT DISTANZ ANFERT SCHWEISSER 1 Flachstahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055567000001 | KLEMMPLATTE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | 1 Winkelstahl herrichten, 1 Steg kürzen, 1 Loch anzeichnen und bohren. Der Wert gilt für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055567000002 | KLEMMPLATTE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | 1 Winkelstahl herrichten, 1 Steg kürzen, 1 Loch anzeichnen und bohren. Der Wert gilt für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055567000003 | KLEMMPLATTE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | 1 Winkelstahl herrichten, 1 Steg kürzen, 1 Loch anzeichnen und bohren. Der Wert gilt für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055567000004 | KLEMMPLATTE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Winkelstahl herrichten, 1 Steg kürzen, 1 Loch anzeichnen und bohren. Der Wert gilt für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055567000005 | KLEMMPLATTE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | 1 Winkelstahl herrichten, 1 Steg kürzen, 1 Loch anzeichnen und bohren. Der Wert gilt für Mehr- anfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200015 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200020 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200025 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200032 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200040 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200050 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200065 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200080 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200100 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200125 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200150 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055568200200 | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHLOSSER Klemmplatte ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, Hefthilfe E an gelieferter Klemmplatte. Der Wert gilt für Mehranfertigung. KLEMMPLATTEN-STEG ERHOEHEN SCHWEISSER Flachstahl an Klemmplatte heften, richten und E-schweißen. Der Wert gilt für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055569000015 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000020 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000025 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000032 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000040 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000050 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.77 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000065 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000080 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000100 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000125 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000150 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000200 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000250 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000300 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000350 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000400 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000500 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055570000015 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000020 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000025 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000032 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000040 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000050 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000065 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000080 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000100 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000125 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000150 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000200 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000250 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000300 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300015 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300020 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300025 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300032 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300040 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300050 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300065 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300080 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300100 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300125 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300150 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300200 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300250 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte schweißen. In dieser Position ist jeweils 1 Bohrung mit Durchmesser 10,5 enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert). Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300015 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300020 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300025 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300032 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300040 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300050 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300065 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300080 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300100 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300125 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300150 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300200 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055595300250 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einschweißen und Gewinde nachschneiden. Langgewinde herrichten, schneiden, entgraten und einschrauben. Rohrschelle einschrauben. Mit Reinigen und Beschichten.

## RM0056
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0056 | Rohrbefestigungen montieren
RM0056501000015 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000020 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000025 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000032 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000040 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000050 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000065 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000080 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000100 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000125 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056501000150 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056502000015 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000020 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000025 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000032 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000040 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000050 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000065 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000080 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000100 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000125 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056502000150 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000015 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000020 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000025 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000032 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000040 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000050 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000065 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000080 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000100 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000125 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056503000150 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel montieren. DN 15-150
RM0056504000015 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000020 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000025 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000032 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000040 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000050 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000065 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000080 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000100 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000125 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056504000150 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000015 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000020 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000025 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000032 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000040 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000050 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000065 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000080 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000100 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000125 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056505000150 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000015 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000020 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000025 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000032 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000040 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000050 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000065 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000080 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000100 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000125 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056506000150 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000015 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000020 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000025 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000032 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000040 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000050 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000065 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000080 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000100 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000125 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056507000150 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.MT. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel montieren. DN 15-150
RM0056508000015 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000020 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000025 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000032 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000040 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000050 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000065 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000080 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000100 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000125 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056508000150 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.MONT | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0056509000015 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000020 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000025 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000032 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000040 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000050 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000065 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000080 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000100 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000125 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000150 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000200 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056509000250 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG MONT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag montieren. DN 15-250
RM0056510000015 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000020 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000025 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000032 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000040 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000050 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000065 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000080 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000100 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000125 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000150 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000200 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000250 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000300 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000350 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000400 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000500 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000600 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000700 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000800 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510000900 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056510001000 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT MONT | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche montieren. DN 15-1000
RM0056511000015 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000020 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000025 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000032 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000040 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000050 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000065 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000080 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000100 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000125 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000150 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000200 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000250 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056511000300 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter montieren. DN 15-300
RM0056512000015 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000020 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000025 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000032 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000040 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000050 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000065 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000080 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000100 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000125 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000150 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000200 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000250 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000300 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000350 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000400 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056512000500 | FLACHSTAHLBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Flachstahlbügel montieren. DN 15-500
RM0056516000015 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000020 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000025 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000032 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000040 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000050 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000065 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000080 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000100 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000125 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000150 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000200 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000250 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056516000300 | DOPPELSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben montieren.DN 15-300
RM0056517000015 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000020 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000025 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000032 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000040 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000050 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000065 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000080 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000100 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000125 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056517000150 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000015 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000020 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000025 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000032 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000040 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000050 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000065 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000080 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000100 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000125 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056518000150 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-150
RM0056519000015 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000020 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000025 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000032 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000040 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000050 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000065 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000080 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000100 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000125 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000150 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000200 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056519000250 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten montieren. DN 15-250
RM0056520000015 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000020 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000025 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000032 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000040 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000050 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000065 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000080 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000100 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000125 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000150 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000200 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056520000250 | HAENGERSTANGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056521000015 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000020 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000025 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000032 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000040 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000050 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000065 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000080 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000100 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000125 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000150 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000200 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056521000250 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.MONT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000015 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000020 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000025 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000032 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000040 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000050 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000065 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000080 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000100 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000125 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000150 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000200 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056522000250 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE MONT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-250
RM0056523000015 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000020 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000025 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000032 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000040 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000050 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000065 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000080 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000100 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000125 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000150 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000200 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056523000250 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle montieren. DN 15-250
RM0056524000015 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000020 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000025 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000032 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000040 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000050 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000065 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000080 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000100 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000125 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000150 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000200 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056524000250 | HALTERUNG FUER ARMATUREN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen montieren. DN 15-250
RM0056525000015 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000020 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000025 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000032 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000040 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000050 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000065 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000080 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000100 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000125 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000150 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000200 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056525000250 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0056526000015 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000020 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000025 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000032 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000040 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000050 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000065 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000080 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000100 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000125 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000150 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000200 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000250 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000300 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000350 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000400 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056526000500 | DECKSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000015 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000020 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000025 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000032 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000040 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000050 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000065 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000080 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000100 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000125 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000150 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000200 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000250 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000300 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000350 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000400 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056527000500 | ROHRSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. DN 15-500
RM0056531200015 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200020 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200025 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200032 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200040 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200050 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200065 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200080 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200100 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200125 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200150 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200200 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056531200250 | FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E | EUR | 2ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15-250 FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E SCHLOSSER 2 Führungswinkel Hefthilfe E. FUEHRUNGSWINK.MONT.U.ANSCHW.E. SCHWEISSER 2 Führungswinkel heften, richten und E-schweissen.
RM0056532000015 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000020 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000025 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000032 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000040 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000050 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000065 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000080 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000100 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000125 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000150 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000200 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000250 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000300 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000350 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000400 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056532000500 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben montieren. DN 15-500
RM0056533000015 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000020 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000025 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000032 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000040 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000050 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000065 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000080 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000100 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000125 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000150 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000200 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056533000250 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000015 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000020 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000025 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000032 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000040 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000050 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000065 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000080 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000100 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000125 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000150 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000200 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056534000250 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000015 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000020 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000025 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000032 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000040 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000050 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000065 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000080 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000100 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000125 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000150 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000200 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056535000250 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 2 Klemmplatten montieren. DN 15-250
RM0056536000015 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000020 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000025 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000032 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000040 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000050 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000065 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000080 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000100 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000125 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000150 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000200 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056536000250 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.MT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungswinkel mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-250.
RM0056537000015 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000020 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000025 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000032 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000040 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000050 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000065 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000080 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000100 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056537000125 | ROHRSCHUH DN 15-125 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-125
RM0056538000150 | ROHRSCHUH DN 150-250 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 150-250
RM0056538000200 | ROHRSCHUH DN 150-250 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 150-250
RM0056538000250 | ROHRSCHUH DN 150-250 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 150-250
RM0056539000300 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000350 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000400 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000500 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000600 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000700 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000800 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539000900 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056539001000 | ROHRSCHUH DN 300-1000 MONTIER. | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-532. DN 300-1000
RM0056540000015 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000020 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000025 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000032 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000040 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000050 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000065 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000080 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000100 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000125 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000150 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000200 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000250 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056540000300 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG MT. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Montage der Rohrführungen siehe AAP 531-536. DN 15-300
RM0056541000150 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000200 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000250 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000300 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000350 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000400 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056541000500 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.MT. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohrschel- len mit je 2 Schrauben montieren. DN 150-500
RM0056542000015 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000020 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000025 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000032 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000040 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000050 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000065 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056542000080 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.MT. | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) montieren. Band-IT-Befestigung siehe AAP 571. DN 15-80
RM0056543000065 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000080 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000100 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000125 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000150 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000200 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000250 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000300 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000350 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000400 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056543000500 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben montieren. DN 65-500
RM0056544000050 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000065 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000080 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000100 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000125 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000150 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000200 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000250 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000300 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000350 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000400 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056544000500 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR MT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543, jedoch Rohrschellendeckel mit Distanzstücken montieren. DN 50-500
RM0056545000015 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000020 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000025 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000032 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000040 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000050 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000065 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000080 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000100 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000125 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000150 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000200 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000250 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000300 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000350 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000400 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056545000500 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.MT. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel montieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0056552000015 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000020 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000025 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000032 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000040 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000050 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000065 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000080 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000100 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000125 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000150 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056552000200 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten montieren. DN 15-200
RM0056553000651 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553000652 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553000654 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553000801 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553000802 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553000804 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553001001 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553001002 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056553001004 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B MONT | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten montieren.
RM0056554000651 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554000652 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554000654 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554000801 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554000802 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554000804 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554001001 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554001002 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056554001004 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000651 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000652 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000654 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000801 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000802 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555000804 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555001001 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555001002 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056555001004 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A MONT. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten montieren.
RM0056556000651 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556000652 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556000654 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556000801 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556000802 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556000804 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556001001 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556001002 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056556001004 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A MONT | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000651 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000652 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000654 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000801 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000802 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557000804 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557001001 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557001002 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056557001004 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A MONT | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten montieren.
RM0056558000651 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558000652 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558000654 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558000801 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558000802 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558000804 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558001001 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558001002 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056558001004 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000651 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000652 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000654 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000801 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000802 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559000804 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559001001 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559001002 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056559001004 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN MONT | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000651 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000652 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000654 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000801 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000802 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560000804 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560001001 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560001002 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056560001004 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG MONT. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000651 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000652 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000654 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000801 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000802 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561000804 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561001001 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561001002 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056561001004 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.MT. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben montieren.
RM0056564000001 | EINFASS.F.DECKENDURCHBRUCH MT. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Bis 5 m Umfang Zargenprofilrahmen in Deckendurchbruch ein- setzen, ausrichten und verkeilen zum Einbe- tonieren.
RM0056565200001 | BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH MT. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Bis 3 m Länge BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH MT.SCHLOSSER U-Stahlrahmen montieren, 2 U-Stähle Hefthilfe E. In den Werten ist ein evtl. notwendiger Verstärkungssteg bei längeren Rahmen enthalten. BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH MT.SCHWEISSER U-Stahlrahmen heften, richten und E-schweißen.
RM0056570000015 | BEIHEIZLTG.MIT IT-BAND MONT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Beiheizleitungen mit IT-Band montieren.
RM0056571000002 | BEFESTIGUNG MIT IT-BAND MONT. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Befestigung (für Schilder) mit IT-Band montieren.
RM0056571000004 | BEFESTIGUNG MIT IT-BAND MONT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Befestigung (für Schilder) mit IT-Band montieren.
RM0056590000015 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000020 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000025 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000032 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000040 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000050 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000065 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000080 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000100 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000125 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000150 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056590000200 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE MON. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen montieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. PUR-Schaum Rohrschelle mit Halterung 1/2"" Nippel " verschrauben, im Innenbereich der Rohrauflager- fläche und im Bereich der Verbindungsflächen der beiden Halbschalen ringförmig ein ca. 1 cm breiter Streifen Dichtungspaste 30/45 aufbringen und verschrauben der beiden Halbschellen mit Inbusschrauben. Montage der Halterung in Führungsplatte oder Befestigung mit Dübeln oder Maschinenschrauben, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000015 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000020 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000025 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000032 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000040 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000050 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000065 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000080 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000100 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000125 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000150 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000200 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056595000250 | HALTERUNG F.PHARMAROHR MONT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr montieren. 1 Rohrstütze aus Vierkantrohr und Platte mit 2 Schrauben befestigen, Langgewinde einstellen, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben montieren. In dieser AAP sind bereits Dübel und Schraub- stellen enthalten, unabhängig von der Montagestelle (Mischwert).
RM0056600000015 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000020 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000025 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000032 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000040 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000050 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000065 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000080 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000100 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000125 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000150 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056600000200 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe montieren.
RM0056603000015 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000020 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000025 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000032 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000040 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000050 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000065 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000080 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000100 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000125 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000150 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056603000200 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben montieren.
RM0056605000015 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000020 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000025 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000032 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000040 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000050 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000065 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000080 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000100 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000125 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000150 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056605000200 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben montieren, Isolierschalen beilegen. Kombination aus AAP 540 00 und AAP 603 00.
RM0056608000015 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000020 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000025 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000032 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000040 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000050 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000065 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000080 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000100 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000125 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000150 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0056608000200 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.MONT | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen montieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. Rohr einbringen und 2 Holzklötze lose zum stützen einlegen, Rohrleitung anheben und fixieren - bis DN 50 von Hand > DN 50 mit Hilfsmittel (Hebel oder BKS-Zug). Blechschale aufbiegen und über Rohr stülpen, (Blechschalenlänge 600 mm für alle Nennweiten). Blechschale über Rohrschlitten justieren, 4 Holzklötze zwischen Blechschale und Rohr einführen und fixieren, montieren mit 5 Blech- schrauben. 2 Deckschellen montieren, 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben fest ziehen.
RM0055569000065 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000080 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000100 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000125 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000150 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000200 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000250 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000300 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000350 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000400 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055569000500 | BEILAGE NEVALIT O. IT ANFERT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Dämm- bzw. Dichtungsplatten zuschneiden. Die Vergütung für das Einlegen der Beilage ist in den jeweiligen Arbeitsausführungspositionen der Materialgruppe 56 enthalten.
RM0055570000015 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000020 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000025 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000032 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000040 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000050 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000065 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000080 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000100 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000125 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000150 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000200 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000250 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055570000300 | LASCHE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Lasche ausmessen, 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch anzeichnen und bohren. Die Werte gelten für Mehranfertigung. Mit Reinigen und Beschichten.
RM0055590300015 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300020 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300025 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300032 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300040 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300050 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300065 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300080 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300100 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300125 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300150 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300200 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055590300250 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-200 Rohrhalterung für kälteisolierende Leitungen System KORFF Typ 175 MF anfertigen. Fertigteil Grundplatte (Größe 1) entgraten, messen, anzeichnen, bohren und entgraten. Rohrstück herrichten und Rund- Bogennaht an DN 15 Nippel sowie Stoß auf Platte
RM0055595300015 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300020 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300025 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300032 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300040 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300050 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300065 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300080 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300100 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300125 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300150 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300200 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc
RM0055595300250 | HALTERUNG F.PHARMAROHR ANF. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr anfertigen. Flachstahllaschen messen, anzeichnen, Schnitt und entgraten. 2 Löcher D=12,5 mm anzeichnen, bohren und entgraten. Vierkantrohr 25x25 herrichten, schneiden und schweißen Stoß auf Platte. M12 Mutter einsc

## RM0057
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0057 | Rohrbefestigungen demontieren
RM0057501000015 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000020 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000025 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000032 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000040 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000050 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000065 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000080 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000100 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000125 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057501000150 | BEFESTG.M.2 RUNDSTAHLB.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Winkelstahl und 2 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000015 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000020 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000025 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000032 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000040 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000050 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000065 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000080 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000100 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000125 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057502000150 | KRAGARM EINF.M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000015 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000020 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000025 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000032 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000040 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000050 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000065 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000080 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000100 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000125 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057503000150 | WINKELHALTER M.RUNDSTAHLB.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahl- bügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000015 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000020 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000025 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000032 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000040 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000050 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000065 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000080 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000100 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000125 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057504000150 | KRAGARM MIT RUNDSTAHLBUEG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057505000015 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000020 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000025 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000032 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000040 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000050 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000065 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000080 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000100 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000125 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057505000150 | KR-ARM M.BEF-PL.U.RU-ST-BG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemm- platten und 1 Rundstahlbügel demontieren.DN 15-150
RM0057506000015 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000020 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000025 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000032 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000040 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000050 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000065 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000080 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000100 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000125 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057506000150 | WINKELHALTR.M.RUNDSTAHLBG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000015 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000020 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000025 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000032 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000040 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000050 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000065 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000080 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000100 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000125 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057507000150 | WINKELH.M.BEF-PL.U.RU-ST-B.DEM | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | 1 Winkelhalter aus Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten und 1 Rundstahlbügel demontieren. DN 15-150
RM0057508000015 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000020 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000025 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000032 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000040 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000050 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000065 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000080 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000100 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000125 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057508000150 | JEDER WEITERER RUNDSTAHLB.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel montieren, Mehrkosten für montieren und ausrichten eines längeren Winkel- oder U-Stahles. DN 15-150
RM0057509000015 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000020 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000025 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000032 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000040 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000050 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000065 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000080 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000100 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000125 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000150 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000200 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057509000250 | RUNDSTAHLBUEGL.M.ANSCHLAG DEMO | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Anschlag demontieren. DN 15-250
RM0057510000015 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000020 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000025 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000032 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000040 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000050 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000065 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000080 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000100 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000125 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000150 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000200 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000250 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000300 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000350 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000400 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000500 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000600 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000700 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000800 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510000900 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057510001000 | RUNDSTAHLBUEG.VERLAENGERT DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Lasche demontieren. DN 15-1000
RM0057511000015 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000020 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000025 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000032 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000040 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000050 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000065 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000080 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000100 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000125 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000150 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000200 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000250 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057511000300 | R-ST-BG.F.KAELTEISOL.R-LTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rundstahlbügel mit Holzfutter demontieren. DN 15-300
RM0057512000015 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000020 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000025 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000032 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000040 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000050 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000065 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000080 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000100 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000125 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000150 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000200 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000250 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000300 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000350 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000400 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057512000500 | FLACHSTAHLBUEGEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Flachstahlbügel demontieren. DN 15-500
RM0057516000015 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000020 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000025 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000032 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000040 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000050 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000065 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000080 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000100 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000125 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000150 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000200 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000250 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057516000300 | DOPPELSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Doppelschelle mit 4 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057517000015 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000020 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000025 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000032 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000040 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000050 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000065 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000080 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000100 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000125 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057517000150 | ROHRHAENGR.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000015 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000020 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000025 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000032 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000040 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000050 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000065 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000080 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000100 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000125 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057518000150 | WINK-HALT.M.SEITL.R-SCHELL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Winkelstahl mit 2 Klemmplatten und 1 Rohr- schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-150
RM0057519000015 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000020 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000025 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000032 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000040 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000050 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000065 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000080 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000100 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000125 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000150 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000200 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057519000250 | KRAGARM FUER HAENGERSTANG.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Kragarm aus U- oder Winkelstahl mit 2 Klemm- platten demontieren. DN 15-250
RM0057520000015 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000020 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000025 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000032 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000040 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000050 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000065 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000080 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000100 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000125 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000150 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000200 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057520000250 | HAENGERSTANGE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 1 Rundstahlhänger mit Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057521000015 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000020 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000025 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000032 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000040 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000050 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000065 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000080 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000100 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000125 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000150 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000200 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057521000250 | ROHRSTUETZ.MIT ROHRSCHELL.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000015 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000020 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000025 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000032 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000040 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000050 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000065 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000080 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000100 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000125 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000150 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000200 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057522000250 | ROHRHALTR.MIT ROHRSCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | 1 Rohrstütze aus Winkel- oder U-Stahl und Platte mit 4 Schrauben, 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-250
RM0057523000015 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000020 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000025 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000032 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000040 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000050 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000065 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000080 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000100 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000125 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000150 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000200 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057523000250 | ROHRHALTERG.FUER PUMPENLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 521, zusätzlich 1 weitere Rohrschelle demontieren. DN 15-250
RM0057524000015 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000020 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000025 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000032 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000040 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000050 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000065 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000080 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000100 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000125 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000150 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000200 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057524000250 | HALTERUNG FUER ARMATUREN DEMON | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Halterung mit 2 Rohrschellen demontieren. DN 15-250
RM0057525000015 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000020 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000025 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000032 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000040 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000050 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000065 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000080 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000100 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000125 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000150 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000200 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057525000250 | HALTERUNG FUER REGELARMAT.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 524. DN 15-250
RM0057526000015 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000020 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000025 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000032 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000040 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000050 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000065 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000080 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000100 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000125 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000150 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000200 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000250 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000300 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000350 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000400 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057526000500 | DECKSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 1 Deckschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000015 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000020 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000025 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000032 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000040 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000050 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000065 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000080 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000100 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000125 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000150 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000200 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000250 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000300 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000350 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000400 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057527000500 | ROHRSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Rohrschelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-500
RM0057531000015 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000020 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000025 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000032 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000040 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000050 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000065 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000080 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000100 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000125 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000150 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000200 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057531000250 | FUEHRUNGSWINK.DEMONTIEREN | EUR | 2ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | DN 15-250. 2 Führungswinkel demontieren.
RM0057532000015 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000020 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000025 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000032 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000040 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000050 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000065 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000080 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000100 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000125 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000150 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000200 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000250 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000300 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000350 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000400 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057532000500 | FUEHR-PLATT.M.FUEHRUNGSW.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Führungsplatte mit 2 oder 4 Schrauben und Vierkantscheiben demontieren. DN 15-500
RM0057533000015 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000020 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000025 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000032 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000040 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000050 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000065 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000080 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000100 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000125 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000150 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000200 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057533000250 | KRAGARM MIT FUEHRUNGSWINK.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000015 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000020 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000025 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000032 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000040 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000050 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000065 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000080 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000100 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000125 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000150 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000200 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057534000250 | K-ARM M.FUEHRW.U.BEF.PLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000015 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000020 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000025 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000032 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000040 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000050 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000065 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000080 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000100 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000125 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000150 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000200 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057535000250 | WINKELHALTER M.FUEHRUNGSW.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 2 Klemmplatten demontieren. DN 15-250
RM0057536000015 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000020 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000025 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000032 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000040 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000050 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000065 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000080 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000100 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000125 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000150 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000200 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057536000250 | W-HALT.M.FUEHR-W.U.BEF-PLA.DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | 1 Kragarm aus Winkel- oder U-Stahl und 2 Führungs- winkel mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-250.
RM0057537000015 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000020 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000025 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000032 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000040 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000050 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000065 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000080 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000100 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057537000125 | ROHRSCHUH DN 15-125 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 15-125
RM0057538000150 | ROHRSCHUH DN 150-250 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-250
RM0057538000200 | ROHRSCHUH DN 150-250 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-250
RM0057538000250 | ROHRSCHUH DN 150-250 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-250
RM0057539000300 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 25.11 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000350 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000400 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000500 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000600 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000700 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000800 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539000900 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057539001000 | ROHRSCHUH DN 300-1000 DEMONT. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | 1 Rohrschuh und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 300-1000
RM0057540000015 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000020 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000025 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000032 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000040 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000050 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000065 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000080 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000100 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000125 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000150 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000200 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000250 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057540000300 | RO-SCHUH F.KAEL-ISOL.R-LTG DEM | EUR | ST | 1 | 0.792 | 29.45 |  |  | 1 Rohrschuh und 1 -schelle mit 2 Schrauben demontieren. DN 15-300
RM0057541000150 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000200 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000250 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000300 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000350 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000400 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057541000500 | BEFEST.F.NICHTISOL.ROHRLTG.DEM | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | 1 Befestigung mit 4 Klemmplatten und 2 Rohr- schellen mit je 2 Schrauben demontieren. DN 150-500
RM0057542000015 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000020 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000025 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000032 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000040 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000050 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000065 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057542000080 | WINK-ST-HALTG.F.KUNSTST.RO.DEM | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Winkelhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) demontieren. DN 15-80
RM0057543000065 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000080 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000100 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000125 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000150 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000200 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000250 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000300 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000350 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000400 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057543000500 | SCHALENHALT.F.KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Halbschalenhalterung (1 Flachstahllasche mit 2 Schrauben auf ca. 4 m Länge) und 1 Rohrschel- lendeckel mit 2 Schrauben demontieren. DN 65-500
RM0057544000050 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000065 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000080 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000100 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000125 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000150 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000200 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000250 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000300 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000350 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000400 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057544000500 | LOSLAGER FUER KUNSTST.ROHR DEM | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 543. DN 50-500
RM0057545000015 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000020 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000025 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000032 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000040 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000050 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000065 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000080 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000100 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000125 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000150 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000200 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000250 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000300 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000350 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000400 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057545000500 | FESTPUNKT FUER KUNSTST.ROH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Halbschalenhalterung und 2 Rohrschellendeckel demontieren, insgesamt 6 Schrauben. DN 15-500
RM0057552000015 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000020 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000025 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000032 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000040 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000050 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000065 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000080 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000100 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000125 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000150 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057552000200 | QUERVERBIND.M.4 KLEMMPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 1 Winkel- oder U-Stahl mit 4 Klemmplatten demontieren. DN 15-200
RM0057553000651 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553000652 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553000654 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553000801 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553000802 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553000804 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553001001 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553001002 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057553001004 | KRAGARM MIT PLATT.1 1A 1B DEMO | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 1 Kragarm U NP 80 mit Platte 1a Kragarm U NP 100 mit Platte 1b Winkel- oder U-Stahlbefestigung mit 2 Schrauben oder Klemmplatten demontieren.
RM0057554000651 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554000652 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554000654 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554000801 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554000802 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554000804 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554001001 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554001002 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057554001004 | KRAGARM MIT PLATTE 2 2A DEMONT | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 2 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000651 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000652 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000654 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000801 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000802 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555000804 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555001001 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555001002 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057555001004 | KRAGARM MIT PLATTE 3 3A DEMONT | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | Kragarm U NP 65 mit Platte 3 Kragarm U NP 80 und U NP 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemmplatten demontieren.
RM0057556000651 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556000652 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556000654 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556000801 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556000802 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556000804 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556001001 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556001002 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057556001004 | SAMMELHALT.MIT PLATT.2 2A DEMO | EUR | ST | 1 | 1.183 | 44.02 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 2 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 2a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000651 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000652 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.833 | 31 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000654 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000801 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000802 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557000804 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557001001 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557001002 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057557001004 | SAMMELHALT.MIT PLATT.3 3A DEMO | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | Sammelhalter U NP mit Platte 3 Sammelhalter U NP 80 und 100 mit Platte 3a Kragarm mit 4 Klemm- platten demontieren.
RM0057558000651 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558000652 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558000654 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.908 | 33.79 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558000801 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558000802 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558000804 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558001001 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558001002 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057558001004 | QUERVERBIND.MIT 2 PLATTEN DEMO | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | Querverbindung U NP 65, 80 oder 100, mit 2 Platten, 1, 1a oder 1b, mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000651 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000652 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000654 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.833 | 31 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000801 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000802 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559000804 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.96 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559001001 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559001002 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057559001004 | QUERVERBIND.MIT 2 LASCHEN DEMO | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000651 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000652 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000654 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000801 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000802 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560000804 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.925 | 34.41 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560001001 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560001002 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057560001004 | QUERVERBINDUNG 2-TEILIG DEMONT | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | Querverbindung, bei U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000651 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000652 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000654 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000801 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000802 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561000804 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.925 | 34.41 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561001001 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561001002 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057561001004 | QUERVERBIND.M.DISTANZPLATT.DEM | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | Querverbindung, beu U NP 65 mit 2 Schrauben, bei U NP 80 und 100 mit 4 Schrauben demontieren.
RM0057564000001 | EINFASS.F.DECKENDURCHBRUCH DEM | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Bis 5 m Umfang Zargenprofilrahmen demontieren.
RM0057565000001 | BEFESTIG.F.DECK-DURCHBRUCH DEM | EUR | ST | 1 | 0.833 | 31 |  |  | Bis 3 m Länge U-Stahlrahmen demontieren.
RM0057570000001 | BEIHEIZLTG. DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Beiheizleitungen demontieren.
RM0057571000002 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | Befestigung (für Schilder) demontieren.
RM0057571000004 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | Befestigung (für Schilder) demontieren.
RM0057590000015 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000020 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000025 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000032 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000040 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000050 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000065 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000080 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000100 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000125 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000150 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057590000200 | HALTERUNG F.KAELTESCHELLE DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Rohrhalterung für kälteisolierte Leitungen demontieren. Sytem: KORFF, Isol-Perfekt Kälteschelle für Kälte-, Klima und Kaltwasserleitungen. DN 15-200
RM0057595000015 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000020 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000025 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000032 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000040 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000050 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000065 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000080 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000100 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000125 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000150 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000200 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057595000250 | HALTERUNG F.PHARMAROHR DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | DN 15-250 Sonderhalterung für Pharmarohr demontieren.
RM0057600000015 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000020 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000025 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000032 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000040 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000050 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000065 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000080 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000100 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000125 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000150 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057600000200 | KLEMMBACKEN M.RUNDBUEGEL DEMON | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 5000 Ausführung: Gleitlager GL, Festpunkt FP und Gleit- lager seitenbewegt. Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 160-360, IPBI 100-260, IPB 100-140, T 90-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt ungedämmter Rohre auf Gleitplatten. 4 Klemmbacken mit Gleitplatte und 2 Spannschrauben M12 sowie Rundbügel M 12 mit Anschlagscheibe demontieren.
RM0057603000015 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000020 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000025 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000032 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000040 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000050 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000065 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000080 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000100 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000125 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000150 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057603000200 | KLEMMBACKEN M. ROHRLAGER DEMON | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42 |  |  | DN 15-200 Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie Rohrlager und 2 Rohrschellen mit je 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000015 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000020 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000025 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000032 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000040 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000050 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000065 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000080 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000100 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000125 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000150 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057605000200 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9 |  |  | DN 15-200 Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60. 4 Klemmbacken und 2 Spannschrauben M12 sowie ein Rohrschuh und eine Schelle mit 2 Schrauben demontieren.
RM0057608000015 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000020 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000025 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000032 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000040 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000050 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000065 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000080 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000100 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000125 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000150 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.
RM0057608000200 | KLEMMB.M.RO-SCHUH F.K-ISO.DEMO | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | DN 15-200 Ausführung für Werk Knapsack Klemmbacken mit Rohrschuh für kälteisolierte Rohr- leitungen demontieren. Rohrhaltesystem Hesterberg RHS 1000 Zum Klemmen an Profilträger I 200-240, IPE 200-360, HEA 100-260, HEB 100-140, T 100-120, TB 50-60 sowie zur Führung und als Festpunkt wärme- und kältegedämmter Rohre auf Schlitten aus T 80-140 und TB 40-60.

## Hesterberg
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
RM-0060 | Rohrbefestigungen montieren Hesterberg
RM0060001000015 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060001000020 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060001000025 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060001000032 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060001000040 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26
RM0060001000050 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88
RM0060001000065 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5
RM0060001000080 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5
RM0060001000100 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060001000125 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060001000150 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6
RM0060001000200 | GL-0100 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060002000015 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060002000020 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060002000025 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060002000032 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060002000040 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060002000050 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060002000065 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32
RM0060002000080 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32
RM0060002000100 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94
RM0060002000125 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94
RM0060002000150 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.97
RM0060002000200 | GZ-0100-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.83
RM0060003000015 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060003000020 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060003000025 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060003000032 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060003000040 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060003000050 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060003000065 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060003000080 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060003000100 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94
RM0060003000125 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94
RM0060003000150 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.97
RM0060003000200 | FP-0100-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.83
RM0060004000015 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060004000020 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69
RM0060004000025 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78
RM0060004000032 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78
RM0060004000250 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060004000300 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060004000350 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060004000400 | GL-0200 GLEITLAGER STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060005000250 | GL-0200-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69
RM0060005000300 | GL-0200-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3
RM0060005000350 | GL-0200-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 1.417 | 52.7
RM0060005000400 | GL-0200-L GLEITL. STEH.GEF.N.I | EUR | ST | 1 | 1.417 | 52.7
RM0060006000250 | FP-0200-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82
RM0060006000300 | FP-0200-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36
RM0060006000350 | FP-0200-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060006000400 | FP-0200-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060007000015 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060007000020 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060007000025 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060007000032 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060007000040 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26
RM0060007000050 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88
RM0060007000065 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5
RM0060007000080 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5
RM0060007000100 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060007000125 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060007000150 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6
RM0060007000200 | GL-0300 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060008000015 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060008000020 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060008000025 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060008000032 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060008000040 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42
RM0060008000050 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060008000065 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060008000080 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060008000100 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9
RM0060008000125 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9
RM0060008000150 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86
RM0060008000200 | GZ-0300-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03
RM0060009000015 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060009000020 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060009000025 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060009000032 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060009000040 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42
RM0060009000050 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060009000065 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060009000080 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060009000100 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9
RM0060009000125 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9
RM0060009000150 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86
RM0060009000200 | FP-0300-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03
RM0060010000250 | GL-0400 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14
RM0060010000300 | GL-0400 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.96
RM0060010000350 | GL-0400 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12
RM0060010000400 | GL-0400 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12
RM0060011000250 | GZ-0400-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82
RM0060011000300 | GZ-0400-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36
RM0060011000350 | GZ-0400-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060011000400 | GZ-0400-L GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060012000250 | FP-0400-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82
RM0060012000300 | FP-0400-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36
RM0060012000350 | FP-0400-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060012000400 | FP-0400-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060013000025 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25
RM0060013000040 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25
RM0060013000050 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25
RM0060013000080 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 25.11
RM0060013000100 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060013000150 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 30.07
RM0060013000200 | GL-0500 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82
RM0060014000025 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060014000040 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060014000050 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060014000080 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 32.24
RM0060014000100 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48
RM0060014000150 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060014000200 | GZ-0500-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88
RM0060015000025 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060015000040 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060015000050 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 30.38
RM0060015000080 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 32.24
RM0060015000100 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48
RM0060015000150 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060015000200 | FP-0500-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88
RM0060016000250 | GL-0600 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16
RM0060016000300 | GL-0600 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18
RM0060016000350 | GL-0600 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62
RM0060016000400 | GL-0600 GLEITLAGER STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.75 | 65.1
RM0060017000250 | GZ-0600-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84
RM0060017000300 | GZ-0600-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.833 | 68.2
RM0060017000350 | GZ-0600-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.983 | 73.78
RM0060017000400 | GZ-0600-L GLEITL.STEH.GEF.K.I. | EUR | ST | 1 | 2.083 | 77.5
RM0060018000250 | FP-0600-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84
RM0060018000300 | FP-0600-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 1.833 | 68.2
RM0060018000350 | FP-0600-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 2.05 | 76.26
RM0060018000400 | FP-0600-L FESTPUNKT STEH.K.I. | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98
RM0060019000015 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000020 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000025 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000032 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000040 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000050 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000065 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000080 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060019000100 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51
RM0060019000125 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51
RM0060019000150 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060019000200 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060019000250 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13
RM0060019000300 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060019000350 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060019000400 | GZ-0700-L GLEITL.STEH.GEF.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060020000015 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000020 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000025 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000032 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000040 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000050 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000065 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000080 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060020000100 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51
RM0060020000125 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51
RM0060020000150 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060020000200 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060020000250 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13
RM0060020000300 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44
RM0060020000350 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060020000400 | FP-0700-L FESTPUNKT STEH.N.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060021000015 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36
RM0060021000020 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36
RM0060021000025 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36
RM0060021000032 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36
RM0060021000040 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29
RM0060021000050 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060021000065 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060021000080 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060021000100 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060021000125 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060021000150 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060021000200 | GL-0800 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.66
RM0060022000015 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060022000020 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060022000025 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060022000032 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060022000040 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73
RM0060022000050 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060022000065 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060022000080 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060022000100 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21
RM0060022000125 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21
RM0060022000150 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48
RM0060022000200 | FP-0800-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65
RM0060023000250 | GL-0900 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14
RM0060023000300 | GL-0900 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.96
RM0060023000350 | GL-0900 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12
RM0060023000400 | GL-0900 GLEITLAGER STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12
RM0060024000250 | FP-0900-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82
RM0060024000300 | FP-0900-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64
RM0060024000350 | FP-0900-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 56.42
RM0060024000400 | FP-0900-L FESTPUNKT STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 56.42
RM0060025000025 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060025000040 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060025000050 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82
RM0060025000080 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82
RM0060025000100 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06
RM0060025000150 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06
RM0060025000200 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06
RM0060025000250 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060025000300 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37
RM0060025000350 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99
RM0060025000400 | RL-1000-L ROHRLAGER K.I. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61
RM0060026000015 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060026000020 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060026000025 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060026000032 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060026000040 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060026000050 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060026000065 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060026000080 | RL-1100 ROHRLAGER | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060027000015 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060027000020 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060027000025 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060027000032 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060027000040 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7
RM0060027000050 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63
RM0060027000065 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56
RM0060027000080 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56
RM0060027000100 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060027000125 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060027000150 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52
RM0060027000200 | GZ-0800 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69
RM0060028000250 | GZ-0900 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17
RM0060028000300 | GZ-0900 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3
RM0060028000350 | GZ-0900 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46
RM0060028000400 | GZ-0900 GLEITLAGER GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46
RM0060030000015 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060030000020 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060030000025 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060030000032 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060030000040 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060030000065 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63
RM0060030000080 | GZ-1100 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63
RM0060031000015 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060031000020 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060031000025 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060031000040 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33
RM0060031000050 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060031000065 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060031000080 | FP-1100 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060032000015 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060032000020 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060032000025 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060032000032 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060032000040 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060032000050 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74
RM0060032000065 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05
RM0060032000080 | GL-1100 GLEITL STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05
RM0060033000100 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14
RM0060033000125 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14
RM0060033000150 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17
RM0060033000200 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65
RM0060033000250 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060033000300 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5
RM0060033000350 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14
RM0060033000400 | GZ-1200 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14
RM0060034000100 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48
RM0060034000125 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48
RM0060034000150 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44
RM0060034000200 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3
RM0060034000250 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78
RM0060034000300 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84
RM0060034000350 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48
RM0060034000400 | FP-1200 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48
RM0060035000100 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060035000125 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060035000150 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52
RM0060035000200 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31
RM0060035000250 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.908 | 33.79
RM0060035000300 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16
RM0060035000350 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18
RM0060035000400 | GL-1200 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18
RM0060036000015 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060036000020 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060036000025 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060036000032 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060036000040 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060036000050 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060036000065 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060036000080 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060036000100 | FP-1300 FESTP.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060037000015 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060037000020 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060037000025 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060037000032 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060037000040 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060037000050 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060037000065 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060037000080 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060037000100 | GZ-1300 GLEITL.STEH.GEF.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060038000015 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060038000020 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060038000025 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060038000032 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060038000040 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33
RM0060038000050 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26
RM0060038000065 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060038000080 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060038000100 | GL-1300 GLEITL.STEH.N.I.L. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060039000015 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060039000020 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060039000025 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060039000032 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53
RM0060039000040 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060039000050 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060039000065 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060039000080 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46
RM0060039000100 | FP-1400 FESTP.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01
RM0060040000015 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060040000020 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060040000025 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060040000032 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18
RM0060040000040 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42
RM0060040000050 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060040000065 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060040000080 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28
RM0060040000100 | GZ-1400 GLEITL.STEH.GEF.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9
RM0060041000015 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060041000020 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060041000025 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060041000032 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060041000040 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33
RM0060041000050 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95
RM0060041000065 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060041000080 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060041000100 | GL-1400 GLEITL.STEH.W.I. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060042000015 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060042000020 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060042000025 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060042000032 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060042000040 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33
RM0060042000050 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060042000065 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060042000080 | FP-1500 FESTP.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12
RM0060043000015 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060043000020 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060043000025 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060043000032 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22
RM0060043000040 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
RM0060043000050 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77
RM0060043000065 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060043000080 | GZ-1500 GLEITL.STEH.GEF.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08
RM0060044000015 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060044000020 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060044000025 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19
RM0060044000032 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5
RM0060044000040 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81
RM0060044000050 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74
RM0060044000065 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05
RM0060044000080 | GL-1500 GLEITL.STEH.M.G. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05
RM0060045000015 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060045000020 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060045000025 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060045000032 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060045000040 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42
RM0060045000050 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060045000065 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35
RM0060045000080 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14
RM0060045000100 | FP-1600 FESTP.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.808 | 30.07
RM0060046000015 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7
RM0060046000020 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7
RM0060046000025 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7
RM0060046000032 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7
RM0060046000040 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63
RM0060046000050 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56
RM0060046000065 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060046000080 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49
RM0060046000100 | GZ-1600 GLEITL.GEF.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42
RM0060047000015 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060047000020 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060047000025 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060047000032 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71
RM0060047000040 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33
RM0060047000050 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26
RM0060047000065 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060047000080 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57
RM0060047000100 | GL-1600 GLEITL.STEH.M.RK | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29
RM0060050000015 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000020 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000025 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000032 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000040 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000050 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34
RM0060050000065 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060050000080 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96
RM0060050000100 | RS-0100 ROHRSCHELLE M.RK | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58

## SK009x
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SK0096001000001 | SICHERUNGSPOSTEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die durch Abstellung eines Sicherungspostens bei Arbeiten mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien der InfraServ Höchst, der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und sonstiger Bestimmungen anfallen.
SK0096004000001 | LAGERARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Einlagerung, Zähl- und Sichtprüfung, Kennzeichnung, Verwaltung und Ausgabe von Montagematerial sowie der Montagebetriebsmittel.
SK0096006000001 | ARBEITEN NACH VORGABEZEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Die Anzahl der zu vergütenden Lohnstunden wird vor Beginn der jeweiligen Teilarbeit mit dem Auftragnehmer festgelegt.
SK0096008000001 | STAHLBAUARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden für Anpassen und Ändern von Bühnen, Leitern und sonstigen Ausrüstungsteilen sowie an unterstützenden Stahlkonstruktionen.
SK0096010000001 | WARTEZEIT | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Wartezeiten, die auf Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen und durch andere Arbeiten nicht zu überbrücken sind, werden zum vereinbarten Stundensatz vergütet. Die Nachweiszettel für Wartezeit sind mit dem entsprechenden Aufmaßblatt dem Montageleiter der InfraServ Höchst am gleichen Tag vorzulegen. Für Wartezeiten, die evtl. über einen längeren zusammenhängenden Zeitraum auftreten, werden maximal 8 Stunden pro Arbeitstag angerechnet.
SK0096011000001 | AUFTRAGSABKLAERUNG | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  | IK Montage | Betriebliche Absprachen über Auftragsabwicklungen, Sicherheitsvorkehrungen, Terminabklärung und sonstige auftragsbezogene Detailabsprachen. Diese AAP gilt nur für Rahmenvertragsarbeiten und darf nur 1 x pro Einzelauftrag abgerechnet werden.
SK0096012000001 | ERLAUBNISSCHEINE | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Besorgung von Erlaubnis- und Arbeitsfreigabescheinen. Diese AAP gilt nur für Rahmenvertragsarbeiten. Die Scheine werden beim Auftragskoordinator aufbewahrt und dienen zur Kontrolle.
SK0096013000001 | ERHOLUNGSPAUSEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Erholungspausen aufgrund betrieblicher Vorkommnisse nach BGV.
SK0096014000001 | ANSTRICHARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Stahlkonstruktionen entrosten und beschichten.
SK0096016000001 | GERUESTE UMBAUEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die für den ordnungsgemäßen Umbau von Gerüsten sowie den dazugehörigen Bühnen, Leitern und sonstigen Ausrüstungsteilen anfallen.
SK0096018000001 | ALU-GERUEST AUF- UND ABBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.24 |  |  | Alu-Gerüst im Arbeitsbereich transportieren, auf- und abbauen bis max. 15m² begehbarer Fläche und über 2m Standhöhe.
SK0096019000001 | ALU-GERUEST UMSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Alu-Gerüst im Arbeitsbereich umstellen bis max. 15m² begehbarer Fläche und über 2m Standhöhe.
SK0096020000001 | WERKZEUGE REINIGEN IN FARBBETR | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Verschmutzte Werkzeuge mittels Kaltreiniger oder sonstigem Reinigungsmittel säubern. Diese AAP gilt nur für die: AZO-Betriebe C490, D747, E710, E712, E724 Remazol B595 Helidonfarben B770 Indanthrenfarben B775 Teigmüllerei C712 Siriusfarben C736 Küpenfarben C738 Anthralanfarben C738 Blaubetrieb D764
SK0096023000001 | DRUCKPRUEF. TRR PARAGRAPH 30 | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Prüfarbeiten laut Druckbehälterverordnung.
SK0096025000001 | ROHRLEITG.SYSTEM PRUEF.N. TRR | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Rohrleitngssystem Prüfungen nicht nach Druckbehälterverordnung.
SK0096026000001 | KFZ-TRANSP.AUF-U.ABLAD.GENDORF | EUR | ST | 1 | 0.667 | 23.74 |  |  | 1 Transport innerhalb des Werksbereichs. Fahrt hin und zurück, mit Last auf- und abladen. Diese AAP ist ausschließlich für das Werk Gendorf anwendbar.
SK0096030000001 | KFZ-TRANSPORT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Nach Zonen gestaffelter Fahrweg für längere Fahrtstrecken als 100 m hin und zurück, ohne Last auf- und abladen. Die Zonen gelten ab dem jeweiligen Werkstattstützpunkt und berücksichtigen Transporte mittels Kraftfahrzeug, die das Aufmaß nicht abdeckt. Zone=1-300m,2-500m,3-700m,4-900m,5-1100m,6-1300m,7- 1500m,8-1700m,9-1900m, 10-2100m,11-2300m,12-2500m,13-2700m,14-2900m,15- 3100m,16-3300m.
SK0096031000001 | HANDWAGEN TRANSPORT | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Nach Zonen gestaffelter Fahrweg für längere Fahrtstrecken als 100 m hin und zurück, mit Last (Kleinteile und Werkzeug) auf- und abladen. Die Zonen gelten ab dem jeweiligen Werkstattstützpunkt und berücksichtigen Transporte (1 Person) mittels Handwagen, die das Aufmaß nicht abdeckt. Zone=1-300m,2-500m,3-700m,4-900m,5-1100m,6-1300m,7- 1500m,8-1700m,9-1900m, 10-2100m,11-2300m,12-2500m.
SK0096035000001 | HUBSTEIGER AUFBAU O. UMSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Hubsteiger aufbauen, Arbeitsbühne in Arbeitsposition(en) bringen und zurück. Abbauen und verfahren.
SK0096037000001 | FEUERSCHUTZDECKE AUSLEGEN | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 |  |  | Für Schweißarbeiten Feuerschutzdecke im Betrieb oder Rohrbrücke auslegen und wegräumen.
SK0096038000001 | WINDSCHUTZ MONTIEREN U.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Holzgestell oder Rohrgestell herrichten mit Folie o.ä. abdecken und demontieren.
SK0096040000001 | SONDERUNTERSTUETZUNGEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Sonderbefestigungen die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0096050000001 | RAUMKOORDINATEN AUSMESSEN | EUR | MPkt | 1 | 0.275 | 9.79 |  |  | Objekt auf Isometrie festlegen und Raumkoordinaten (Absolutkoordinaten bezogen auf den Nullpunkt des Gebäudes) ausmessen, Maßänderungen auf Isometrie eintragen.
SK0096055000001 | SCHUTZANZUG WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Schutzanzug fuer sterile Raeume, fuer Kesseleinstiege usw., wechseln und reinigen.
SK0096060000001 | FESTPREIS LT.AUSSCHR./ANGEBOT | EUR | ST | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Festpreis laut Ausschreibung/Angebot
SK0097001000001 | VERSCH. ROHRSCHLOSSERARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für Rohrschlosserarbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097002000001 | VERSCH. MASCHINENSCHLOSSERARB. | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für Maschinenschlosserarbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097003000001 | VERSCH. BETRIEBSSCHLOSSERARB. | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für Betriebsschlosserarbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097004000001 | VERSCH. BAUSCHLOSSERARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für Bauschlosserarbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097005000001 | VERSCH. TRANSPORTARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für Transportarbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097006000001 | VERSCH. EMR-ARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Für EMR-Arbeiten, die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097007000001 | WARTUNG ANALYSENGERAETE | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Wartungsarbeiten von PH-Meßstellen und Analysen- geräten, die nicht über die vorhandenen AAP ab- gerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097008000001 | REGELGERAETE UEBERHOLEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Regelgeräte (Ventile, Steuerventile, Steuer- klappen), die nicht über die vorhandenen AAP ab- gerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0097009000001 | TUEV-ARBEITEN VBG-4 PRUEFUNGEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | TÜV-Arbeiten (VBG-4 Prüfung), die nicht über die vorhandenen AAP abgerechnet werden können, erfolgt die Abrechnung nach der manuellen Zeitkalkulation.
SK0098001000001 | UEBERSTUNDENZUSCHLAG 25 % | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Überstundenzuschläge werden nur für besondere Arbeitseinsätze vergütet, die auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers erfolgen und vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. Die Höhe der Vergütung wird im Bedarfsfall im Rahmen der Bestellung vom Einkauf festgelegt.
SK0098002000001 | AN- UND ABFAHRTEN | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Überstundenzuschläge werden nur für besondere Arbeitseinsätze vergütet, die auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers erfolgen und vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. Die Höhe der Vergütung wird im Bedarfsfall im Rahmen der Bestellung vom Einkauf festgelegt.
SK0098003000001 | UEBERSTUNDENZUSCHLAG 50 % | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Überstundenzuschläge werden nur für besondere Arbeitseinsätze vergütet, die auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers erfolgen und vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. Die Höhe der Vergütung wird im Bedarfsfall im Rahmen der Bestellung vom Einkauf festgelegt.
SK0098004000001 | UEBERSTUNDENZUSCHLAG 100 % | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Überstundenzuschläge werden nur für besondere Arbeitseinsätze vergütet, die auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers erfolgen und vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind. Die Höhe der Vergütung wird im Bedarfsfall im Rahmen der Bestellung vom Einkauf festgelegt.
SK0098005000001 | ERSCHWERNISZUSCHL.LT. KATALOG | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Erschwerniszulagen für Schmutzarbeiten und andere lästige Arbeiten, bei denen Montagepersonal nachhaltigen Einwirkungen bestimmter Stoffe ausgesetzt ist und zur Abwehr gesundheits- gefährdender Einwirkungen regelmäßig lästige Schutzmittel getragen werden müssen. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den in der Hoechst AG gültigen Richtlinien. Die Betriebs- und Zulagen- nummer ist im Aufmaßblatt einzutragen. Zwei Erschwernisszulagen können nicht kumulativ für dieselbe Zeit beantragt werden.
SK0098006000001 | TARIFL. ERHOEHUNG ERSCHWERNIS | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Als Aufstockungsbetrag zu der im Erschwernis- katalog ausgewiesenen Zulage vergütet. Die Höhe des jeweiligen Aufstockungsbetrages richtet sich nach dem in der Chemie gültigen Tarifvertrag und den Richtlinien der Hoechst AG.
SK0098007000001 | MONTAGESTELLENEINRICHTUNG | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Für den An- und Abtransport, das Auf- und Ab- schlagen der Montagestelleneinrichtung wird ein Pauschalpreis vereinbart und vergütet. Bei wesent- lichen Änderungen des Umfanges der Montagestellen- einrichtung behalten wir uns eine entsprechende Korrektur des Pauschalpreises vor.
SK0098008000001 | SONDERVERGUETUNGEN | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Leistungen, die weder durch spezielle Sonder- vereinbarungen noch über eine entsprechende Aufmaßposition abgegolten werden können. Art und Umfang der Sonderleistungen müssen in der Text- spalte des Aufmaßblattes ausreichend beschrieben werden. Der zur Vergütung kommende Betrag ist außerdem mit ""___________DM"" einzutragen. "
SK0098009000001 | GESTELLUNG VON GERAETEN | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Gestellung von Montagegeräten, mit oder ohne Bedienungspersonal, durch den Auftragnehmer. Der Arbeitseinsatz erfolgt nur im Ausnahmefall auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers. Vergütung gemäß den Vertragsbedingungen.
SK0098010000001 | FESTPREIS LAUT ANGEBOT | EUR | STD | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Ausführungen von Fertigungs- und/oder Montage- arbeiten, mit oder ohne Materialgestellung. Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten gemäß Angebot.
SK0099001000001 | SICHERUNGSPOSTEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die durch Abstellung eines Sicherungs- postens bei Arbeiten mit besonderen Sicherheits- maßnahmen unter Beachtung der Sicherheitsricht- linien der Hoechst AG, der einschlägigen Unfall- verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und sonstiger Bestimmungen anfallen.
SK0099002000001 | VERSCH. SCHLOSSERARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  | Andere Handwerker | Lohnarbeiten, die weder durch einen Pauschalpreis, noch durch eine der nachfolgenden Arbeitsaus- führungspositionen abgegolten werden können.
SK0099003000001 | MONTEURHILFE | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden für Helfer bei Monteuren und Maschinen- schlossern, die bei der Montage oder beim Einbau und Ausrüsten von speziellen Anlagenteilen, wie Maschinen, Apparaten, Gefäßen, Spezialrohren oder dergleichen eingesetzt sind.
SK0099004000001 | LAGERARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Einlagerung, Zähl- und Sichtprüfung, Kennzeichnung, Verwaltung und Ausgabe von Montagematerial sowie der Montagebetriebsmittel.
SK0099005000001 | TRANSPORT- UND ABLADEARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Transport- und Abladearbeiten in Verbindung mit dem Wareneingang und der Anlieferung von Maschinen, Apparaten, Gefäßen und Rohrleitungsmaterial, soweit sie nicht durch das Aufmaß abgegolten worden sind.
SK0099006000001 | ARBEITEN NACH VORGABEZEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Die Anzahl der zu vergütenden Lohnstunden wird vor Beginn der jeweiligen Teilarbeit mit dem Auftragnehmer festgelegt.
SK0099007000001 | MONTAGE SPEZIELL.ANLAGENTEILE | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die bei der ordnungsgemäßen Erst- montage von Apparaten, Behältern, Pumpen und dergleichen sowie den dazugehörigen Bühnen, Leitern, Treppen und sonstigen Ausrüstungsteilen anfallen.
SK0099008000001 | STAHLBAUARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden für Anpassen und Ändern von Bühnen, Leitern und sonstigen Ausrüstungsteilen sowie an unterstützenden Stahlkonstruktionen.
SK0099009000001 | INBETRIEBNAHMEARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Abstellung von Hilfskräften an den Betrieb im Zusammenhang mit den Spülvorgängen einzelner Systeme sowie den Funktionsprüfungen.
SK0099010000001 | WARTEZEIT | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Wartezeiten, die auf Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen und durch andere Arbeiten nicht zu überbrücken sind, werden zum vereinbarten Stunden- satz vergütet. Die Nachweiszettel für Wartezeit sind mit dem entsprechenden Aufmaßblatt dem Monta- geleiter der Hoechst AG am gleichen Tag vorzulegen. Für Wartezeiten, die eventuell über einen längeren zusammenhängenden Zeitraum auftreten, werden maximal 8 Stunden pro Arbeitstag angerechnet.
SK0099011000001 | AUFTRAGSABKLAERUNG | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  | Andere IK | Betriebliche Absprachen über Auftragsabwicklungen, Sicherheitsvorkehrungen, Terminabklärung und sonstige auftragsbezogene Detailabsprachen.
SK0099012000001 | ERLAUBNISSCHEINE | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Besorgung von Erlaubnis- und Arbeitsfreigabescheinen.
SK0099013000001 | ERHOLUNGSPAUSEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Erholungspausen aufgrund betrieblicher Vorkommnisse nach BGV.
SK0099014000001 | ANSTRICHARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Stahlkonstruktionen entrosten und beschichten.
SK0099015000001 | WAND-U.DECKENDURCHBRUECHE ANZ. | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die bei der ordnungsgemäßen Ausführung für das Anzeichnen von Wand- und Deckendurchbrüchen anfallen.
SK0099016000001 | GERUESTE UMBAUEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Lohnstunden, die bei dem ordnungsgemäßen Umbau von Gerüsten sowie den dazugehörigen Bühnen, Leitern und sonstigen Ausrüstungsteilen anfallen.
SK0099020000001 | VERSCH. BAUARBEITEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Verschiedene Arbeitsausführungen (Löcher stemmen, Halfenschienen reinigen, Baustelle reinigen).
SK0099023000001 | DRUCKPRUEF. TRR PARAGRAPH 30 | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Prüfarbeiten laut Druckbehälterverordnung.
SK0099024000001 | DRUCKPRUEF. BEHAELTER/APPARATE | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Prüfarbeiten an Behältern und Apparaten.
SK0099025000001 | ROHRLEITG.SYSTEM PRUEF.N. TRR | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Rohrleitngssystem Prüfungen nicht nach Druckbehälterverordnung.
SK0099030000001 | LEITUNGEN AB- UND ANSTELLEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Leitungen an- und abstellen (entleeren und füllen) in größeren Gebäuden, wenn erforderlich Anschlüsse herrichten.
SK0099031000001 | OBJEKTE OD. LEITUNGEN REINIGEN | EUR | STD | 1 | 1 | 35.61 |  |  | Objekte oder Leitungen reinigen und spülen, wenn erforderlich Anschlüsse herrichten.
IH0003926000001 | KEHREN BESENREIN | EUR | QM | 1 | 0.01 | 0.36
RM0100173000015 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000020 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000025 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000032 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000040 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000050 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000065 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000080 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000100 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000125 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000150 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000200 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000250 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000300 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000350 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000400 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100173000500 | FLANSCHVERB.REINIGEN U.BESCHI.
RM0100174000015 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000020 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000025 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000032 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000040 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000050 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000065 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000080 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000100 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000125 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000150 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000200 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000250 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000300 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000350 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000400 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN
RM0100174000500 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN

## SB001
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0001 | Rundstahl und Quadratstahl
SB0001001000006 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000008 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000010 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000012 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000016 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000020 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000025 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000030 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000040 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001001000050 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL HERRICHT | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0001002000006 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000008 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000010 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000012 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000016 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000020 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000025 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000030 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000040 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001002000050 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL MONTIER. | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000006 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000008 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000010 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000012 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000016 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000020 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000025 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.075 | 2.79 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000030 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000040 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001003000050 | RUND-O.QUADRAT-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0001004000006 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000008 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000010 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000012 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000016 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000020 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000025 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000030 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000040 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001004000050 | RU-O.QUAD-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rund- oder Quadrat-Profilstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0001005200006 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200008 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200010 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200012 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200016 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200020 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200025 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200030 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200040 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001005200050 | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 Rund- oder Quadratstahlenden erforderliche Nahtvorbereitung andrehen, autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RUND-O.QUA-PROF-STOSS E MISCHW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahl-Stoss heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0001006200006 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200008 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200010 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200012 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200016 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200020 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200025 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200030 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200040 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 0.892 | 33.17 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001006200050 | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. RUND-O.QUAD-PROF-GEHRG.E MIWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0001007200006 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200008 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200010 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200012 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200016 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200020 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200025 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200030 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200040 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001007200050 | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHLOSSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RU-O.QU-PROF-STOSS A.PLA.E MIW SCHWEISSER Rund- oder Quadratstahlstueck auf Platte heften, richten und E-Schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0001008200006 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200008 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200010 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200012 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200016 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200020 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200025 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200030 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001008200040 | RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | RU-O.QU-PROF-GEHRU.A.PLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. RU-O.QU-PROF-GEHRG.A.PLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0001009000006 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000008 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000010 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000012 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000016 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000020 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001009000025 | RUND-OD.QU-PROFIL KANTIG BIEG. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rund- oder Quadrat im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, auf Mass kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0001010000006 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000008 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000010 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.79 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000012 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000016 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000020 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000025 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000030 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001010000040 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0001011000006 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000008 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000010 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000012 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000016 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000020 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000025 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000030 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001011000040 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0001012000006 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000008 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000010 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000012 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000016 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000020 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000025 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000030 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001012000040 | R-O.Q-BOGEN BIEG.B.R 500,90 GR | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0001013000006 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000008 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000010 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000012 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000016 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000020 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000025 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000030 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001013000040 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 150,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0001014000006 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000008 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000010 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000012 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000016 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000020 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000025 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000030 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001014000040 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 250,180 GR | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0001015000006 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000008 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000010 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000012 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000016 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000020 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000025 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000030 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 1.75 | 65.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001015000040 | R-O.QU-BOG.BIEG.B.R 500,180 GR | EUR | ST | 1 | 2.483 | 92.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0001016000006 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000008 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000010 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000012 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000016 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000020 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000025 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000030 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001016000040 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 300 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | Rund- oder Quadratstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0001017000006 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000008 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000010 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000012 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000016 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000020 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000025 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000030 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 2.5 | 93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001017000040 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 500 | EUR | ST | 1 | 3.483 | 129.58 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0001018000006 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000008 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000010 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000012 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000016 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000020 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000025 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 3.317 | 123.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000030 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 4.367 | 162.44 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001018000040 | RU-O.QU-RING BIEGEN BIS D 1000 | EUR | ST | 1 | 6.217 | 231.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0001019000006 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000008 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000010 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000012 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000016 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000020 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001019000025 | RU-O.QU-PROFIL SPITZE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Spitze schmieden.
SB0001020000006 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000008 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000010 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000012 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000016 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000020 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001020000025 | RU-O.QU HAKEN O.OESE SCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und Öse oder Haken schmieden.
SB0001021000006 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000008 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000010 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000012 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000016 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000020 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001021000025 | RU-O.QU-PROF.FLACH AUSSCHMIED. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rund- oder Quadratstahlstück wärmen und flach ausschmieden.
SB0001173000006 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.62 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000008 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.017 | 0.62 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000012 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000016 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.02 | 0.74 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000020 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.87 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000025 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000030 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000040 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001173000050 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000006 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.87 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000008 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.87 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000012 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000016 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000020 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000025 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000030 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000040 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001174000050 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Abmessung 6-50 Vorbereiten des Untergrundes an Rund- oder Quadratstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0001410000006 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001410000008 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001410000010 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001410000012 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001410000016 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001420000006 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001420000008 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001420000010 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001420000012 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001420000016 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001430000006 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001430000008 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001430000010 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001430000012 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001430000016 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001440000006 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001440000008 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001440000010 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001440000012 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001440000016 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0001450000006 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0001450000008 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0001450000010 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0001450000012 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0001450000016 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.

## SB002
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0002 | Flachstahl
SB0002001000608 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001010 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001015 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001110 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001212 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001215 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001001220 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001002046 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001003056 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001004058 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001005058 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001006010 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001007010 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001007012 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001008010 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001008012 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002001009010 | FLACHSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0002002000608 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001010 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001015 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001110 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001212 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001215 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002001220 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002002046 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002003056 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002004058 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002005058 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002006010 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002007010 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002007012 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002008010 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002008012 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002002009010 | FLACHSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003000608 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001010 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001015 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001110 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001212 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001215 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003001220 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003002046 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003003056 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003004058 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003005058 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003006010 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003007010 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003007012 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003008010 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003008012 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002003009010 | FLACHSTAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Flachstahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0002004000608 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001010 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001015 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001110 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001212 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001215 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004001220 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004002046 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004003056 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004004058 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004005058 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004006010 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004007010 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004007012 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004008010 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004008012 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002004009010 | FLACHST-SCHNITT M. MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Flachstahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0002005200608 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201010 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201015 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201110 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201212 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201215 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005201220 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005202046 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005203056 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005204058 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005205058 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005206010 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005207010 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005207012 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005208010 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005208012 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005209010 | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 Flachstahlenden erforderliche Nahtvorbereit- tung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSTAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Flachstahl-Stoss heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0002005210608 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211010 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211015 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211110 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211212 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211215 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005211220 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005212046 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005213056 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005214058 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005215058 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005216010 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005217010 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005217012 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005218010 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005218012 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005219010 | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. FLACHSTAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0002005220608 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221010 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221015 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221110 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221212 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221215 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005221220 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005222046 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005223056 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005224058 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005225058 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005226010 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005227010 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005227012 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005228010 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005228012 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002005229010 | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. FLACHSTAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangs- lage.
SB0002006200608 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201015 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201110 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201212 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201215 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006201220 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006202046 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006203056 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006204058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006205058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006206010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006207010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006207012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006208010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006208012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006209010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0002006210608 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211015 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211110 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211212 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211215 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006211220 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006212046 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006213056 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006214058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006215058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006216010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006217010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006217012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006218010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006218012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006219010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0002006220608 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221015 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221110 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221212 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221215 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006221220 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006222046 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006223056 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006224058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006225058 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006226010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006227010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006227012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006228010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006228012 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002006229010 | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0002007200608 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201010 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201015 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201110 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201212 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201215 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007201220 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007202046 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007203056 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007204058 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007205058 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007206010 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007207010 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007207012 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007208010 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007208012 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007209010 | FLACHSSTAHL-STOSS A. PLATTE MW | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHLOSSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E MIWE SCHWEISSER Flachstahlstück auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0002007210608 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211015 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211110 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211212 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211215 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007211220 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007212046 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007213056 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007214058 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007215058 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007216010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007217010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007217012 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007218010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007218012 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007219010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0002007220608 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221015 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221110 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221212 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221215 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007221220 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007222046 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007223056 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007224058 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007225058 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007226010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007227010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007227012 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007228010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007228012 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002007229010 | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. FLACHSSTAHL-STOSS A.PLA.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0002008200608 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201015 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201110 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201212 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201215 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008201220 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008202046 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008203056 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008204058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008205058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008206010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008207010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008207012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008208010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008208012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008209010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E MIWE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0002008210608 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211015 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211110 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211212 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211215 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008211220 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008212046 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008213056 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008214058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008215058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008216010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008217010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008217012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008218010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008218012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008219010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0002008220608 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221015 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221110 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221212 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221215 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008221220 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008222046 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008223056 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008224058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008225058 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008226010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008227010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008227012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008228010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008228012 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002008229010 | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. FLACHSTAHL-GEHR.A.PLATT.E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0002009000608 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001010 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001015 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001110 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001212 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001215 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009001220 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009002046 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009003056 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009004058 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009005058 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009006010 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009007010 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009007012 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009008010 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009008012 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002009009010 | FLACHSTAHL KANTIG BIEGEN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, auf Maß kantig biegen, ein- und ausspannen.
SB0002010000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002010002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002010003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002010004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002010005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, hochkant biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002011000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011006010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011007010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011007012 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002011008010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002012000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012006010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012007010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012007012 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002012008010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,90 GR | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002013000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002013002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002013003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002013004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002013005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002014000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014006010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014007010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014007012 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002014008010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002015000608 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015002046 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015003056 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015004058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015005058 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015006010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015007010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015007012 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002015008010 | FL-ST-BG.BIEG.HOKA.R.500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002016000608 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 300 | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden hochkant anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0002016002046 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden hochkant anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0002016003056 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden hochkant anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0002016004058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden hochkant anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0002016005058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 300 | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden hochkant anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0002017000608 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017002046 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017003056 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017004058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017005058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017006010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017007010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017007012 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 2.417 | 87.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002017008010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D 500 | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002018000608 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 2.967 | 107.69 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018002046 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018003056 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018004058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 2.6 | 94.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018005058 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 2.883 | 104.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018006010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.25 | 117.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018007010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.5 | 127.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018007012 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.783 | 137.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002018008010 | FLACHST-RING BIEGEN HOKA,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.65 | 132.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002022000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, flach biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002022002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, flach biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002022003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, flach biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002022004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, flach biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002022005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, flach biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0002023000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023006010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023007010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023007012 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002023008010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0002024000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024006010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024007010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024007012 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002024008010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R.500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0002025000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002025002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002025003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002025004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002025005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0002026000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026006010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026007010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026007012 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002026008010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R250,180GR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0002027000608 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027002046 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027003056 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027004058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027005058 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027006010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027007010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027007012 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002027008010 | FL-ST-BG.BIEG.FLACH R500,180GR | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 022. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0002028000608 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0002028002046 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0002028003056 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0002028004058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0002028005058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 300 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Flachstahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweiß- brenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0002029000608 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029002046 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029003056 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029004058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029005058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029006010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029007010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029007012 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002029008010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 500 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0002030000608 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.892 | 32.37 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030002046 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030003056 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030004058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030005058 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030006010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030007010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030007012 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002030008010 | FLACHST-RING BIEG.FLACH,D 1000 | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 025. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0002031000608 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031002046 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031003056 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031004058 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031005058 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031006010 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002031007010 | TRAEGERKRAMPEN ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | 2 Flachstahlstücke herrichten, im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen und richten, 2 Loch anzeichnen, bohren und entgraten.
SB0002173000608 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001015 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001110 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001212 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001215 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173001220 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173002046 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.022 | 0.79 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173003056 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173004058 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173005058 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173006010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173007010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173007012 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173008010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173008012 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002173009010 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Roll- technik.
SB0002174000608 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001015 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001110 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001212 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001215 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174001220 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174002046 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174003056 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174004058 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174005058 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174006010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174007010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174007012 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174008010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174008012 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002174009010 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Abmessung 20-120 Vorbereiten des Untergrundes an Flachstahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0002410000608 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002410002046 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002410003056 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002410004058 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002410005058 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.075 | 2.72 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002420000608 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002420002046 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002420003056 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002420004058 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002420005058 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002430000608 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002430002046 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002430003056 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002430004058 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002430005058 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002440000608 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002440002046 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002440003056 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002440004058 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002440005058 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0002450000608 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) uns mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0002450002046 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) uns mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0002450003056 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) uns mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0002450004058 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) uns mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0002450005058 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) uns mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.

## SB003
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0003 | Winkel- und T-Stahl (gleichschenklig)
SB0003001000020 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000030 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000040 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000050 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000060 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000070 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000080 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000090 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000100 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000120 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003001000140 | WINKEL-ODER T-PROFIL HERRICHT. | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0003002000020 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000030 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000040 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000050 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000060 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000070 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000080 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000090 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000100 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000120 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003002000140 | WINKEL-ODER T-PROFIL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebe- zeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000020 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000030 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000040 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000050 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000060 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000070 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000080 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000090 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000100 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000120 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003003000140 | WINKEL-ODER T-PROFIL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0003004000020 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000030 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000040 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000050 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000060 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000070 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000080 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.6 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000090 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000100 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000120 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003004000140 | WINK-O.T-PROF-SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0003005200020 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200030 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200040 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200050 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200060 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200070 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200080 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200090 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200100 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005200120 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Naht- vorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E MIWE. SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003005210020 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210030 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210040 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210050 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210060 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210070 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210080 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210090 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210100 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005210120 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar.
SB0003005220020 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220030 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220040 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220050 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220060 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220070 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220080 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220090 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220100 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003005220120 | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage. WI.-ODER T-PROF.-STOSS E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangs- lage.
SB0003006200020 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200030 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200040 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200050 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200060 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200070 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200080 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200090 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200100 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006200120 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 Winkel- oder T-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0003006210020 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210030 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210040 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210050 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210060 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210070 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210080 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210090 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210100 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006210120 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E DRBA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0003006220020 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220030 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220040 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220050 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220060 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220070 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220080 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220090 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220100 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003006220120 | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. WINK.-O.T-PROF.-GEHRUNG E ZWLA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0003007200020 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200030 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200040 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200050 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200060 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200070 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200080 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200090 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200100 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007200120 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschluß- auflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthoehe ""a"" = 0,5 x der " schwächsten Materialdicke.
SB0003007210020 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210030 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210040 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210050 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210060 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210070 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210080 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210090 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210100 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007210120 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0003007220020 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220030 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220040 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220050 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220060 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220070 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220080 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220090 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220100 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003007220120 | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangs- lage. L-O.T-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangs- lage.
SB0003008200020 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200030 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200040 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200050 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200060 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200070 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200080 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200090 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200100 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008200120 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0003008210020 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210030 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210040 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210050 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210060 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210070 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210080 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210090 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210100 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008210120 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0003008220020 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220030 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220040 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220050 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220060 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220070 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220080 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220090 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220100 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003008220120 | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF-GEHRG.A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0003010000020 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000030 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000040 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000050 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000060 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000070 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000080 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000090 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003010000100 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 150,90GR | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf- und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0003011000020 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000030 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000040 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000050 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000060 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000070 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000080 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000090 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003011000100 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0003012000020 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000030 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000040 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000050 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000060 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000070 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000080 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000090 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003012000100 | L-O.T-PROF-BOG.BIEG.R 500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0003013000020 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000030 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000040 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000050 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000060 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000070 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000080 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000090 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003013000100 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 150,180GR | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0003014000020 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000030 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000040 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000050 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000060 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000070 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000080 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000090 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003014000100 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0003015000020 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000030 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000040 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000050 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000060 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000070 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000080 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000090 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003015000100 | L-O.T-PRF-BOG.BIEG.R 500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0003016000020 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000030 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000040 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000050 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000060 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 2.4 | 87.12 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000070 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 2.717 | 98.61 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000080 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 3.283 | 119.19 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000090 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 3.617 | 131.29 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003016000100 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 300 | EUR | ST | 1 | 4.2 | 152.46 |  |  | Winkel-oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweißbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ring- durchmesser bis 300 mm.
SB0003017000020 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000030 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000040 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000050 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 2.633 | 95.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000060 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000070 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 3.05 | 110.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000080 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 3.667 | 133.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000090 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 4.017 | 145.81 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003017000100 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 500 | EUR | ST | 1 | 4.583 | 166.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0003018000020 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000030 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 2.317 | 84.09 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000040 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 2.75 | 99.83 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000050 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 3.333 | 121 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000060 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 3.5 | 127.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000070 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000080 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 4.5 | 163.35 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000090 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 4.9 | 177.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003018000100 | WINK-O.T-PROF-RING BIEG.D 1000 | EUR | ST | 1 | 5.567 | 202.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0003032200020 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200030 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200040 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200050 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200060 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200070 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200080 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200090 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200100 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032200120 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E MIWERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0003032210020 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210030 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210040 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210050 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210060 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210070 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210080 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210090 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210100 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032210120 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0003032220020 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220030 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220040 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220050 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220060 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220070 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220080 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220090 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220100 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003032220120 | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | L-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. W-OD. T-PROF-KLINKUNG E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0003173000020 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000030 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000040 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000050 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000060 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000070 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000080 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000090 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000100 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000120 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003173000140 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000020 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000030 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000040 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000050 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000060 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000070 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000080 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000090 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000100 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000120 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003174000140 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Abmessung 20-140 Gleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0003410000020 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003410000030 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003410000040 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003410000050 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003410000060 | 10 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 10 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003420000020 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003420000030 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003420000040 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003420000050 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003420000060 | 20 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 20 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003430000020 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003430000030 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003430000040 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003430000050 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003430000060 | 30 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | 30 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003440000020 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003440000030 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003440000040 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003440000050 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003440000060 | 40 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 40 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten.
SB0003450000020 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0003450000030 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0003450000040 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0003450000050 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.
SB0003450000060 | 50 KURZSTUECKE HERRICHTEN | EUR | Satz | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | 50 Kurzstücke herrichten (Serie) und mittels Hebelschere und Anschlag ablängen ohne bearbeiten. Größere Mengen als 50 Stück werden nach lfdm. übermessen.

## SB004
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0004 | Winkel- und T-Stahl (ungleichschenklig)
SB0004001000060 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000080 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000100 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000120 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000130 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000150 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000160 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004001000200 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.HERR. | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Winkel- oder T-Stahlstück ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0004002000060 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000080 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000100 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000120 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000130 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000150 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000160 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004002000200 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHLIG.MONT. | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Winkel- oder T-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000060 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000080 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000100 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000120 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000130 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000150 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000160 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004003000200 | WINK-O.T-PROF.UNGLSCHL.DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Winkel- oder T-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0004004000060 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000080 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000100 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000120 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000130 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000150 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000160 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004004000200 | L-O.T-PRF.UGLS.SCHNITT M-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Winkel- oder T-Stahl ein- und ausspannen, 1 Schnitt mittels Maschinensäge.
SB0004005200060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005200200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW | EUR | ST | 1 | 1.45 | 53.94 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHLOSSER An 2 Winkel-oder T-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E MW SCHWEISSER Winkel- oder T-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0004005210060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.7 | 26.04 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005210200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0004005220060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 0.833 | 31 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004005220200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.STOSS E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0004006200060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 1.433 | 53.32 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006200200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0004006210060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 1.4 | 52.08 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006210200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0004006220060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.567 | 58.28 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004006220200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.GEHRG.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0004007200060 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200080 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200100 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200120 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200130 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200150 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200160 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007200200 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHLOSSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E MW SCHWEISSER Ungleichschenkliges Winkel- oder T-Stahlstück auf Platte oder Anschlussauflage heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0004007210060 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210080 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210100 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210120 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210130 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210150 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210160 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007210200 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0004007220060 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220080 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220100 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220120 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220130 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220150 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220160 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004007220200 | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48 |  |  | L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. L-O.T-PROF.UNGL.ST.A.PLTT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0004008200060 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200080 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200100 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200120 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200130 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200150 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200160 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.592 | 22.01 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008200200 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.83 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, jedoch als Gehrung.
SB0004008210060 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210080 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210100 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210120 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210130 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210150 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210160 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008210200 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 211, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 212, jedoch als Gehrung.
SB0004008220060 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220080 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220100 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220120 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220130 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220150 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220160 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004008220200 | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 221, jedoch als Gehrung. L-O.T-PRO.UNGL.GEHR.A.PLA.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 222, jedoch als Gehrung.
SB0004010000060 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000080 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000100 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000120 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000130 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000150 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000160 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004010000200 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R150,90GR | EUR | ST | 1 | 1.65 | 61.38 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, biegen über Schablone, auf und abspannen der Schablone. Biegeradius bis 150 mm, 90 Grad.
SB0004011000060 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000080 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000100 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 0.95 | 35.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000120 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000130 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000150 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.55 | 57.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000160 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004011000200 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R250,90GR | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 90 Grad.
SB0004012000060 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000080 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 0.917 | 34.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000100 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000120 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000130 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000150 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000160 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004012000200 | L-O.T-PR.UGS.BG.BIEG.R500,90GR | EUR | ST | 1 | 1.933 | 71.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 90 Grad.
SB0004013000060 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000080 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000100 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.55 | 57.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000120 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000130 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 1.783 | 66.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000150 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 2.633 | 97.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000160 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 2.567 | 95.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004013000200 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R150,180GR | EUR | ST | 1 | 3.117 | 115.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 150 mm, 180 Grad.
SB0004014000060 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000080 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.45 | 53.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000100 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000120 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000130 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.083 | 77.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000150 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.95 | 109.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000160 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 2.867 | 106.64 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004014000200 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R250,180GR | EUR | ST | 1 | 3.317 | 123.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 250 mm, 180 Grad.
SB0004015000060 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000080 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000100 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000120 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.617 | 97.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000130 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 2.567 | 95.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000150 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 3.417 | 127.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000160 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 3.333 | 124 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004015000200 | L-O.T-PR.US.BG.BIEG.R500,180GR | EUR | ST | 1 | 3.833 | 142.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 010. Biegeradius bis 500 mm, 180 Grad.
SB0004016000060 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 2.083 | 77.5 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000080 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 2.25 | 83.7 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000100 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 2.967 | 110.36 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000120 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 3.55 | 132.06 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000130 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 3.517 | 130.82 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000150 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 4.8 | 178.56 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000160 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 4.633 | 172.36 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004016000200 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D300 | EUR | ST | 1 | 5.617 | 208.94 |  |  | Ungleichschenkliger Winkel- oder T-Stahl im Schmiedefeuer oder mittels Schweissbrenner wärmen, 2 Enden anbiegen und über Schablone fertigbiegen, auf- und abspannen der Schablone. Ring richten, 2 Enden kürzen. Ringdurchmesser bis 300 mm.
SB0004017000060 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 2.367 | 88.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000080 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 2.55 | 94.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000100 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 3.367 | 125.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000120 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 3.933 | 146.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000130 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000150 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 5.217 | 194.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000160 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 5.05 | 187.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004017000200 | L-O.T-PR.UGSL.RING BIEGEN,D500 | EUR | ST | 1 | 5.95 | 221.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 500 mm.
SB0004018000060 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.05 | 113.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000080 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 3.25 | 120.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000100 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 4.033 | 150.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000120 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 4.8 | 178.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000130 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 4.767 | 177.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000150 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 6.133 | 228.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000160 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 5.933 | 220.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004018000200 | L-O.T-PR.UGS.RING BIEGEN,D1000 | EUR | ST | 1 | 6.967 | 259.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 016. Ringdurchmesser bis 1000 mm.
SB0004032200060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 0.808 | 30.07 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032200200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0004032210060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032210200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0004032220060 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220080 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220100 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.675 | 25.11 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220120 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220130 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220150 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220160 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004032220200 | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. L-O.T-PROF.UNGLSCHL.KLINK.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0004173000060 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000080 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000100 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000120 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000130 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000150 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000160 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004173000200 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000060 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000080 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000100 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000120 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000130 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000150 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000160 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0004174000200 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Abmessung 60/40-200/100 Ungleichschenklig Vorbereiten des Untergrundes an Winkel- oder T-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.

## SB005
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0005 | I-Stahl und U-Stahl
SB0005001000065 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000080 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000100 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000120 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000140 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000160 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000180 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000200 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000220 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000240 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000260 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000280 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000300 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000320 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000340 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000360 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000380 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000400 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000450 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005001000500 | I-OD.U- PROFILSTAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | I- oder U-Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0005002000065 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000080 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000100 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000120 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000140 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000160 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000180 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000200 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000220 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000240 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000260 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000280 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000300 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000320 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000340 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000360 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000380 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000400 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000450 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005002000500 | I-ODER U-PROFILSTAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | I- oder U-Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000065 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000080 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000100 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000120 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000140 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000160 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000180 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000200 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000220 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000240 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000260 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000280 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000300 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000320 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000340 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000360 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000380 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000400 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000450 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005003000500 | I-ODER U-PROFILSTAHL DEMONT. | EUR | M | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | I- oder U-Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0005005200065 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200080 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200100 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200120 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200140 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200160 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200180 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200200 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200220 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200240 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200260 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200280 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200300 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200320 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.9 | 68.97 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200340 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200360 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.383 | 86.52 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200380 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.567 | 93.17 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200400 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005200450 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW | EUR | ST | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHLOSSER An 2 I- oder U-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoss und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E MISCHW SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Stoss heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005005210065 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210080 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210100 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210120 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210140 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210160 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210180 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210200 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210220 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210240 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210260 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210280 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210300 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210320 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210340 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210360 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210380 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210400 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.517 | 91.36 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005210450 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. | EUR | ST | 1 | 3.117 | 113.13 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I-ODER U-PROFIL-STOSS E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0005005220065 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220080 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220100 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220120 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220140 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220160 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220180 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220200 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220220 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220240 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220260 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220280 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220300 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220320 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.033 | 73.81 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220340 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220360 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220380 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.8 | 101.64 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220400 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 3.083 | 111.93 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005005220450 | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 3.767 | 136.73 |  |  | I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-STOSS E ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0005006200065 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200080 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200100 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200120 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200140 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200160 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200180 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200200 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200220 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200240 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200260 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200280 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200300 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 2.333 | 84.7 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200320 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 2.75 | 99.83 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200340 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200360 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 3.433 | 124.63 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200380 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200400 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 4.15 | 150.64 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006200450 | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE | EUR | ST | 1 | 5.15 | 186.94 |  |  | I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHLOSSER 1 I- oder U-Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Gehrung und Schweissnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-ODER U-PROFIL-GEHRUNG E MIWE SCHWEISSER I- oder U-Stahl-Gehrung heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0005006210065 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210080 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210100 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210120 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210140 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210160 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210180 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210200 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210220 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210240 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210260 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210280 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210300 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210320 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210340 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 2.8 | 101.64 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210360 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 3.1 | 112.53 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210380 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 3.4 | 123.42 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210400 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 3.733 | 135.52 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006210450 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB | EUR | ST | 1 | 4.6 | 166.98 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E DREHB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0005006220065 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220080 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220100 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220120 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220140 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220160 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220180 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220200 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220220 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220240 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 1.983 | 72 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220260 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220280 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220300 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220320 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 2.933 | 106.48 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220340 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 3.35 | 121.6 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220360 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 3.7 | 134.31 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220380 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 4.083 | 148.22 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220400 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 4.483 | 162.75 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005006220450 | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA | EUR | ST | 1 | 5.567 | 202.07 |  |  | I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. I-ODER U-PROF.-GEHRUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0005007200065 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200080 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200100 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200120 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200140 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200160 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200180 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200200 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200220 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200240 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200260 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200280 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200300 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200320 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200340 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200360 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200380 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200400 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007200450 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.433 | 88.33 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I- oder U-Stahl auf Platte oder Anschlußauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I- oder U-Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen dreh- bar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005007210065 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210080 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210100 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210120 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210140 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210160 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210180 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210200 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210220 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210240 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210260 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210280 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210300 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210320 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210340 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210360 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210380 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210400 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007210450 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0005007220065 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220080 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220100 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220120 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220140 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220160 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220180 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220200 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220220 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220240 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220260 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220280 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220300 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220320 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220340 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220360 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220380 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220400 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.4 | 87.12 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005007220450 | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 3.333 | 121 |  |  | I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I-O.U-PROF-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0005032200065 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200080 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200100 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200120 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200140 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200160 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200180 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200200 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200220 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200240 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200260 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200280 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200300 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200320 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200340 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200360 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200380 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200400 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 3.233 | 117.37 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032200450 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW | EUR | ST | 1 | 4.133 | 150.04 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E MISCHW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0005032210065 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210080 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.38 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210100 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210120 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210140 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210160 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210180 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210200 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210220 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210240 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210260 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210280 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210300 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210320 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210340 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210360 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210380 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210400 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 2.717 | 98.61 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032210450 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. | EUR | ST | 1 | 3.45 | 125.24 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E DREHB. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0005032220065 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220080 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220100 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220120 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220140 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.925 | 33.58 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220160 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220180 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220200 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220220 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220240 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220260 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220280 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220300 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220320 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220340 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.6 | 94.38 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220360 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220380 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 3.25 | 117.97 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220400 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 3.633 | 131.89 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005032220450 | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. | EUR | ST | 1 | 4.717 | 171.22 |  |  | I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I-O.U-PROFIL-KLINKUNG E ZWALA SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0005033000065 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.48 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000080 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000100 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000120 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000140 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000160 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000180 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000200 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000220 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000240 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000260 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000280 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000300 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000320 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000340 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000360 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000380 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000400 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000450 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005033000500 | I-O.U-PROF-SCHNITT SCHNEIDBR. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0005034000065 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000080 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000100 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000120 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000140 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000160 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000180 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000200 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000220 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000240 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000260 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000280 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000300 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000320 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000340 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000360 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000380 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000400 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005034000450 | I-ODER U-PR-ANSCHLUSS M.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0005035000065 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000080 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000100 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000120 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000140 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000160 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000180 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000200 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000220 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000240 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000260 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000280 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000300 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000320 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000340 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 60.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000360 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000380 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000400 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005035000450 | I-O.U-PR-ANSCHL.M.WIN.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 einfache oder doppelte Klinkung.
SB0005036000065 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000080 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000100 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000120 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000140 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000160 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000180 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000200 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000220 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000240 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000260 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000280 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000300 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005036000320 | I-O.U-PR-ANSCHL.SCHRAEG.M.WIN. | EUR | ST | 1 | 2.25 | 81.67 |  |  | 1 I- oder U-Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I- oder U-Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E- Bohrmaschine.
SB0005037000065 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000080 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000100 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000120 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000140 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000160 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000180 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000200 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000220 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000240 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000260 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 2.217 | 80.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000280 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000300 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005037000320 | I-O.U-PR-ANS.SCHR.M.WIN.U.KLI. | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0005038000065 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000080 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000100 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000120 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000140 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000160 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000180 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000200 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000220 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000240 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000260 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000280 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000300 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000320 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000340 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000360 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000380 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000400 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000450 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005038000500 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | Anschlusslöcher in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0005039000065 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000080 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000100 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000120 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000140 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000160 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000180 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000200 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000220 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000240 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.483 | 53.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000260 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000280 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000300 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000320 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000340 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000360 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000380 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000400 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000450 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.283 | 119.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005039000500 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.283 | 119.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005040200065 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200080 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200100 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200120 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200140 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200160 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200180 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200200 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200220 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200240 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200260 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200280 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200300 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200320 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200340 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 2.25 | 81.67 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200360 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 2.433 | 88.33 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200380 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040200400 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 2.867 | 104.06 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I- oder U-Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0005040210065 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210080 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210100 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210120 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210140 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210160 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210180 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210200 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210220 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210240 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210260 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210280 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.55 | 56.27 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210300 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210320 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210340 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210360 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210380 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040210400 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0005040220065 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220080 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220100 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220120 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220140 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220160 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220180 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220200 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220220 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220240 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220260 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220280 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220300 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220320 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220340 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220360 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 2.883 | 104.66 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220380 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 3.2 | 116.16 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005040220400 | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 3.467 | 125.84 |  |  | ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHL.GERAD.M.KOPFPLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0005041200065 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200080 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 1.9 | 68.97 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 2.567 | 93.17 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041200400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW | EUR | ST | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005041210065 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210080 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041210400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB | EUR | ST | 1 | 2.233 | 81.07 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005041220065 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220080 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.9 | 68.97 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.717 | 98.61 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 3 | 108.9 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005041220400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL | EUR | ST | 1 | 3.2 | 116.16 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLINK.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042200065 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200080 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 2.033 | 73.81 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 2.467 | 89.54 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042200400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW | EUR | ST | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0005042210065 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210080 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042210400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB | EUR | ST | 1 | 2.217 | 80.47 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0005042220065 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220080 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.367 | 85.91 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.567 | 93.17 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.8 | 101.64 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005042220400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL | EUR | ST | 1 | 2.967 | 107.69 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLINK ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0005043200065 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200080 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200100 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200120 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 0.975 | 35.39 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200140 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200160 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200180 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200200 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200220 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200240 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200260 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 2.017 | 73.2 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200280 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200300 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043200320 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schräegschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210065 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210080 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210100 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210120 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210140 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210160 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210180 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210200 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210220 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210240 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210260 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210280 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210300 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043210320 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB | EUR | ST | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220065 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220080 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220100 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.017 | 36.91 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220120 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220140 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220160 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220180 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220200 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220220 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220240 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220260 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220280 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220300 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005043220320 | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL | EUR | ST | 1 | 3.067 | 111.32 |  |  | ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHLUSS SCHRAEG M.KOPFPL.ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.16 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 2.15 | 78.05 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044200320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 2.317 | 84.09 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.733 | 62.92 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.833 | 66.55 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044210320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 2 | 72.6 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.533 | 55.66 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.95 | 70.78 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.317 | 84.09 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.417 | 87.72 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005044220320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.75 | 99.83 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.EINF.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.167 | 42.35 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.333 | 48.4 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 1.983 | 72 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 2.1 | 76.23 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045200320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW | EUR | ST | 1 | 2.267 | 82.28 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.867 | 31.46 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.067 | 38.72 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.133 | 41.14 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.267 | 45.98 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.717 | 62.31 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045210320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB | EUR | ST | 1 | 2.033 | 73.81 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220065 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 0.933 | 33.88 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220080 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220100 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.083 | 39.32 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220120 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220140 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220160 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220180 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220200 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220220 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220240 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220260 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.017 | 73.2 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220280 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220300 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005045220320 | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL | EUR | ST | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KOPL.DOPP.KLINK.ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0005046000065 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000080 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000100 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000120 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000140 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000160 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000180 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000200 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000220 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000240 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000260 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000280 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000300 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.95 | 34.48 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000320 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000340 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000360 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000380 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000400 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.35 | 49 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000450 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005046000500 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube einziehen.
SB0005047000065 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000080 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000100 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000120 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000140 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000160 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000180 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000200 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000220 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000240 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000260 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000280 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000300 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000320 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000340 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000360 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000380 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000400 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.183 | 79.25 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000450 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.917 | 105.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005047000500 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.917 | 105.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0005173000065 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000080 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000100 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000120 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000140 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000160 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000180 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000200 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000220 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000240 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000260 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000280 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000300 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000320 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000340 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000360 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000380 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000400 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000450 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005173000500 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000065 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000080 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000100 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000120 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000140 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000160 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000180 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000200 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000220 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000240 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000260 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000280 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000300 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000320 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000340 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000360 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000380 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000400 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000450 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0005174000500 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Abmessung 65-500 Vorbereiten des Untergrundes an I- oder U-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.

## SB006
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0006 | I PB- Stahl
SB0006001000100 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000120 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000140 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000160 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000180 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000200 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000220 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000240 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000260 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000280 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000300 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000320 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000340 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000360 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000380 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006001000400 | I PB-STAHL HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | I PB- Stahl ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0006002000100 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000120 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000140 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000160 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000180 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.683 | 25.42 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000200 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.717 | 26.66 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000220 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.775 | 28.83 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000240 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000260 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.925 | 34.41 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000280 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000300 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000320 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000340 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000360 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000380 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006002000400 | I PB-STAHL MONTIEREN | EUR | M | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | I PB- Stahl transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000100 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000120 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000140 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000160 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000180 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000200 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000220 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.583 | 21.7 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000240 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000260 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.692 | 25.73 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000280 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000300 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000320 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000340 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.817 | 30.38 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000360 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000380 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.908 | 33.79 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006003000400 | I PB-STAHL DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | I PB- Stahl abnehmen von Hand bzw. mittels Hebezeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0006005200100 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200120 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200140 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200160 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200180 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200200 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.983 | 73.78 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200220 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200240 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.567 | 95.48 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200260 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200280 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.3 | 122.76 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200300 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.417 | 127.1 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200320 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.8 | 141.36 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200340 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005200360 | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 4.3 | 159.96 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER An 2 I PB-Stahlenden erforderliche Nahtvorbereitung autogen brennen oder anschleifen, Hefthilfe E an Stoß und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER I PB-Stahl-Stoß heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006005210100 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.833 | 31 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210120 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210140 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210160 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210180 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210200 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210220 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.9 | 70.68 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210240 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.283 | 84.94 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210260 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.467 | 91.76 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210280 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.917 | 108.5 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210300 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3 | 111.6 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210320 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.333 | 124 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210340 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.417 | 127.1 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005210360 | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.783 | 140.74 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0006005220100 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.96 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220120 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220140 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220160 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 1.6 | 59.52 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220180 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 1.783 | 66.34 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220200 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220220 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 2.283 | 84.94 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220240 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 2.767 | 102.92 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220260 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 3.05 | 113.46 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220280 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 3.633 | 135.16 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220300 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 3.75 | 139.5 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220320 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 4.167 | 155 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220340 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 4.267 | 158.72 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006005220360 | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE | EUR | ST | 1 | 4.683 | 174.22 |  |  | I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS E ZWANGSLAGE SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0006006200100 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200120 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200140 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200160 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.217 | 82.46 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200180 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.45 | 91.14 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200200 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 2.883 | 107.26 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200220 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.15 | 117.18 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200240 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 3.767 | 140.12 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200260 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 4.067 | 151.28 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200280 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 4.8 | 178.56 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200300 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 4.983 | 185.38 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200320 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 5.517 | 205.22 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200340 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 5.667 | 210.8 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006200360 | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 6.25 | 232.5 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHLOSSER. 1 I PB- Stahl-Gehrung brennen, einpassen, erforder- liche Nahtvorbereitung autogen brennen oder an- schleifen, Hefthilfe E an Klinkung und Schweißnaht bearbeiten. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E MISCHWERT SCHWEISSER I PB- Stahl-Gehrung heften, richten und E-Schweißen Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0006006210100 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210120 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210140 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.65 | 61.38 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210160 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210180 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.233 | 83.08 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210200 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.6 | 96.72 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210220 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.85 | 106.02 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210240 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.383 | 125.86 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210260 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.667 | 136.4 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210280 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 4.333 | 161.2 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210300 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 4.483 | 166.78 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210320 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 4.967 | 184.76 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210340 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 5.083 | 189.1 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006210360 | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 5.617 | 208.94 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, drehbar. I PB-STAHL-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, drehbar.
SB0006006220100 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220120 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 1.6 | 59.52 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220140 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 1.917 | 71.3 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220160 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 2.35 | 87.42 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220180 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 2.617 | 97.34 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220200 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 3.083 | 114.7 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220220 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 3.35 | 124.62 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220240 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 4 | 148.8 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220260 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 4.367 | 162.44 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220280 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 5.35 | 199.02 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220300 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 5.417 | 201.5 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220320 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 6.017 | 223.82 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220340 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 6.117 | 227.54 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006006220360 | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. | EUR | ST | 1 | 6.767 | 251.72 |  |  | I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHLOSSER. Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-GEHRUNG E ZWANGSLG. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, in Zwangslage.
SB0006007200100 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200120 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200140 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200160 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200180 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200200 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200220 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200240 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200260 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200280 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200300 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200320 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200340 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007200360 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.483 | 92.38 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHLOSSER I PB- Stahl auf Platte oder Anschlussauflage Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E MIW SCHWEISSER I PB- Stahl auf Platte heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006007210100 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210120 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210140 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210160 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210180 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210200 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210220 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210240 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210260 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210280 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210300 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.183 | 44.02 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210320 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210340 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007210360 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.567 | 58.28 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0006007220100 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220120 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220140 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220160 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 0.967 | 35.96 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220180 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220200 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220220 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220240 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220260 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.983 | 73.78 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220280 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.45 | 91.14 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220300 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.583 | 96.1 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220320 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.933 | 109.12 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220340 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 3.017 | 112.22 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006007220360 | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL | EUR | ST | 1 | 3.4 | 126.48 |  |  | I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. I PB-STAHL-STOSS A.PLATT.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0006032200100 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200120 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200140 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200160 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200180 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 63.24 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200200 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 1.983 | 73.78 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200220 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 2.167 | 80.6 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200240 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 2.617 | 97.34 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200260 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 2.867 | 106.64 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200280 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 3.5 | 130.2 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200300 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 3.65 | 135.78 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200320 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 4.167 | 155 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200340 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 4.3 | 159.96 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032200360 | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 4.883 | 181.66 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 201, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 202, jedoch als Klinkung.
SB0006032210100 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.908 | 33.79 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210120 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.983 | 36.58 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210140 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210160 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210180 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210200 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210220 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210240 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.267 | 84.32 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210260 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.467 | 91.76 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210280 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 2.983 | 110.98 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210300 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.117 | 115.94 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210320 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.55 | 132.06 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210340 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 3.667 | 136.4 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032210360 | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 4.15 | 154.38 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 211, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 212, jedoch als Klinkung.
SB0006032220100 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220120 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220140 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220160 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 60.76 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220180 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 67.58 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220200 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 2.167 | 80.6 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220220 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 2.35 | 87.42 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220240 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 2.867 | 106.64 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220260 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 3.167 | 117.8 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220280 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220300 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 4.083 | 151.9 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220320 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 4.683 | 174.22 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220340 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 4.8 | 178.56 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006032220360 | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 5.517 | 205.22 |  |  | I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 221, jedoch als Klinkung. I PB-STAHL-KLINKUNG E ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 006 222, jedoch als Klinkung.
SB0006033000100 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000120 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000140 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000160 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000180 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000200 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000220 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000240 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000260 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000280 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000300 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000320 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000340 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000360 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000380 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006033000400 | I PB-STAHL-SCHNITT M.SCHNEIDBR | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten.
SB0006034000100 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000120 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000140 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.45 | 53.94 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000160 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 1.45 | 53.94 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000180 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.05 | 76.26 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000200 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000220 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000240 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000260 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000280 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000300 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.8 | 104.16 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000320 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.8 | 104.16 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000340 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 2.8 | 104.16 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000360 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 3.517 | 130.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000380 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 3.517 | 130.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000400 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 3.517 | 130.82 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000450 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 4.267 | 158.72 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006034000500 | I PB-STAHL-ANSCHLUSS MT.WINKEL | EUR | ST | 1 | 4.267 | 158.72 |  |  | 2 Anschlusswinkel herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006035000100 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000120 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000140 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000160 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000180 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.35 | 87.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000200 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.433 | 90.52 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000220 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000240 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.55 | 94.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000260 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.917 | 108.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000280 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 2.983 | 110.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000300 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 3.3 | 122.76 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000320 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 3.333 | 124 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000340 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 3.35 | 124.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000360 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 4.067 | 151.28 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000380 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 4.083 | 151.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000400 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 4.083 | 151.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000450 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 4.85 | 180.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006035000500 | I PB-ST-ANSCHL.M.WINK.U.KLINK. | EUR | ST | 1 | 4.9 | 182.28 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 034, jedoch zusätzlich 1 Klinkung einfach oder doppelt.
SB0006036000100 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000120 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000140 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000160 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000180 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 2.583 | 96.1 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000200 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 2.583 | 96.1 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000220 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 2.683 | 99.82 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000240 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 2.733 | 101.68 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000260 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 3.333 | 124 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000280 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 3.4 | 126.48 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000300 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 3.683 | 137.02 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006036000320 | I PB-ST-ANSCHL.SCHRAEG M.WINK. | EUR | ST | 1 | 3.733 | 138.88 |  |  | 1 I PB- Stahl Schrägschnitt anzeichnen, brennen und bearbeiten, 2 Anschlusswinkel anfertigen und Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Loch in I PB- Stahl anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine.
SB0006037000100 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000120 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 1.6 | 59.52 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000140 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 1.967 | 73.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000160 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000180 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 2.883 | 107.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000200 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 2.933 | 109.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000220 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 3.05 | 113.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000240 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 3.133 | 116.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000260 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 3.75 | 139.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000280 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 3.867 | 143.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000300 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 4.183 | 155.62 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006037000320 | I PB-ST-ANSL.SCHR.M.WINK.U.KLI | EUR | ST | 1 | 4.25 | 158.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 036, jedoch zusätzlich 1 Klinkung schräg, einfach oder doppelt.
SB0006038000100 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000120 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000140 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000160 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000180 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2 | 74.4 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000200 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.067 | 76.88 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000220 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.367 | 88.04 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000240 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.45 | 91.14 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000260 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.033 | 112.84 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000280 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.117 | 115.94 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000300 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.583 | 133.3 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000320 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.583 | 133.3 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000340 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.583 | 133.3 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000360 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.867 | 181.04 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000380 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.867 | 181.04 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000400 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.867 | 181.04 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006038000450 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 6.133 | 228.16 |  |  | Anschlussloch in der Werkstatt an Träger o. Ae. anzeichnen, bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine und entgraten. 2 Anschlusswinkel montieren, Schrauben einziehen.
SB0006039000100 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000120 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000140 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000160 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.733 | 64.48 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000180 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.983 | 110.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000200 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.15 | 117.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000220 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.467 | 128.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000240 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.6 | 133.92 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000260 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.483 | 166.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000280 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.65 | 172.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000300 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 5.35 | 199.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000320 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 5.35 | 199.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000340 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 5.35 | 199.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000360 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 7.367 | 274.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000380 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 7.367 | 274.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000400 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 7.367 | 274.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006039000450 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 9.267 | 344.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 038, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006040200100 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.925 | 34.41 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200120 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200140 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200160 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200180 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 1.567 | 58.28 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200200 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200220 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 2.033 | 75.64 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200240 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 2.383 | 88.66 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200260 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 2.683 | 99.82 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200280 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 3.017 | 112.22 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200300 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 3.25 | 120.9 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200320 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 3.5 | 130.2 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200340 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 3.567 | 132.68 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200360 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 4.2 | 156.24 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200380 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 4.217 | 156.86 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200400 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 4.483 | 166.78 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040200450 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 4.883 | 181.66 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHLOSSER 1 Kopfplatte herrichten, Loch anzeichnen, bohren und entgraten, Hefthilfe E Kopfplatte an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E MW SCHWEISSER 1 Kopfplatte heften, richten und E-schweissen an I PB- Stahl. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 0,5 x der schwächsten " Materialdicke.
SB0006040210100 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.808 | 30.07 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210120 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210140 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210160 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210180 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210200 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 1.567 | 58.28 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210220 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210240 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 1.917 | 71.3 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210260 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 2.167 | 80.6 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210280 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 2.367 | 88.04 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210300 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 2.55 | 94.86 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210320 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 2.717 | 101.06 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210340 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 2.75 | 102.3 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210360 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 3.267 | 121.52 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210380 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 3.283 | 122.14 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210400 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 3.45 | 128.34 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040210450 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 3.7 | 137.64 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, drehbar. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, drehbar.
SB0006040220100 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220120 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220140 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220160 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220180 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.783 | 66.34 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220200 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.167 | 80.6 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220220 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.383 | 88.66 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220240 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.8 | 104.16 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220260 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.167 | 117.8 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220280 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.617 | 134.54 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220300 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220320 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.233 | 157.48 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220340 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.317 | 160.58 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220360 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.05 | 187.86 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220380 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.083 | 189.1 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220400 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.45 | 202.74 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006040220450 | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 6 | 223.2 |  |  | ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, in Zwangslage. ANSCHLUSS GER.M.KOPFPLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, in Zwangslage.
SB0006041200100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.833 | 68.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.95 | 72.54 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.283 | 84.94 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.5 | 93 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.667 | 99.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.85 | 106.02 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.15 | 117.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.217 | 119.66 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.65 | 135.78 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.717 | 138.26 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.8 | 141.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041200450 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 4.067 | 151.28 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006041210100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.975 | 36.27 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.183 | 44.02 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.817 | 67.58 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.083 | 77.5 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.7 | 100.44 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.85 | 106.02 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.883 | 107.26 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.367 | 125.24 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.383 | 125.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.5 | 130.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041210450 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.733 | 138.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006041220100 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.1 | 40.92 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220120 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220140 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220160 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.55 | 57.66 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220180 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.833 | 68.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220200 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220220 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.4 | 89.28 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220240 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.783 | 103.54 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220260 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.1 | 115.32 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220280 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.5 | 130.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220300 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.75 | 139.5 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220320 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.033 | 150.04 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220340 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.1 | 152.52 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220360 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.767 | 177.32 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220380 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.783 | 177.94 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220400 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.067 | 188.48 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006041220450 | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.517 | 205.22 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich einfache Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.EINF.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042200100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.4 | 52.08 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.967 | 73.16 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.367 | 88.04 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.65 | 98.58 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.917 | 108.5 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.15 | 117.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.367 | 125.24 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.417 | 127.1 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.917 | 145.7 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.967 | 147.56 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 4.133 | 153.76 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042200450 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 4.417 | 164.3 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202.
SB0006042210100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 0.983 | 36.58 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.167 | 43.4 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.75 | 65.1 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.067 | 76.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.5 | 93 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.717 | 101.06 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.867 | 106.64 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.9 | 107.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.383 | 125.86 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.4 | 126.48 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.5 | 130.2 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042210450 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3.7 | 137.64 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212.
SB0006042220100 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220120 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220140 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220160 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220180 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.817 | 67.58 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220200 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.133 | 79.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220220 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220240 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.617 | 97.34 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220260 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.933 | 109.12 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220280 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.267 | 121.52 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220300 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.55 | 132.06 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220320 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.8 | 141.36 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220340 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.867 | 143.84 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220360 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.45 | 165.54 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220380 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.483 | 166.78 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220400 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.7 | 174.84 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006042220450 | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 5.067 | 188.48 |  |  | ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich doppelte Klinkung brennen und bearbeiten. ANSCHL.GER.KOPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222.
SB0006043200100 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200120 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200140 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.433 | 53.32 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200160 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200180 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 2 | 74.4 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200200 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.4 | 89.28 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200220 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 2.733 | 101.68 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200240 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 3.05 | 113.46 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200260 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 3.417 | 127.1 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200280 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 3.883 | 144.46 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043200300 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW | EUR | ST | 1 | 4.15 | 154.38 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E MIW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210100 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210120 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210140 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210160 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210180 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210200 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 1.967 | 73.16 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210220 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 2.083 | 77.5 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210240 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 2.433 | 90.52 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210260 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 2.717 | 101.06 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210280 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 3.017 | 112.22 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043210300 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB | EUR | ST | 1 | 3.217 | 119.66 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E DRB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220100 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.233 | 45.88 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220120 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220140 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.55 | 57.66 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220160 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 1.867 | 69.44 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220180 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220200 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.683 | 99.82 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220220 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 2.933 | 109.12 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220240 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 3.45 | 128.34 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220260 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 3.867 | 143.84 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220280 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 4.483 | 166.78 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006043220300 | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL | EUR | ST | 1 | 4.8 | 178.56 |  |  | ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHRAEG M.KOPFPLA.E ZWL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 040 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200100 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.167 | 43.4 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200120 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200140 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.417 | 52.7 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200160 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.583 | 58.9 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200180 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200200 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.25 | 83.7 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200220 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.5 | 93 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200240 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.783 | 103.54 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200260 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.1 | 115.32 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200280 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.45 | 128.34 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044200300 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.667 | 136.4 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210100 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210120 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210140 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.217 | 45.26 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210160 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.317 | 48.98 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210180 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210200 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.917 | 71.3 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210220 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210240 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210260 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.567 | 95.48 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210280 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044210300 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 3 | 111.6 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220100 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220120 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220140 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.483 | 55.18 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220160 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.717 | 63.86 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220180 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.033 | 75.64 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220200 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.433 | 90.52 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220220 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.65 | 98.58 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220240 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.083 | 114.7 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220260 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.433 | 127.72 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220280 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006044220300 | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 4.167 | 155 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.EINF.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 041 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200100 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200120 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200140 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.383 | 51.46 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200160 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200180 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200200 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.117 | 78.74 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200220 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.233 | 83.08 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200240 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200260 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200280 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.117 | 115.94 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045200300 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW | EUR | ST | 1 | 3.35 | 124.62 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 201, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E MW SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 202, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210100 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210120 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210140 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210160 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.35 | 50.22 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210180 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210200 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.9 | 70.68 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210220 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 1.983 | 73.78 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210240 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.233 | 83.08 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210260 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.483 | 92.38 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210280 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.7 | 100.44 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045210300 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB | EUR | ST | 1 | 2.917 | 108.5 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 211, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 212, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220100 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220120 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220140 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.45 | 53.94 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220160 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.633 | 60.76 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220180 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 1.933 | 71.92 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220200 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.283 | 84.94 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220220 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.45 | 91.14 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220240 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 2.767 | 102.92 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220260 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.1 | 115.32 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220280 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.467 | 128.96 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006045220300 | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL | EUR | ST | 1 | 3.75 | 139.5 |  |  | ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 221, zusätzlich 1 Schrägschnitt. ANSCHL.SCHR.KPL.DOPP.KLIN.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 042 222, Kopfplatte jedoch schräg.
SB0006046000100 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.783 | 29.14 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000120 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.808 | 30.07 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000140 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000160 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000180 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.567 | 58.28 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000200 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000220 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.817 | 67.58 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000240 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.883 | 70.06 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000260 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.35 | 87.42 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000280 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.45 | 91.14 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000300 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000320 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000340 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.817 | 104.78 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000360 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000380 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000400 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006046000450 | ANSCHL.I.WERKST.ANZ.BOHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.867 | 181.04 |  |  | Anschlussloch in Werkstatt anzeichnen, bohren und entgraten mittels Luft- oder E-Bohrmaschine. Anschluss montieren und Schraube montieren.
SB0006047000100 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.25 | 46.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000120 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000140 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 53.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000160 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 53.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000180 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.55 | 94.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000200 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.617 | 97.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000220 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 2.9 | 107.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000240 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.05 | 113.46 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000260 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.8 | 141.36 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000280 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 3.983 | 148.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000300 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.583 | 170.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000320 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.583 | 170.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000340 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 4.583 | 170.5 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000360 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 6.4 | 238.08 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000380 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 6.4 | 238.08 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000400 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 6.4 | 238.08 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006047000450 | ANSCHL.I.BETR.ANZ.BOHR.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 8 | 297.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 046, zuzüglich 2. Mitarbeiter für Ausführung im Betrieb.
SB0006173000100 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000120 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000140 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000160 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000180 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000200 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000220 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000240 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000260 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000280 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000300 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000320 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000340 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000360 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000380 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000400 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000450 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006173000500 | PROFIL REINIGEN U. BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Neue oder leicht oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000100 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000120 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000140 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000160 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000180 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000200 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000220 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000240 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000260 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000280 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000300 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000320 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000340 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000360 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000380 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000400 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000450 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0006174000500 | PROFIL ENTROSTEN U.BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Abmessung 100-500 Vorbereiten des Untergrundes an IPB-Stahl. Oxydierte Profile von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.

## SB007
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0007 | Stahl - Blech
SB0007048000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.75 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.06 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007048000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.200 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Blech ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, masshaltig mittels Schlagschere schneiden oder autogen brennschneiden, Kanten richten und roh bearbeiten, Transport am Arbeitsplatz. Umfang bis 200 mm.
SB0007049000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007049000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.300 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 300 mm.
SB0007050000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007050000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.400 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 400 mm.
SB0007051000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007051000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.500 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 500 mm.
SB0007052000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007052000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.600 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 600 mm.
SB0007053000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007053000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.700 | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 700 mm.
SB0007054000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007054000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.800 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 800 mm.
SB0007055000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007055000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.900 | EUR | ST | 1 | 0.492 | 17.85 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 900 mm.
SB0007056000003 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000004 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000005 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000006 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000008 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000010 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000012 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000016 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000020 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000025 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007056000030 | BLECH HERRICHTEN UMFANG B.1000 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 048, Umfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang pro m der Wert der AAP 056 eingesetzt.
SB0007057000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007057000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Blech transportieren am Arbeitsplatz, hochheben von Hand und ausrichten. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007058000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007058000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007059000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007059000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007060000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007060000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007061000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007061000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007062000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007062000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007063000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007063000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007064000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007064000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007065000003 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000004 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000005 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000006 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000008 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000010 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000012 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000016 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000020 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000025 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007065000030 | BLECH EINBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 057, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 065 eingesetzt.
SB0007066000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007066000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 200 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Blech ausbauen und transportieren am Arbeitsplatz. Blechumfang bis 200 mm.
SB0007067000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.008 | 0.3 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007067000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 300 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 300 mm.
SB0007068000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007068000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 400 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 400 mm.
SB0007069000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007069000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 500 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 500 mm.
SB0007070000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007070000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 600 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 600 mm.
SB0007071000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007071000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 700 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 700 mm.
SB0007072000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007072000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 800 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 800 mm.
SB0007073000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.18 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007073000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 900 MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 900 mm.
SB0007074000003 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.6 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000004 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000005 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000006 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000008 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000010 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.88 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000012 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000016 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000020 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000025 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.
SB0007074000030 | BLECH AUSBAUEN UMFANG 1000 MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 066, Blechumfang bis 1000 mm. Bei Blechen über 1 m Umfang wird pro m der Wert der AAP 074 eingesetzt.

## SB008
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0008 | E-Schweißarbeiten (Lichtbogenschweißung)
SB0008007200012 | SECHSKANTMUTTER ANHEFTEN E MW | EUR | ST | 1 | 0.02 | 0.73 |  |  | Plazieren, Zentrieren oder ausrichten der Sechskantmutter über dem Bohrloch an Blechen oder Flanschteilen. Hefthilfe E. Muttern bis M12 an zwei Seiten, M16-M30 an drei Seiten anheften und Heftstellen reinigen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008007200016 | SECHSKANTMUTTER ANHEFTEN E MW | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Plazieren, Zentrieren oder ausrichten der Sechskantmutter über dem Bohrloch an Blechen oder Flanschteilen. Hefthilfe E. Muttern bis M12 an zwei Seiten, M16-M30 an drei Seiten anheften und Heftstellen reinigen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008007200020 | SECHSKANTMUTTER ANHEFTEN E MW | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Plazieren, Zentrieren oder ausrichten der Sechskantmutter über dem Bohrloch an Blechen oder Flanschteilen. Hefthilfe E. Muttern bis M12 an zwei Seiten, M16-M30 an drei Seiten anheften und Heftstellen reinigen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008007200024 | SECHSKANTMUTTER ANHEFTEN E MW | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Plazieren, Zentrieren oder ausrichten der Sechskantmutter über dem Bohrloch an Blechen oder Flanschteilen. Hefthilfe E. Muttern bis M12 an zwei Seiten, M16-M30 an drei Seiten anheften und Heftstellen reinigen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008007200030 | SECHSKANTMUTTER ANHEFTEN E MW | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Plazieren, Zentrieren oder ausrichten der Sechskantmutter über dem Bohrloch an Blechen oder Flanschteilen. Hefthilfe E. Muttern bis M12 an zwei Seiten, M16-M30 an drei Seiten anheften und Heftstellen reinigen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008075000005 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000006 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000008 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000010 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000012 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000016 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008075000020 | V-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | 2 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008076000016 | X-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 4 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008076000020 | X-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | 4 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008076000025 | X-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | 4 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008076000030 | X-NAHTVORBEREITUNG | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | 4 Kanten entsprechend den Schweißvorschriften 30 Grad schräg brennen und bearbeiten.
SB0008077200003 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200004 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200005 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.567 | 56.87 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200006 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200008 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200010 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200012 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.017 | 109.51 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200016 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.233 | 153.67 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077200020 | V-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.583 | 202.67 |  |  | V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweißvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. V-Nahtlänge bis 500 mm. Misch- wert zwischen drehbar und in Zwangslage. V-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage, einschließlich Gegenlage.
SB0008077210003 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210004 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.758 | 27.53 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210005 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.217 | 44.16 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210006 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210008 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210010 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.933 | 70.18 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210012 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210016 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.183 | 115.55 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077210020 | V-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.117 | 149.44 |  |  | V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, drehbar. V-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, drehbar.
SB0008077220003 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.967 | 35.09 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220004 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220005 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.917 | 69.58 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220006 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.117 | 76.83 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220008 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220010 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.05 | 110.72 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220012 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.733 | 135.52 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220016 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.283 | 191.79 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008077220020 | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 7.033 | 255.31 |  |  | V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, in Zwangslage.
SB0008079200003 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200004 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.875 | 31.76 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200005 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.3 | 47.19 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200006 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200008 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200010 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.133 | 77.44 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200012 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200016 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079200020 | V-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.75 | 172.42 |  |  | V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. V-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 077 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008079210003 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210004 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210005 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1 | 36.3 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210006 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210008 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210010 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210012 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.967 | 71.39 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210016 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.683 | 97.41 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079210020 | V-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.55 | 128.87 |  |  | V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, drehbar. V-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, drehbar.
SB0008079220003 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220004 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.183 | 42.95 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220005 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220006 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220008 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220010 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.6 | 94.38 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220012 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.133 | 113.74 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220016 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.4 | 159.72 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008079220020 | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.95 | 215.98 |  |  | V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 201, in Zwangslage. V-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 079 202, in Zwangslage.
SB0008081200016 | X-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.95 | 107.08 |  |  | X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweissvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. X-Nahtlaenge bis 500 mm. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008081200020 | X-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.617 | 131.29 |  |  | X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweissvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. X-Nahtlaenge bis 500 mm. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008081200025 | X-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.667 | 169.4 |  |  | X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweissvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. X-Nahtlaenge bis 500 mm. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008081200030 | X-NAHT E MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.95 | 215.98 |  |  | X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Nahtvorbreitung (2 Blechkanten) entsprechend den Schweissvorschriften, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. X-Nahtlaenge bis 500 mm. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. X-NAHT E MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-schweissen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0008081210016 | X-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, drehbar. X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, drehbar.
SB0008081210020 | X-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.117 | 113.13 |  |  | X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, drehbar. X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, drehbar.
SB0008081210025 | X-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.95 | 143.38 |  |  | X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, drehbar. X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, drehbar.
SB0008081210030 | X-NAHT E DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.9 | 177.87 |  |  | X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, drehbar. X-NAHT E DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, drehbar.
SB0008081220016 | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.583 | 166.38 |  |  | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, in Zwangslage. X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, in Zwangslage.
SB0008081220020 | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.467 | 198.44 |  |  | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, in Zwangslage. X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, in Zwangslage.
SB0008081220025 | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 7 | 254.1 |  |  | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, in Zwangslage. X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, in Zwangslage.
SB0008081220030 | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 8.733 | 317.02 |  |  | X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, in Zwangslage. X-NAHT E ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, in Zwangslage.
SB0008083200016 | X-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083200020 | X-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.083 | 111.93 |  |  | X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083200025 | X-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.95 | 143.38 |  |  | X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083200030 | X-NAHT E MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.05 | 183.32 |  |  | X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083210016 | X-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083210020 | X-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.65 | 96.19 |  |  | X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083210025 | X-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.35 | 121.6 |  |  | X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083210030 | X-NAHT E DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.217 | 153.07 |  |  | X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083220016 | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.717 | 134.91 |  |  | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083220020 | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.483 | 162.75 |  |  | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083220025 | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.7 | 206.91 |  |  | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008083220030 | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 7.217 | 261.96 |  |  | X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. X-NAHT E ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 081 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008085200003 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200004 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200005 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200006 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200008 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200010 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.992 | 36 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200012 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.25 | 45.38 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200016 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200020 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.417 | 87.72 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085200025 | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.717 | 98.61 |  |  | KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. KEHLNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210003 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210004 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210005 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210006 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.575 | 20.87 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210008 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210010 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210012 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210016 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210020 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085210025 | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.3 | 83.49 |  |  | KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, drehbar. KEHLNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220003 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220004 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220005 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220006 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220008 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.992 | 36 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220010 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220012 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.6 | 58.08 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220016 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.4 | 87.12 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220020 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.25 | 117.97 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008085220025 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.75 | 172.42 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086200003 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200004 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200005 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200006 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200008 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200010 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.6 | 21.78 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200012 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200016 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200020 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.75 | 63.52 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086200025 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.9 | 68.97 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge bis 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008086210003 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210004 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210005 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210006 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210008 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210010 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210012 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210016 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210020 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086210025 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.633 | 59.29 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge bis 500 mm.
SB0008086220003 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220004 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220005 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220006 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220008 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220010 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220012 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1 | 36.3 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220016 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 1.65 | 59.89 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220020 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 2.45 | 88.94 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008086220025 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.B. 500 | EUR | M | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißsarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge bis 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte)
SB0008087200003 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200004 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200005 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200006 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200008 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200010 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200012 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200016 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.45 | 52.63 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200020 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.017 | 73.2 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087200025 | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.617 | 94.98 |  |  | KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210003 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210004 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210005 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210006 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210008 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210010 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210012 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.725 | 26.32 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210016 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1 | 36.3 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210020 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.35 | 49 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087210025 | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.85 | 67.16 |  |  | KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220003 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220004 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220005 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220006 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.608 | 22.08 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220008 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.783 | 28.43 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220010 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.992 | 36 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220012 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.233 | 44.77 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220016 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220020 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008087220025 | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.383 | 122.82 |  |  | KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. KEHLNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 085 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008088200003 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200004 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200005 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200006 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200008 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200010 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200012 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200016 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 1.033 | 37.51 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200020 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 1.517 | 55.06 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088200025 | KEHLNAHT GEGENLAGE MW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 2.067 | 75.02 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 20. Kehlnahtlänge über 500 mm. Mischwert zwischen Drehbar und in Zwangslage.
SB0008088210003 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210004 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210005 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210006 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210008 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210010 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210012 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210016 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210020 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.958 | 34.79 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088210025 | KEHLNAHT GEGENLAGE DB L.U. 500 | EUR | M | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 1 Drehbar. Kehlnahtlänge über 500 mm.
SB0008088220003 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220004 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220005 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220006 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220008 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220010 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220012 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220016 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220020 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 2.083 | 75.63 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008088220025 | KEHLNAHT GEGENLAGE ZW L.U. 500 | EUR | M | 1 | 2.733 | 99.22 |  |  | Zusätzliche Kehlnaht E-schweißen. Schweißarbeit in Kombination mit der AAP 085 2 2 in Zwangslage. Kehlnahtlänge über 500 mm. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089200003 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200004 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200005 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.8 | 29.04 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200006 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200008 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200010 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.383 | 50.21 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200012 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200016 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.7 | 98.01 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089200020 | ECKNAHT MW L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.8 | 137.94 |  |  | ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHLOSSER Bleche auflegen, Hefthilfe E, ggf. Bleche drehen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. ECKNAHT MW L.B. 500 MM SCHWEISSER Bleche heften, richten und E-Schweißen, drehbar. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Ecknahtlänge bis 500 mm.
SB0008089210003 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210004 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210005 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.658 | 23.9 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210006 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.708 | 25.71 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210008 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.825 | 29.95 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210010 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210012 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.2 | 43.56 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210016 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.683 | 61.1 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089210020 | ECKNAHT DB L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, drehbar. ECKNAHT DB L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, drehbar.
SB0008089220003 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220004 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220005 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220006 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220008 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.367 | 49.61 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220010 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.783 | 64.73 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220012 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.35 | 85.3 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220016 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.7 | 134.31 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008089220020 | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM | EUR | M | 1 | 5.317 | 193 |  |  | ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte). ECKNAHT ZL L.B. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, in Zwangslage. (Gilt für Steig- Horizontal- oder Überkopfnähte).
SB0008091200003 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200004 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200005 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200006 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200008 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200010 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200012 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200016 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091200020 | ECKNAHT MW L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 3.167 | 114.95 |  |  | ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 201, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT MW L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 202, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210003 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210004 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210005 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210006 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210008 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.675 | 24.5 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210010 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.808 | 29.34 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210012 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210016 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.417 | 51.42 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091210020 | ECKNAHT DB L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.983 | 72 |  |  | ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 211, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT DB L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 212, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220003 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.525 | 19.06 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220004 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220005 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.717 | 26.02 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220006 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 0.792 | 28.74 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220008 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.117 | 40.53 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220010 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220012 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 1.867 | 67.76 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220016 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 2.983 | 108.3 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008091220020 | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM | EUR | M | 1 | 4.367 | 158.51 |  |  | ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 221, jedoch Nahtlänge über 500 mm. ECKNAHT ZL L.U. 500 MM SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 089 222, jedoch Nahtlänge über 500 mm.
SB0008093000003 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000004 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000005 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000006 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000008 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000010 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000012 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000016 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000020 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.
SB0008093000025 | SCHWEISSNAHT BEARBEITEN | EUR | M | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | Schweissnaht beschleifen mittels Luft- oder E-Schleifmaschine.

## SB009
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0009 | Bohren, Gewinde schneiden, Dübel
SB0009001000008 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.72 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000012 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000020 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000030 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.078 | 2.79 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000040 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000050 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009001000060 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Werkstück auf- und ablegen, spannen, 1 Loch anzeichnen und bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009002000008 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000012 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000020 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000030 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000040 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000050 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009002000060 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009003000008 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000012 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.06 | 2.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000020 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000030 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000040 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000050 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009003000060 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009004000008 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000012 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.31 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000020 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000030 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000040 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000050 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009004000060 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009005000008 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.49 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000012 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.55 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000020 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000030 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000040 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000050 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009005000060 | BOHR.M.SCHNELLBOHRM.TIEF. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 001, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009010000008 | BOHRLOCH SENKEN | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Für Senkschrauben 90° nach DIN 963 und DIN 965.
SB0009010000012 | BOHRLOCH SENKEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Für Senkschrauben 90° nach DIN 963 und DIN 965.
SB0009010000020 | BOHRLOCH SENKEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.48 |  |  | Für Senkschrauben 90° nach DIN 963 und DIN 965.
SB0009010000030 | BOHRLOCH SENKEN | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 |  |  | Für Senkschrauben 90° nach DIN 963 und DIN 965.
SB0009010000040 | BOHRLOCH SENKEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Für Senkschrauben 90° nach DIN 963 und DIN 965.
SB0009101000008 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.84 |  |  | 1 Loch anzeichnen, Bohrwinkel und -maschine auf- und abspannen, bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009101000012 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.082 | 2.91 |  |  | 1 Loch anzeichnen, Bohrwinkel und -maschine auf- und abspannen, bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009101000020 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | 1 Loch anzeichnen, Bohrwinkel und -maschine auf- und abspannen, bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009101000030 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | 1 Loch anzeichnen, Bohrwinkel und -maschine auf- und abspannen, bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009101000040 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | 1 Loch anzeichnen, Bohrwinkel und -maschine auf- und abspannen, bohren, einschließlich beidseitig entgraten. Bohrtiefe bis 10 mm.
SB0009102000008 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009102000012 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009102000020 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009102000030 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009102000040 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009103000008 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009103000012 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009103000020 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009103000030 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.2 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009103000040 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.333 | 11.87 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009104000008 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009104000012 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009104000020 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.57 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009104000030 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.358 | 12.76 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009104000040 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009105000008 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009105000012 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009105000020 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009105000030 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009105000040 | BOHR.M.LUFT-OD.E-BOHRM.T. 50MM | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.4 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 101, jedoch Bohrtiefe von 40,1 mm bis 50 mm.
SB0009201000008 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.54 |  |  | Innengewinde schneiden in Stahl. Gewindetiefe bis 10 mm.
SB0009201000012 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.78 |  |  | Innengewinde schneiden in Stahl. Gewindetiefe bis 10 mm.
SB0009201000020 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.055 | 1.96 |  |  | Innengewinde schneiden in Stahl. Gewindetiefe bis 10 mm.
SB0009201000030 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 10MM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | Innengewinde schneiden in Stahl. Gewindetiefe bis 10 mm.
SB0009202000008 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009202000012 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009202000020 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009202000030 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 10,1 mm bis 20 mm.
SB0009203000008 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009203000012 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009203000020 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009203000030 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 30MM | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.34 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 20,1 mm bis 30 mm.
SB0009204000012 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009204000020 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009204000030 | INNENGEWINDE SCHNEIDEN T. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 201, jedoch Gewindetiefe von 30,1 mm bis 40 mm.
SB0009210000008 | INNENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.95 |  |  | Innengewinde nachschneiden.
SB0009210000012 | INNENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.07 |  |  | Innengewinde nachschneiden.
SB0009210000020 | INNENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Innengewinde nachschneiden.
SB0009210000030 | INNENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.31 |  |  | Innengewinde nachschneiden.
SB0009301000008 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Aussengewinde schneiden mittels Schneideisen an Stahl von Hand. Gewindelänge bis 20 mm.
SB0009301000012 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Aussengewinde schneiden mittels Schneideisen an Stahl von Hand. Gewindelänge bis 20 mm.
SB0009301000020 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Aussengewinde schneiden mittels Schneideisen an Stahl von Hand. Gewindelänge bis 20 mm.
SB0009301000030 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 20MM | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.01 |  |  | Aussengewinde schneiden mittels Schneideisen an Stahl von Hand. Gewindelänge bis 20 mm.
SB0009302000008 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.26 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 20,1 mm bis 40 mm.
SB0009302000012 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 20,1 mm bis 40 mm.
SB0009302000020 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.64 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 20,1 mm bis 40 mm.
SB0009302000030 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 40MM | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.61 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 20,1 mm bis 40 mm.
SB0009303000008 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 60MM | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 40,1 mm bis 60 mm.
SB0009303000012 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 60MM | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 40,1 mm bis 60 mm.
SB0009303000020 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 60MM | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 40,1 mm bis 60 mm.
SB0009303000030 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 60MM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.28 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 40,1 mm bis 60 mm.
SB0009304000008 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 80MM | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.04 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 60,1 mm bis 80 mm.
SB0009304000012 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 80MM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 60,1 mm bis 80 mm.
SB0009304000020 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 80MM | EUR | ST | 1 | 0.25 | 8.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 60,1 mm bis 80 mm.
SB0009304000030 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L. 80MM | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 60,1 mm bis 80 mm.
SB0009305000008 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L.100MM | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 80,1 mm bis 100 mm.
SB0009305000012 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L.100MM | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.42 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 80,1 mm bis 100 mm.
SB0009305000020 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L.100MM | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 80,1 mm bis 100 mm.
SB0009305000030 | AUSSENGEWINDE SCHNEIDN.L.100MM | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 301, jedoch Gewindelänge von 80,1 mm bis 100 mm.
SB0009310000008 | AUSSENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.19 |  |  | Aussengewinde nachschneiden.
SB0009310000012 | AUSSENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Aussengewinde nachschneiden.
SB0009310000020 | AUSSENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.73 |  |  | Aussengewinde nachschneiden.
SB0009310000030 | AUSSENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Aussengewinde nachschneiden.
SB0009501000008 | SCHWERLASTDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.45 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009501000012 | SCHWERLASTDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009501000020 | SCHWERLASTDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 10.98 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000008 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 5.94 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000012 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.53 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000020 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.12 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000030 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.5 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000040 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.06 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009502000050 | BOHRDUEBEL O.VERBUNDANKER-PATR | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.59 |  |  | - Bei Selbstbohrübel - Loch anzeichnen, Selbstbohrdübel ansetzen und mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine einbohren. - Bei Verbundanker-Partronen - Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Verbund-Patrone einsetzen. Setzwerkzeug in das Schlagbohrgerät einsetzen. Ankerstange schlagend/drehen in das Bohrloch treiben. Schlagbohrgerät unter Andruck ausschalten. Bei Zimmertemperatur nach ca. 30 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009503000008 | VERBUNDMOERTEL DUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.15 |  |  | Für Gitterziegel. Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Siebhülse ein- setzen und mit Verbundmörtel ausfüllen. Gewinde- stange eindrücken. Nach ca. 90 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009503000012 | VERBUNDMOERTEL DUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.23 |  |  | Für Gitterziegel. Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Siebhülse ein- setzen und mit Verbundmörtel ausfüllen. Gewinde- stange eindrücken. Nach ca. 90 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009503000020 | VERBUNDMOERTEL DUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 6.83 |  |  | Für Gitterziegel. Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektro- bohrmaschine, Bohrloch reinigen, Siebhülse ein- setzen und mit Verbundmörtel ausfüllen. Gewinde- stange eindrücken. Nach ca. 90 min voll belastbar. Anzugsmoment beachten. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009504000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009504000012 | KUNSTSTOFFDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.08 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009504000020 | KUNSTSTOFFDUEBEL SETZEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
SB0009510000008 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.01 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000012 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.6 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000020 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.02 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000030 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 2.97 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000040 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.56 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000050 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.86 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009510000060 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.75 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
SB0009600000001 | LUFT-ODER E-BOHRANSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.5 | 17.81 |  |  | Luftschläuche oder Elektrokabel auslegen und ein- rollen. Diese AAP darf nur bei Auslegen von mehr als 20 m Luftschlauch bzw. 50 m Elektrokabel eingesetzt werden. Im Regelfall ist diese AAP durch die Rüst- und Nebenzeit abgegolten. (Siehe allgemeine Beschreibung Ziff. 2.5)
SB0009610000001 | BLECHSCHRAUBE.MONT.O.DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.59 |  |  | Blechtreibschraube montieren oder demontieren.

## SB010
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0010 | Abdeckung Blech, Gitterrost
SB0010149000001 | ABDECKUNG VERL.DURCHGANGSCHRB. | EUR | QM | 1 | 2.533 | 91.96 |  |  | Abdeckung ausmessen, anzeichnen, autogen brennen und entgraten, Auflagen streichen, transportieren zum Montageplatz, mittels Hebezeug auf Bühne heben und auflegen, 4 Loch anzeichnen, bohren und versenken mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, 4 Durchgangsschrauben einziehen. Diese AAP beinhaltet 2 m Brennschnitt.
SB0010149000002 | ABDECKUNG VERL.DURCHGANGSCHRB. | EUR | QM | 1 | 2.283 | 82.88 |  |  | Abdeckung ausmessen, anzeichnen, autogen brennen und entgraten, Auflagen streichen, transportieren zum Montageplatz, mittels Hebezeug auf Bühne heben und auflegen, 4 Loch anzeichnen, bohren und versenken mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, 4 Durchgangsschrauben einziehen. Diese AAP beinhaltet 2 m Brennschnitt.
SB0010151000001 | ABDECKUNG VERLEG.GEWINDE-SCHR. | EUR | QM | 1 | 2.767 | 100.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 149, zusätzlich 4 Gewinde schneiden.
SB0010151000002 | ABDECKUNG VERLEG.GEWINDE-SCHR. | EUR | QM | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 149, zusätzlich 4 Gewinde schneiden.
SB0010153000001 | ABDECK.VERLEG.DU-SCHR.U.DICHTG | EUR | QM | 1 | 2.967 | 107.69 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 149, zusätzlich Dichtungsstreifen herrichten, ggf. lochen und auflegen.
SB0010153000002 | ABDECK.VERLEG.DU-SCHR.U.DICHTG | EUR | QM | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 149, zusätzlich Dichtungsstreifen herrichten, ggf. lochen und auflegen.
SB0010155000001 | ABDECK.VERLEG.GEW-SCHR.U.DICHT | EUR | QM | 1 | 3.2 | 116.16 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 153, zusätzlich 4 Gewinde schneiden.
SB0010155000002 | ABDECK.VERLEG.GEW-SCHR.U.DICHT | EUR | QM | 1 | 2.883 | 104.66 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 153, zusätzlich 4 Gewinde schneiden.
SB0010157000001 | ABDECKUNG MONTIEREN OD.DEMONT. | EUR | QM | 1 | 0.842 | 30.55 |  |  | Abdeckung demontieren oder montieren, 4 Schrauben aus- oder einbauen, Abdeckung mittels Hebezeugen ablassen oder hochziehen, transportieren zum Montageplatz oder vom Montageplatz zur Schrott- mulde. Abdeckung montieren oder demontieren ohne
SB0010157000002 | ABDECKUNG MONTIEREN OD.DEMONT. | EUR | QM | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Abdeckung demontieren oder montieren, 4 Schrauben aus- oder einbauen, Abdeckung mittels Hebezeugen ablassen oder hochziehen, transportieren zum Montageplatz oder vom Montageplatz zur Schrott- mulde. Abdeckung montieren oder demontieren ohne
SB0010159000001 | ABDECK.MONT.O.DEM.MIT DICHTUNG | EUR | QM | 1 | 1.283 | 46.59 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 157, zusätzlich Dichtungsstreifen herrichten, ggf. lochen und auflegen oder abnehmen.
SB0010159000002 | ABDECK.MONT.O.DEM.MIT DICHTUNG | EUR | QM | 1 | 1.15 | 41.74 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 157, zusätzlich Dichtungsstreifen herrichten, ggf. lochen und auflegen oder abnehmen.
SB0010161000001 | GITTERROST MONTIEREN OD.DEMONT | EUR | QM | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Gitterrost montieren oder demontieren, 4 Gitter- rostklammern ein- oder ausbauen, Gitterrost mittels Hebezeug hochziehen oder ablassen, transportieren zum Montageplatz oder vom Montageplatz zur Schrottmulde.
SB0010161000002 | GITTERROST MONTIEREN OD.DEMONT | EUR | QM | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | Gitterrost montieren oder demontieren, 4 Gitter- rostklammern ein- oder ausbauen, Gitterrost mittels Hebezeug hochziehen oder ablassen, transportieren zum Montageplatz oder vom Montageplatz zur Schrottmulde.
SB0010172000001 | ABDECKUNG BRENNSCHN.UND BEARB. | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.52 |  |  | Schnitt oder Ausschnitt an Tränen-, Riffel- oder Lochblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten. 1 = bis 1 Meter Schnittlänge 2 = über 1 Meter Schnittlänge
SB0010172000002 | ABDECKUNG BRENNSCHN.UND BEARB. | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | Schnitt oder Ausschnitt an Tränen-, Riffel- oder Lochblech anzeichnen, brennschneiden und bearbeiten. 1 = bis 1 Meter Schnittlänge 2 = über 1 Meter Schnittlänge
SB0010173000001 | GITTERR.BR.TRENN.O.SAEG.U.BEAR | EUR | M | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | Gitterrost anzeichnen, brennschneiden, trennen oder sägen und bearbeiten.
SB0010174200001 | GITTERR.EINFASSEN MT.BANDSTAHL | EUR | M | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | GITTERR.EINFASSEN MT.BANDSTAHL SCHLOSSER Bandstahl herrichten, biegen und anpassen, Hefthilfe E und mit Grundanstrich versehen. GITTERR.EINFASSEN MT.BANDSTAHL SCHWEISSER Bandstahl heften, richten und E-schweissen an Gitterroststegen.
SB0010175200001 | STOSS A.ABDECKUNG SCHWEISSEN E | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Stoss an Abdeckung heften und E-schweissen, Naht reinigen.
SB0010176000001 | JEDES WEITER.LOCH U.SCHR.I.ABD | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Loch anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine, Schraube einziehen. (Zu verwenden, wenn mehr als 4 Schrauben je qm erforderlich sind).
SB0010177000001 | JED.WEIT.LOCH,GEW.U.SCHR.I.ABD | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Loch anzeichnen und bohren mittels Luft- oder E-Bohrmaschine, Gewinde schneiden und Schraube einziehen. (Zu verwenden, wenn mehr als 4 Schrauben je qm erforderlich sind).
SB0010178000001 | SCHR.OD.GI-RO-KLEMM.EIN-O.AUSB | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | Schraube oder Gitterrostklemme ein- oder ausbauen. (Zu verwenden, wenn mehr als 4 Schrauben oder Gitterrostklauen je qm erforderlich sind).
SB0010179000001 | ABDECKUNG EINSEITIG STREICHEN | EUR | QM | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Abdeckung einseitig reinigen und 1 mal mit Rostschutzfarbe streichen.

## SB012
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0012 | Rohrgeländer
SB0012205200001 | GELAENDERSAEULE F.BUEHNE HERR. | EUR | ST | 1 | 2.633 | 95.59 |  |  | GELAENDERSAEULE F.BUEHNE HERR. SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Rohrende zusammendrücken und anpassen, 1 Geländersäulen- anschluß aus Flach-, Winkel- oder T-Stahl herrichten und bohren. Hefthilfe E an Rohrboden und Geländer-Anschluß. 4 Löcher (27 mm) für Knieleisten anzeichnen und bohren. 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste herrichten, 2 Knieleisten durch die Bohrung der Geländersäule einschieben. Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GELAENDERSAEULE F.BUEHNE HERR. SCHWEISSER 1 Geländersäulen-Anschluß, 1 Handleiste und 2 Knieleisten an Geländersäule heften, richten und E-schweissen.
SB0012206200001 | GELAENDER-ENDSAEUL.F.BUEH.HERR | EUR | ST | 1 | 2.667 | 96.8 |  |  | GELAENDER-ENDSAEUL.F.BUEH.HERR SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Bogen biegen und nachrichten oder 1 Bogen mit 2 Nähten Hefthilfe E. 1 Geländersäulen-Anschluß aus Flach-, Winkel- oder T- Stahl herrichten und bohren. Hefthilfe E an Rohrboden und Geländer-Anschluß. 2 Löcher (27 mm) für Knieleisten anzeichnen und bohren. 0,8 m Hand- und 2 x 0,8 m Knieleiste herrichten, 2 Knieleisten durch die Bohrung der Geländersäule einschieben. Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GELAENDER-ENDSAEUL.F.BUEH.HERR SCHWEISSER 1 Gelaendersaeulen-Anschluss, 1 Bogen mit 2 Naehten (wenn erforderlich), 1 Handleiste und 2 Knieleisten an Gelaendersaeule hef- ten, richten und E-schweissen.
SB0012207200001 | GELAENDERS.F.TREPPENKONST.HERR | EUR | ST | 1 | 2.167 | 78.65 |  |  | GELAENDERS.F.TREPPENKONST.HERR SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Rohrende zusammendrücken und anpassen, 1 Geländersäulen- Anschluß aus Flachstahl herrichten, 2 Löcher an- zeichnen und bohren. Hefthilfe E an Geländer- Anschluss. 1,5 m Hand und 2 x 1,5 m Knieleiste her- richten, Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GELAENDERS.F.TREPPENKONST.HERR SCHWEISSER 1 Geländersäulen-Anschluß, 1 Handleiste und 2 Knieleisten an Geländersaeule heften, richten und E-schweissen.
SB0012208200001 | GEL-ENDSAEULE.F.TREPPENK.HERR. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 65.34 |  |  | GEL-ENDSAEULE.F.TREPPENK.HERR. SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Bogen biegen und nachrichten oder 1 Bogen mit 2 Nähten Hefthilfe E. 1 Geländersäulen-Anschluß aus Flachstahl her- richten, 2 Löcher anzeichnen und bohren. Hefthilfe E an Geländer-Anschluß. 0,8 m Hand- und 2 x 0,8 m Knieleisten herrichten, Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GEL-ENDSAEULE.F.TREPPENK.HERR. SCHWEISSER 1 Geländersäulen-Anschluß, 1 Bogen mit 2 Nähten (wenn erforderlich), 1 Handleiste und 2 Knieleisten an Geländersäule heften, richten und E-schweissen.
SB0012209200001 | GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.GER. | EUR | ST | 1 | 1.767 | 64.13 |  |  | GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.GER. SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Rohrende zusammendrücken und anpassen, 1 Rohrende schlitzen und aufbiegen. 4 Löcher (27 mm) für Knieleisten anzeichnen und bohren. 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste herrichten, 2 Knieleisten durch die Bohrung der Geländersäule einschieben. Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.GER. SCHWEISSER 1 Handleiste und 2 Knieleisten an Geländersäule heften, richten und E-schweissen.
SB0012210200001 | GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR | EUR | ST | 1 | 1.817 | 65.94 |  |  | GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 209 201, jedoch in Schrägstellung. GEL-SAEUL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 209 202, jedoch in Schrägstellung.
SB0012211200001 | GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.GER. | EUR | ST | 1 | 1.433 | 52.03 |  |  | GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.GER. SCHLOSSER 1 Rohr für Geländer zuschneiden, 1 Bogen biegen und nachrichten oder 1 Bogen mit 2 Nähten Hefthilfe E. 1 Rohrende schlitzen und aufbiegen. 2 Löcher (27 mm) für Knieleisten anzeichnen und bohren. 0,8 m Hand- und 2 x 0,8 m Knieleiste herrichten, 2 Knieleisten durch die Bohrung der Geländersäule einschieben. Hefthilfe E und nachrichten an Hand- und 2 Knieleisten. GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.GER. SCHWEISSER 1 Bogen mit 2 Nähten (wenn erforderlich), 1 Hand- leiste und 2 Knieleisten an Geländersäule heften, richten und E-schweissen.
SB0012212200001 | GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR | EUR | ST | 1 | 1.467 | 53.24 |  |  | GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 211 201, jedoch in Schrägstellung. GEL-ENDSL.F.BET-AUFK.HERR.SCHR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 211 202, jedoch in Schrägstellung.
SB0012213200001 | MAUER-OD.TRAEGERANSCHLUSS HERR | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | MAUER-OD.TRAEGERANSCHLUSS HERR.SCHLOSSER 1 Flachstahl herrichten, 2 Loch (14 mm) anzeichnen und bohren, 1 Hand- und 2 Knieleisten auf Länge zuschneiden, Hefthilfe E und nachrichten. MAUER-OD.TRAEGERANSCHLUSS HERR.SCHWEISSER 1 Hand- und 2 Knieleisten heften, richten und E-schweissen.
SB0012214200001 | RUNDNAHT IN HANDLEISTE | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | RUNDNAHT IN HANDLEISTE SCHLOSSER 1 Rund-, Bogen- oder Rohrbodennaht für Handleiste ausmessen, anpassen, Hefthilfe E und bearbeiten. RUNDNAHT IN HANDLEISTE SCHWEISSER 1 Rund-, Bogen- oder Rohrbodennaht für Handleiste heften, richten und E-schweissen.
SB0012215200001 | RUNDNAHT IN KNIELEISTE | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | RUNDNAHT IN KNIELEISTE SCHLOSSER 1 Rund- oder Bogennaht für Knieleiste ausmessen, anpassen, Hefthilfe E und bearbeiten. RUNDNAHT IN KNIELEISTE SCHWEISSER 1 Rund- oder Bogennaht für Handleiste heften, richten und E-schweissen.
SB0012216000001 | FUSSLEISTE ANFERTIGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | 1 m Fußleiste aus Winkelstahl herrichten, richten und bearbeiten, 2 Löcher anzeichnen und bohren.
SB0012217000001 | BOGEN BIEGEN IN HANDLEISTE | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | 1 Bogen ausmessen, anzeichnen, biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, wenn erforderlich nachbiegen.
SB0012218000001 | BOGEN BIEGEN IN KNIELEISTE | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | Arbeitsausfuehrung wie bei AAP 217.
SB0012219000001 | GELAENDERBANDAGE MONT.OD.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 Geländerbandage (Fertigteil) auf Hand- oder Knieleiste aufstecken oder abziehen, befestigen oder lösen.
SB0012220000001 | GELAENDERSAEULE F.BUEHNE MONT. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 61.71 |  |  | 1 Geländersäule, 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste transportieren zum Montageplatz, auf Bühne heben, 4 Löcher in Konstruktion anzeichnen und bohren, Geländersäule montieren, 4 Schrauben (M16) einziehen. Sicherungsarbeiten. Bei Montage mit 2 Schrauben Abrechnung nach AAP 221 vornehmen.
SB0012221000001 | GELAENDERSAEULE F.TREPPE MONT. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 38.12 |  |  | 1 Geländersäule, 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste transportieren zum Montageplatz, auf Treppe heben, 2 Löcher in Treppe anzeichnen und bohren, Geländersaeule montieren, 2 Schrauben (M 16) einziehen. Sicherungsarbeiten.
SB0012222000001 | GELAENDERSAEULE F. BETON MONT. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | 1 Geländersäule, 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste transportieren zum Montageplatz, in Bühnen-, Tassen- oder Treppen- aufkantungen ein- setzen, ausrichten, verkeilen und abstützen zum Betonieren.
SB0012223000001 | TRAEGERANSCHLUSS MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | 2 Anschlußlöcher an Träger anzeichnen und bohren, Trägeranschluß montieren, 2 Schrauben einziehen.
SB0012224000001 | WANDANSCHLUSS MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.942 | 34.18 |  |  | 2 Anschlußlöcher an Wand anzeichnen, bohren, 2 Dübel einsetzen, Wandanschluß montieren, 2 Schrauben einziehen.
SB0012225000001 | FUSSLEISTE MONTIEREN OD.DEMONT | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | 1 m Fußleiste montieren oder demontieren.
SB0012226000001 | GELAENDERSAEULE MONT.OD.DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | 1 Geländersäule mit 1,5 m Hand- und 2 x 1,5 m Knieleiste montieren oder demontieren, 4 Schrauben ein- oder ausbauen.
SB0012227000001 | ROHRBUEGEL MONTIEREN.OD.DEMONT | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.66 |  |  | 1 Rohrbügel DN 40 montieren oder demontieren.
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0013 | Stahl-, Not- und Rettungsleitern
SB0013228200001 | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT | EUR | Paar | 1 | 3.467 | 125.84 |  |  | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHLOSSER 2 Winkelstahlstücke herrichten, sägen, schneiden oder autogen brennen, Klinkung biegen und bearbeiten. Kopf- und Fußanschlüsse herrichten, 4 Löcher anzeichnen und bohren. Hefthilfe E an 2 Kopf- und 2 Fußanschlüssen. LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHWEISSER 2 Kopf- und 2 Fußanschlüsse heften, richten und E-schweissen.
SB0013229200001 | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT | EUR | Paar | 1 | 2.483 | 90.14 |  |  | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 228 201, jedoch aus Flachstahl. LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 229 202, jedoch aus Flachstahl.
SB0013230200001 | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT | EUR | Paar | 1 | 4 | 145.2 |  |  | LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 228 201, jedoch aus Stahlrohr. LEITERHOLME AUS L-STAHL ANFERT SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 228 202, jedoch aus Stahlrohr.
SB0013231200001 | DOPPELSPROSS.RUN-O.QUADR-STAHL | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | DOPPELSPROSS.RUN-O.QUADR-STAHL SCHLOSSER 1 Rund- und 1 Quadratstahl bis 500 mm Länge herrichten, sägen, schneiden oder autogen brennen und bearbeiten, 4 Löcher in Leiterholme anzeichnen und bohren. Quadrat- und Rundstahl in Leiterholme einsetzen, Hefthilfe E, bearbeiten und nachrichten. DOPPELSPROSS.RUN-O.QUADR-STAHL SCHWEISSER 1 Rund- und 1 Quadratstahl bis 500 mm Länge je 2 x heften, richten und E-schweissen.
SB0013232200001 | RUNDSTAHLSPROSSE | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | RUNDSTAHLSPROSSE SCHLOSSER 1 Rundstahl bis 500 mm Länge herrichten, sägen, schneiden oder autogen brennen und bearbeiten, 2 Löcher in Leiterholme anzeichnen und bohren. Rundstahl in Leiterholme einsetzen, Hefthilfe E, bearbeiten und nachrichten. RUNDSTAHLSPROSSE SCHWEISSER 1 Rundstahl bis 500 mm Länge 2 x heften, richten und E-schweissen.
SB0013233200001 | ROHRSPROSSE | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | ROHRSPROSSE SCHLOSSER 1 Stahlrohr bis 500 mm Länge herrichten, sägen oder brennschneiden und bearbeiten 2 Löcher in Leiterholme anzeichnen und bohren. Stahlrohr in Leiterholme einsetzen, Hefthilfe E, bearbeiten und nachrichten. Die gleichen Werte gelten für Rohr- sprosse oval drücken und an Leiterholmen ver- schweissen. ROHRSPROSSE SCHWEISSER 1 Stahlrohr bis 500 mm Länge 2 x heften, richten und E-schweissen.
SB0013234000001 | HANDLEISTE HERRICHTEN UND MONT | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | 1 m Handleiste herrichten und montieren.
SB0013235000001 | BOGEN BIEGEN IN HANDLEISTE | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 1 Bogen ausmessen, anzeichnen, biegen mittels hydraulischer Handbiegemaschine, wenn erforderlich nachbiegen.
SB0013236200001 | ANSCHLUSS A.LEITER O.HA-LEISTE | EUR | ST | 1 | 0.9 | 32.67 |  |  | ANSCHLUSS A.LEITER O.HA-LEISTE SCHLOSSER 1 Flachstahl herrichten, 2 Löcher anzeichnen und bohren, Rohrstütze herrichten, oder Handleiste Bogen biegen, anpassen an Flachstahl oder Leiter- holm. Hefthilfe E, Handleiste bearbeiten und nach- richten. 2 Löcher in Leiterholm anzeichnen und bohren, Anschluß mit 2 Schrauben montieren. ANSCHLUSS A.LEITER O.HA-LEISTE SCHWEISSER 1 Anschluß Handleiste an Leiterholm heften, richten und E-schweissen.
SB0013237200001 | RUND-O.STUTZENNAHT I.HA-LEIST. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | RUND-O.STUTZENNAHT I.HA-LEIST. SCHLOSSER 1 Rund- oder Stutzennaht (ohne Loch) anpassen, Hefthilfe E. Handleiste bearbeiten und nachrichten. RUND-O.STUTZENNAHT I.HA-LEIST. SCHWEISSER 1 Rund- oder Stutzennaht heften, richten und E-schweissen.
SB0013238000001 | LEIT.MONT.BIS 4M LG.JE SPROSSE | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | Leiter in Betrieb transportieren, aufstellen, ausrichten, 4 Löcher anzeichnen, Leiter de- montieren , 4 Löcher bohren, Leiter montieren, 4 Schrauben einziehen.
SB0013239000001 | LEIT.MONT UEB.4 M LG.JE SPROSS | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 238, für jede weitere Sprosse über 4 m Leiterlänge.
SB0013240000001 | LEITER MONT.O.DEMONT.JE SPROSS | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | 1 Leiter montieren oder demontieren, Schrauben ein- und ausbauen. Die Zeit gilt je Sprosse einer Leiter.
SB0013241200001 | RUECKENSCHUTZ HERRI.PRO BUEGEL | EUR | ST | 1 | 2.55 | 92.56 |  |  | RUECKENSCHUTZ HERRI.PRO BUEGEL SCHLOSSER Flachstähle für Bügel und Gurte herrichten, biegen, richten, Hefthilfe E und nach- richten. 2 Loecher anzeichnen und bohren. RUECKENSCHUTZ HERRI.PRO BUEGEL SCHWEISSER Flachstähle an Bügel heften, richten und E-schweissen.
SB0013242000001 | RUECKENSCHUTZ MONTI.PRO BUEGEL | EUR | ST | 1 | 0.85 | 30.86 |  |  | 1 Rückenschutzbügel und -gurte montieren, 2 Loch an Leiter anzeichnen, bohren und Schrauben einziehen.
SB0013244000001 | SICHERUNGSBUEGEL ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.883 | 68.36 |  |  | Sicherungsbügel an senkrechten Leitern anfertigen. Rohr 33,7 mit schwarz-gelbem Markierungsband umwickeln.
SB0013245000001 | SICHERUNGSBUEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.34 |  |  | Sicherungsbügel an senkrechten Leitern montieren
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-9999 | Stahltüren
SB9999001000001 | GEZE SCHLIESSFOLGENV.DOPPELT. | EUR | ST | 1 | 2.2 | 79.86 |  |  | ohne Text
SB9999002000001 | GEZE SCHLIESSFOLGENV.EINZELT. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | ohne Text
SB9999004000001 | TUER ANFLICK.M.ROHRRAHM.1,00 M | EUR | ST | 1 | 5.483 | 199.04 |  |  | ohne Langtext
SB9999005000001 | TUER ANFLICK.M.ROHRRAHM.1,25 M | EUR | ST | 1 | 6.383 | 231.72 |  |  | ohne Langtext
SB9999006000001 | TUER ANFLICK.M.ROHRRAHM.1,50 M | EUR | ST | 1 | 7.267 | 263.78 |  |  | ohne Langtext
SB9999007000001 | TUER ANFLICK.O.ROHRRAHM.<1,50M | EUR | ST | 1 | 4.367 | 158.51 |  |  | ohne Langtext
SB9999008000001 | TUER ANFL.M.U-PROF.O.ROHR<1,50 | EUR | ST | 1 | 2.05 | 74.41 |  |  | ohne Langtext
SB9999009000001 | TUERBAND RICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | ohne Langtext
SB9999010000001 | FEDERBAND SPANNEN,GANGBAR MACH | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | ohne Langtext
SB9999011000001 | FEDERBAND WECHSELN UND SPANNEN | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | ohne Langtext
SB9999012000001 | TUERB.RICHT.SCHW.SCHLEIF.160MM | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | ohne Langtext
SB9999013000001 | TUERB.DEMONT.U.SCHLEIF.160MM | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | ohne Langtext
SB9999014000001 | TUERBAND.MONT.U.SCHLEIF.160MM | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | ohne Langtext
SB9999015000001 | TUERSCHLIES.WECHS.U.EINSTELLEN | EUR | ST | 1 | 1.5 | 54.45 |  |  | ohne Langtext
SB9999016000001 | TUERSCHLIESSER NEUMONT.U.EINST | EUR | ST | 1 | 2.5 | 90.75 |  |  | ohne Langtext
SB9999017000001 | FEDER V.TUERSCHL.WECH.U.EINST. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | ohne Langtext
SB9999018000001 | SCHLOSS AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | ohne Langtext
SB9999019000001 | SCHLOSS EINBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | ohne Langtext
SB9999020000001 | SCHLOSS REPARIEREN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.15 |  |  | ohne Langtext
SB9999021000001 | SCHLOSS REPARIEREN U.WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | ohne Langtext
SB9999022000001 | SCHLOSS EINBAU.U.STULPLO.AEND. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | ohne Langtext
SB9999023000001 | STULPLOCH VERGROESSERN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ohne Langtext
SB9999024000001 | STULPLOCH ABDECKEN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ohne Langtext
SB9999025000001 | KOECHER ANFERTIGEN U.MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.06 |  |  | ohne Langtext
SB9999026000001 | ROSETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | ohne Langtext
SB9999027000001 | TREIBRIEGEL RICHT.U.GANGBAR | EUR | ST | 1 | 1.583 | 57.48 |  |  | ohne Langtext
SB9999028000001 | TREIBRIEGEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.617 | 58.68 |  |  | ohne Langtext
SB9999029000001 | SCHLIESSBLECH ANFERT.U.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.4 | 50.82 |  |  | ohne Langtext
SB9999030000001 | TUERFESTSTELLER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | ohne Langtext
SB9999031000001 | DREIFALLENSCHLOSS WECHS.U.GANG | EUR | ST | 1 | 2.9 | 105.27 |  |  | ohne Langtext
SB9999032000001 | FALLE O.HAUPTSCHLOSS DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | ohne Langtext
SB9999033000001 | FALLE O.HAUPTSCHLOSS MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | ohne Langtext
SB9999034000001 | LANGSCHILDER WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | ohne Langtext
SB9999035000001 | DRUECKERPAAR WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | ohne Langtext
SB9999036000001 | DRUECKERGARNITUR MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | ohne Langtext
SB9999037000001 | DRUECKERGARNITUR (ORGO) | EUR | ST | 1 | 0.767 | 27.83 |  |  | ohne Langtext
SB9999038000001 | PROFILZYLINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | ohne Langtext
SB9999039000001 | PROFILZYLINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | ohne Langtext
SB9999040000001 | AUSSCHN.F.PROFILZYL.AUSARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | Ausschnitt für Profilzylinder ausarbeiten.
SB9999041000001 | SCHLUESSEL EINPASSEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.02 |  |  | ohne Langtext
SB9999042000001 | BKS-EINBAUSICHERUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | ohne Langtext
SB9999043000001 | BKS-EINBAUSICH.WECHS.U.NACHARB | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.36 |  |  | ohne Langtext
SB9999044000001 | TOR U.RAHMEN SETZEN (2FL.)GR. | EUR | ST | 1 | 18.667 | 677.6 |  |  | Tor (2 Flügel) mit Rahmen komplett montieren. Größe ca. 1,3m x 3m.
SB9999045000001 | TOR U.RAHMEN DEMONT.(2FL.)GR. | EUR | ST | 1 | 6.133 | 222.64 |  |  | Tor (2 Flügel) mit Rahmen demontieren. Größe ca. 1,3m x 3m.
SB9999046000001 | TUER U.RAHMEN SETZEN (2FL.)KL. | EUR | ST | 1 | 12.6 | 457.38 |  |  | Tür (2 Flügel) mit Rahmen komplett montieren. Je Flügel ca. 80 Kg Gewicht.
SB9999047000001 | TUER U.RAHMEN SETZEN (1FL.) | EUR | ST | 1 | 10.167 | 369.05 |  |  | Tor (1 Flügel) mit Rahmen komplett montieren. Gewicht bis ca. 80 Kg.
SB9999048000001 | PANIKSCHLOSS MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 5.533 | 200.86 |  |  | ohne Langtext
SB9999049000001 | E-TUER OEFFNER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.317 | 47.8 |  |  | ohne Langtext
SB9999051000001 | TUERFL.WECHSELN,RICHTEN,HEBEN | EUR | ST | 1 | 1 | 36.3 |  |  | ohne Langtext
SB9999052000001 | FISCHERRIEGEL WECHSELN | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | ohne Langtext
SB9999053000001 | FISCHERRIEGEL EINSTELLEN | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | ohne Langtext
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0011 | Haupt- und Nebentreppen
SB0011180200001 | WANGEN F.HAUPTTR.ANF.BIS 4M LG | EUR | Paar | 1 | 6.983 | 259.78 |  |  | U NP 200 WANGEN F.HAUPTTR.ANF.BIS 4M LG SCHLOSSER 2 U-Staehle NP 200 auf Länge anzeichnen, sägen, trennen oder brennschneiden und entgraten. Kopf- und Fussanschluß Hefthilfe E und bearbeiten. 6 Anschlußloch anzeichnen, bohren und entgraten. 1 mal Grundanstrich aufbringen. WANGEN F.HAUPTTR.ANF.BIS 4M LG SCHWEISSER 2 Kopf- und Fußanschlüße heften, richten und E- schweissen.
SB0011181000001 | STUFE VERBOHR.AN TREPPENWANGEN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Je Stufe 4 Loch an Treppenwangen anzeichnen, bohren und entgraten. Auflagen für Stufen an Wangen streichen. (Für Tränen- oder Gitterroststufen)
SB0011182200001 | TRAENENBLECHST.HERR.GESCHRAUBT | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | TRAENENBLECHST.HERR.GESCHRAUBT SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe, 2 Anschlusswinkel, 1 Versteif- ungssteg herrichten. Je 4 Loch in Treppenwangen und Stufe und 8 Loch in Anschlußwinkel anzeichnen, bohren und entgraten. Hefthilfe E an Versteifungs- steg, Auflagen streichen. TRAENENBLECHST.HERR.GESCHRAUBT SCHWEISSER Versteifungssteg heften, richten und E-schweissen.
SB0011183200001 | TRAENENBLECHST.HERR.GESCHWSST. | EUR | ST | 1 | 1.267 | 47.12 |  |  | TRAENENBLECHST.HERR.GESCHWSST. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe, 1 Versteifungssteg herrichten. Hefthilfe E an Versteifungssteg. TRAENENBLECHST.HERR.GESCHWSST. SCHWEISSER 1 Versteifungssteg heften, richten und E- schweissen.
SB0011184200001 | TR-BLECHST.HERR.GESCHR.GESCHW. | EUR | ST | 1 | 2.317 | 86.18 |  |  | TR-BLECHST.HERR.GESCHR.GESCHW. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe, 2 Anschlusswinkel, 1 Versteif- ungssteg herrichten. Je 4 Loch in Treppenwangen und Anschlusswinkel anzeichnen, bohren und entgraten. Hefthilfe E an 2 Anschlusswinkel und 1 Versteif- ungssteg, Auflagen streichen. TR-BLECHST.HERR.GESCHR.GESCHW. SCHWEISSER 2 Anschlusswinkel und 1 Versteifungssteg heften, richten und E-schweissen.
SB0011185000001 | PRESS- O.GITTERROSTSTUFE MONT. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Press- oder Gitterroststufe montieren, 4 Schrauben einziehen.
SB0011186000001 | TRAENENBLECHSTUFE GESCHR.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.67 |  |  | 2 Anschlußwinkel und 1 Tränenblechstufe montieren, 8 Schrauben einziehen.
SB0011187200001 | TRAENENBLECHSTUFE GESCHW.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.925 | 34.41 |  |  | TRAENENBLECHSTUFE GESCHW.MONT. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe montieren und beiderseits an Wange Hefthilfe E. TRAENENBLECHSTUFE GESCHW.MONT. SCHWEISSER 1 Tränenblechstufe beiderseits an Wangen heften, richten und E-schweissen.
SB0011188000001 | TRAEN.-BLECHST.MONT.MIT WINKEL | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Tränenblechstufe montieren, 4 Schrauben einziehen.
SB0011189000001 | HAUPTTREPPE EINBAU.BIS 4 M LG. | EUR | ST | 1 | 5.3 | 197.16 |  |  | 1 Treppe in Betrieb transportieren, montieren, ausrichten, Löcher für Kopf- und Fußanschluß anzeichnen, Treppe demontieren, 4 Löcher für Kopf- und 2 für Fußanschluß bohren, Treppe montieren, 6 Schrauben einziehen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.
SB0011190000001 | HAUPTTR.EIN-O.AUSB.BIS 4 M LG. | EUR | ST | 1 | 1.683 | 62.62 |  |  | 1 Treppe montieren oder demontieren, Schrauben ein- oder ausbauen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.
SB0011191000001 | WANG.F.NEBENTR.HERR.BIS 2 M LG | EUR | Paar | 1 | 3.1 | 115.32 |  |  | 2 Flachstähle (160 x 10) auf Länge anzeichnen, sägen oder brennschneiden, 2 Kopf- und Fuß- anschlüße für Nebentreppen herrichten, 6 Anschluß- löcher anzeichnen, bohren und entgraten, auf 2 Treppenwangen Grundanstrich aufbringen.
SB0011192000001 | WANG.F.NEBENTR.HERR.UEB.2 M LG | EUR | Paar | 1 | 3.25 | 120.9 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 191, jedoch Treppenlänge über 2 m.
SB0011193000001 | STUFE VERBOHR.A.NEBENTR.-WANG. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Je Stufe 4 Loch an Treppenwangen anzeichnen, bohren und entgraten. Auflagen für Stufen an Wangen streichen.
SB0011194200001 | TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHR | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHR. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe für Nebentreppe, 2 Anschluß- winkel, 1 Versteifungssteg herrichten. Je 4 Loch in Treppenwangen und Stufe, 8 Loch in Anschlusswinkel anzeichnen, bohren und entgraten. Hefthilfe E an Versteifungssteg, Auflagen streichen. TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHR. SCHWEISSER Versteifungssteg heften, richten und E-schweissen.
SB0011195200001 | TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHW | EUR | ST | 1 | 0.975 | 36.27 |  |  | TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHW. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe für Nebentreppe, 1 Versteifungssteg herrichten. Hefthilfe E an Versteifungssteg. TRAE-BLECHST.F.NEBEN-TR.GESCHW. SCHWEISSER 1 Versteifungssteg heften, richten und E-schweissen.
SB0011196200001 | TR-BL-ST.F.NE-TR.GESCHR-GESCHW | EUR | ST | 1 | 2.067 | 76.88 |  |  | TR-BL-ST.F.NE-TR.GESCHR-GESCHW. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe für Nebentreppe, 2 Anschuß- winkel, 1 Versteifungssteg herrichten. Je 4 Loch in Treppenwangen und Anschlußwinkel anzeichnen, bohren und entgraten. Hefthilfe E an 2 Anschlusswinkel und 1 Versteifungssteg, Auflagen streichen. TR-BL-ST.F.NE-TR.GESCHR-GESCHW. SCHWEISSER 2 Anschlusswinkel und 1 Versteifungssteg heften, richten und E-schweissen.
SB0011197000001 | PRESS-O.GI-RO-STUFE MONT.NE-TR | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | 1 Press- oder Gitterroststufe an Nebentreppe montieren, 4 Schrauben einziehen.
SB0011198000001 | TR-BL-STUFE GESCHR.MONT.NE-TR. | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.67 |  |  | 2 Anschlusswinkel und 1 Tränenblechstufe an Nebentreppe montieren, 8 Schrauben einziehen.
SB0011199200001 | TRAE-BLECHST.GESCHW.MONT.NE-TR | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | TRAE-BLECHST.GESCHW.MONT.NE-TR. SCHLOSSER 1 Tränenblechstufe an Nebentreppe montieren und beiderseits an Wange Hefthilfe E. TRAE-BLECHST.GESCHW.MONT.NE-TR. SCHWEISSER 1 Tränenblechstufe beiderseits an Wangen heften, richten und E-schweissen.
SB0011200000001 | TR-BL-ST.M.GESCHR.GESCHW.NE-TR | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | 1 Tränenblechstufe an Nebentreppe montieren, 4 Schrauben einziehen.
SB0011201000001 | NEBENTREPPE EINBAUEN | EUR | ST | 1 | 3.783 | 140.74 |  |  | 1 Treppe in Betrieb transportieren, montieren, ausrichten, Löcher für Kopf- und Fußanschluß anzeichnen, Treppe demontieren, 4 Löcher für Kopf- und 2 für Fußanschluß bohren, Treppe montieren, 6 Schrauben einziehen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.
SB0011201000002 | NEBENTREPPE EINBAUEN | EUR | ST | 1 | 4.667 | 173.6 |  |  | 1 Treppe in Betrieb transportieren, montieren, ausrichten, Löcher für Kopf- und Fußanschluß anzeichnen, Treppe demontieren, 4 Löcher für Kopf- und 2 für Fußanschluß bohren, Treppe montieren, 6 Schrauben einziehen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.
SB0011203000001 | NEBENTREPPE EIN- ODER AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | 1 Treppe montieren oder demontieren, Schrauben ein- oder ausbauen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.
SB0011203000002 | NEBENTREPPE EIN- ODER AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.417 | 52.7 |  |  | 1 Treppe montieren oder demontieren, Schrauben ein- oder ausbauen. Hebezeuge transportieren, auf- und abhängen, Sicherungsarbeiten.

## R-Rohr1
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0213 | Rechteckrohr
SB0213173000030 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000040 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000050 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000060 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000080 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000090 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000100 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000120 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213173000140 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000030 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000040 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000050 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000060 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000080 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000090 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000100 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000120 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213174000140 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0213301000030 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000040 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.36 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000050 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.9 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000060 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000080 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.63 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000090 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000100 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.23 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000120 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213301000140 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0213302000030 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000040 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000050 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000060 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000080 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000090 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000100 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000120 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213302000140 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000030 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.54 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000040 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.082 | 2.96 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000050 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.33 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000060 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 3.93 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000080 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000090 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000100 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.84 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000120 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213303000140 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0213304000030 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000040 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000050 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000060 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000080 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000090 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000100 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000120 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213304000140 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0213305200030 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200040 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200050 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200060 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200080 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200090 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200100 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200120 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305200140 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0213305210030 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210040 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210050 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210060 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210080 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210090 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210100 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210120 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305210140 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0213305220030 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220040 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220050 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220060 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220080 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220090 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220100 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220120 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213305220140 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0213306200030 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200040 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200050 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200060 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200080 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200090 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200100 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200120 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306200140 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.542 | 19.66 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0213306210030 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210040 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210050 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210060 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.07 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210080 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210090 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210100 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.35 | 12.71 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210120 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306210140 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0213306220030 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220040 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220050 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220060 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220080 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220090 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220100 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220120 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213306220140 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.2 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0213307200030 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.26 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200040 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.17 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200050 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.29 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.49 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307200140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0213307210030 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210040 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210050 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.38 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.19 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307210140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.22 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, drehbar.
SB0213307220030 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.217 | 7.87 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220040 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220050 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.13 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213307220140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.458 | 16.64 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0213344000030 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.85 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000040 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.91 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000050 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000060 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000080 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000090 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000100 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000120 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0213344000140 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.

## R-Rohr2
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0215 | Rechteckrohr
SB0215173000030 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.028 | 1.03 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000040 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.09 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000050 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000060 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000080 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.57 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000090 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000100 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.81 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000120 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.055 | 2 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215173000140 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000030 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000040 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.45 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000050 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000060 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.69 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000080 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.94 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000090 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.12 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000100 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.3 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000120 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.42 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215174000140 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.077 | 2.78 |  |  | Abmessung 30/15-140/70 Vorbereiten des Untergrundes an Rechteckrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0215301000060 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.54 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215301000080 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.14 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215301000090 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215301000100 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.75 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215301000120 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.05 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215301000140 | RECHTECKROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.65 |  |  | Rechteckrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0215302000060 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215302000080 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.77 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215302000090 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.68 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215302000100 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.59 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215302000120 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215302000140 | RECHTECKROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.31 |  |  | Rechteckrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000060 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.45 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000080 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.35 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000090 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 6.96 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000100 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.56 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000120 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.47 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215303000140 | RECHTECKROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.275 | 9.98 |  |  | Rechteckrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0215304000060 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.97 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215304000080 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215304000090 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215304000100 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.21 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215304000120 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.27 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215304000140 | RECHTECKROHR-SCHNI.MASCH-SAEGE | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Rechteckrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0215305200060 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305200080 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305200090 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.18 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305200100 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.633 | 22.99 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305200120 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305200140 | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0215305210060 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.61 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305210080 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305210090 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.54 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305210100 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305210120 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.27 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305210140 | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.625 | 22.69 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, drehbar. RECHTECKROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, drehbar.
SB0215305220060 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.567 | 20.57 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215305220080 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215305220090 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 25.41 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215305220100 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.22 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215305220120 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215305220140 | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STOSS E IN ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, in Zwangslage.
SB0215306200060 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306200080 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.29 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306200090 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.692 | 25.11 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306200100 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.742 | 26.92 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306200120 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.817 | 29.65 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306200140 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 33.27 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 201, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E MISCHW. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 202, jedoch als Gehrung.
SB0215306210060 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.43 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306210080 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.517 | 18.75 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306210090 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.55 | 19.97 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306210100 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.592 | 21.48 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306210120 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.65 | 23.59 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306210140 | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.733 | 26.62 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 211, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 212, jedoch als Gehrung.
SB0215306220060 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.683 | 24.81 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215306220080 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.13 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215306220090 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.833 | 30.25 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215306220100 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.908 | 32.97 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215306220120 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.983 | 35.7 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215306220140 | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.1 | 39.93 |  |  | RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 221, jedoch als Gehrung. RECHTECKROHR-GEHRNG.E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 305 222, jedoch als Gehrung.
SB0215307200060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.325 | 11.8 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307200080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307200090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307200100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307200120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307200140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.24 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHLOSSER Rechteckrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E MW SCHWEISSER Rechteckrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0215307210060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.3 | 10.89 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307210080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.1 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307210090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.01 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307210100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307210120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307210140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.03 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, drehbar. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 202, drehbar.
SB0215307220060 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.4 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215307220080 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.383 | 13.91 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215307220090 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.408 | 14.82 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215307220100 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.433 | 15.73 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215307220120 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.467 | 16.94 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215307220140 | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.45 |  |  | RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 307 201, in Zwangslage. RECHTECKROHR-STO.A.PLATTE E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAp 307 202, in Zwangslage.
SB0215344000060 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.15 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0215344000080 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0215344000090 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.33 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0215344000100 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.39 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0215344000120 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0215344000140 | RECHTECKRO-GEHR-SCHN.MA-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.63 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 304, jedoch als Gehrungsschnitt.

## Q-Rohr1
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
SB-0205 | Quadratrohr
SB0205001000040 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000050 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000060 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000070 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000080 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000090 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205001000100 | QUADRATROHR HERRICHTEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Quadratrohr ausmessen, anzeichnen, auf- und ab- legen, richten, transportieren am Arbeitsplatz.
SB0205002000040 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000050 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000060 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000070 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000080 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000090 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205002000100 | QUADRATROHR MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Quadratrohr transportieren, hochheben von Hand bzw. mittels Hebezeugen und ausrichten, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000040 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000050 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000060 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000070 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000080 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000090 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205003000100 | QUADRATROHR DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Quadratrohr abnehmen von Hand bzw. mittels Hebe- zeugen ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen, Hebezeuge hängen, um- und abhängen.
SB0205004000040 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000050 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000060 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000070 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000080 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000090 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205004000100 | QUADRATROHR-SCHNITT MASCH-SAEG | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Quadratrohr ein- und aus- spannen, sägen mittels Kreissäge und entgraten. Die Werte gelten auch für Schnitte mittels Schneidbrenner oder Trennschleifer bei Demontage.
SB0205005200040 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200050 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200060 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200070 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200080 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200090 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.66 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005200100 | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT | EUR | ST | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHLOSSER Quadratrohrstoß messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E . Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E MISCHWERT SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß heften, richten und E-schweißen ohne Gegenlage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage.
SB0205005210040 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210050 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210060 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210070 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210080 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210090 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005210100 | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.608 | 22.63 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, drehbar.
SB0205005220040 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220050 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220060 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220070 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.66 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220080 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 29.45 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220090 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205005220100 | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS E I.ZWANGSL. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, in Zwangslage.
SB0205006200040 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200050 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.583 | 21.7 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200060 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200070 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.7 | 26.04 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200080 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.83 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200090 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006200100 | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 201, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E MISCHWT. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 202, jedoch als Gehrung.
SB0205006210040 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210050 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210060 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210070 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210080 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210090 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.675 | 25.11 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006210100 | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR | EUR | ST | 1 | 0.7 | 26.04 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 211, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E DREHBAR SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 212, jedoch als Gehrung.
SB0205006220040 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220050 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.66 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220060 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.775 | 28.83 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220070 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220080 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220090 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205006220100 | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 221, jedoch als Gehrung. QUADRATROHR-GEHRUNG E I.ZWALA. SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 005 222, jedoch als Gehrung.
SB0205007200040 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200050 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200060 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200070 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200080 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200090 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007200100 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHLOSSER Quadratrohrstoss messen, anzeichnen, anpassen, Hefthilfe E auf Platte oder Anschlußauflage. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E MW SCHWEISSER Quadratrohr-Stoß auf Platte oder Anschlußauflage heften, richten und E-schweißen. Mischwert zwischen drehbar und in Zwangslage. Kehlnahthöhe ""a"" = 3 - " 5 mm.
SB0205007210040 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210050 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210060 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210070 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210080 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210090 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007210100 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, drehbar. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E DB SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, drehbar.
SB0205007220040 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220050 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220060 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220070 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220080 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220090 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205007220100 | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHLOSSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 201, in Zwangslage. QUADRATROHR-STOSS A.PLATT.E ZL SCHWEISSER Arbeitsausführung wie bei AAP 007 202, in Zwangslage.
SB0205173000020 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000030 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.03 | 1.12 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000040 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000050 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000060 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000070 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000080 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000090 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205173000100 | ROHR REINIGEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Neue oder leicht oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleif- papier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000020 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000030 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000040 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000050 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000060 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000070 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.06 | 2.23 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000080 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000090 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205174000100 | ROHR ENTROSTEN UND BESCHICHTEN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Abmessung 20-100 Vorbereiten des Untergrundes an Quadratrohr. Oxydierte Rohre von Zunder, Rost und Schmutz mittels Stahl- oder Drahtbürste, Schleifpapier, Stahlwolle, Putzlappen und Handfeger säubern. Farbauftrag mittels Streich- und Rolltechnik.
SB0205244000040 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000050 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000060 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000070 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000080 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000090 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.
SB0205244000100 | QUADRATRO-GEHR-SCHN.MA-SAEGE. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 004, jedoch als Gehrungsschnitt.

## Sanitär
Schlüssel | Bezeichnung | WE | ME | Auflösbar | Stunden | Kosten | zugeord. KOA | zugeord. Artikel | Bemerkung | Ort | BAS | KGL276 | DIN276 neu | SAP
IN | Installation/Sanitär/Heizung/Klima
IN-0001 | Sanitäre Objekte montieren
IN0001001000001 | WASCHTISCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Waschtisch anzeichnen, mit 2 Muttern M10 sowie Unterlegscheiben montieren und ausrichten.
IN0001004000001 | DOPPELWASCHTISCH MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.733 | 27.28 |  |  | Doppelwaschtisch anzeichnen, mit 3 Muttern M10 sowie Unterlegscheiben montieren und ausrichten.
IN0001005000001 | HANDWASCHBECKEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Waschtisch anzeichnen, mit 2 Muttern M10 sowie Unterlegscheiben montieren und ausrichten.
IN0001008000001 | AUSGUSSBECKEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Ausgußbecken anzeichnen, mit 2 Schrauben 6 mm montieren und ausrichten.
IN0001010000001 | CHROMNICKELSTAHLBE.MON.(EINF.) | EUR | ST | 1 | 1.4 | 52.08 |  |  | Chromnickelstahlbecken in Unterbau einsetzen, mit Krampen befestigen und ausrichten.
IN0001015000001 | BADEWANNE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.167 | 43.4 |  |  | Badewanne bis 10 M auf ebener Erde transportieren, Füße anschrauben (Fußgestell). Wanne aufstellen und ausrichten.
IN0001018000001 | BRAUSEWANNE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Badewanne bis 10 M auf ebener Erde transportieren, Füße anschrauben (Fußgestell). Wanne aufstellen und ausrichten.
IN0001019000001 | BRAUSEWANNENTRAEGER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Badewannenträger bis 10 m auf ebener Erde transportieren. Träger auf Boden anzeichnen, Kleber auftragen, Badewannenträger aufsetzen und ausrichten.
IN0001020000001 | BIDET MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Bidet anzeichnen, mit 2 Schrauben 6mm montieren und ausrichten.
IN0001022000001 | URINALBECKEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Urinalbecken anzeichnen, mit 2 Muttern M10 (Hutmuttern) sowie Unterlegscheiben montieren und ausrichten.
IN0001023000001 | URINAL-EINLAUFBOGEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Bogen, Eckventil oder Druckspüler eindichten und ausrichten. Verbindungsrohr kürzen mit 1 Verschraubung montieren und Einlaufmuffe dichten.
IN0001024000001 | URINAL-ABLAUFBOGEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Ablaufbogen eindichten und Muffe dichten.
IN0001026000001 | KLOSETTKOERPER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Klosettkörper anzeichnen, mit 2 Schrauben 6 mm montieren (Manschette dichten) und ausrichten.
IN0001027000001 | KLOSETTABLAUFROHR MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Klosettablaufrohr ausmessen, Schnitt anzeichnen, Ablaufrohr kürzen, Rohrende abschrägen und montieren.
IN0001028000001 | SPUELKASTEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Spülkasten anzeichnen, mit 2 Schrauben 6 mm montieren und ausrichten.
IN0001029000001 | DRUCKSPUELER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Spüler eindichten und ausrichten.
IN0001030000001 | SPUELROHR MIT VERBINDER MONT. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Spülrohr kürzen, Schnittkanten entgraten, mit 1 Verschraubung montieren und Spülrohrverbinder dichten.
IN0001031000001 | KLOSETTSITZ MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Klosettsitz auspacken, mit 2 Befestigungsschrauben montieren u. ausrichten.
IN0001032000001 | SCHWIMMERVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Schwimmerventil mit einer Gegenmutter am Spülkasten befestigen, ausrichten und einstellen.
IN0001033000001 | GLOCKENDICHTUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Glockendichtung auf Unterteil der Glocke aufziehen.
IN0001035000001 | ZAPFVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Zapfventil mit Rosette eindrehen und ausrichten.
IN0001036000001 | STANDVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Standventil mit Kitt einsetzen, Unterlagscheiben montieren und Gegenmutter festziehen.
IN0001037000001 | EINLOCH-MISCHBATTERIE MONT. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Ventil mit Kitt einsetzen, Unterlagscheiben montieren und Gegenmutter festziehen. Zusätzlich Exzenter, 2 Verbindungsrohre anpassen(biegen), kürzen und 2 Quetschverschraubungen anziehen.
IN0001038000001 | EINLOCH-SICHERH.-MISCHB.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 036. Zusätzlich 3 Verbindungsrohre anpassen (biegen), kürzen und 3 Quetschverschraubungen anziehen.
IN0001039000001 | WAND-SCHWENKVENTIL MONTIEREN. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Schwenkventil eindrehen und ausrichten.
IN0001040000001 | WAND-MISCHBATTERIE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 2 S-Anschlüsse verpacken, eindrehen und ausrichten. Batterie mit 2 Verschraubungen montieren.
IN0001041000001 | WANNEN-FUELL-U.BRAUSEB.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | 2 S-Anschlüsse verpacken, eindrehen und ausrichten. Batterie mit 2 Verschraubungen montieren. Zusätzlich Brausegarnitur montieren.
IN0001044000001 | LOCH SCHLAGEN IN WASCHTISCH | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Loch anzeichnen mit kleinem Hammer von oben in Waschtisch (Handwaschbecken) schlagen.
IN0001045000001 | ECKVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Gewinde verpacken Eckventil mit Rosette eindrehen und ausrichten.
IN0001046000001 | ROSETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rosette kürzen, anpassen, bearbeiten und montieren.
IN0001047000001 | VERBINDUNGSROHR MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Verbindungsrohr biegen, anpassen und kürzen. 1 Verschraubung und 1 Quetsch- verschraubung dichten.
IN0001048000001 | QUETSCHVERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Überwurfmutter, Unterlagscheibe und Dichtung aufstecken, Überwurfmutter festziehen.
IN0001049000001 | AB-U.UEBERLAUFGARN.M.SIPH.MONT | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Ab-und Überlaufventil (Exzenter) verkitten und einsetzen. Überlaufrohr anpassen, wenn erforderlich kürzen, bearbeiten und montieren. Siphon anschrauben und dichten.
IN0001050000001 | AB-UND UEBERLAUFVENTIL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Ab-und Überlaufventil verkitten, einsetzen, Dichtung und Unterlagscheibe auflegen und mit Gegenmutter festziehen.
IN0001052000001 | GERUCHVERSCHL.M.H-NIPPEL MONT. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Geruchverschluß anpassen, wenn erforderlich kürzen, bearbeiten und mit H-Nippel montieren.
IN0001055000001 | HANDTUCHHALTER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Handtuchhalter anzeichnen, mit 2 Schrauben 4mm montieren und ausrichten.
IN0001058000001 | KETTE M.K-HALTER U.STOPF.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Kettenhalter mit Kitt einsetzen, Unterlagscheibe montieren und Gegenmutter festziehen.
IN0001059000001 | HAHNLOCHSTOPFEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Kettenhalter mit Kitt einsetzen, Unterlagscheibe montieren und Gegenmutter festziehen.
IN0001060000001 | SPIEGEL MIT 4 KLAMMERN MONT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | 4 Spiegelklammern mit je 1 Schraube 4mm montieren, Spiegel einsetzen und ausrichten.
IN0001062000001 | HAKEN MONTIEREN (1 SCHRAUBE) | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Haken mit 1 Schraube 4mm montieren und ausrichten.
IN0001063000001 | HAKEN MONTIEREN (2 SCHRAUBEN) | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Haken mit 2 Schrauben 4mm montieren und ausrichten.
IN0001064000001 | ABLAGE MONTIEREN (2 SCHRAUBEN) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Ablage mit 2 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001065000001 | ABLAGE MONTIEREN (4 SCHRAUBEN) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Ablage mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001068000001 | WANNENGRIFF MIT 4 SCHR. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Wannengriff mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001070000001 | BRAUSEKOPF MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Dichtung auflegen und Brausekopf festziehen.
IN0001074000001 | E-GERAET MONTIEREN (BIS 5 L) | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | E-Gerät mit 2 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001075000001 | E-GERAET MONTIEREN (BIS 30 L) | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | E-Gerät mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001080000001 | VENTIL-OBERTEIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Messing Oberteil mit Überkappe und Handgriff montieren.
IN0001081000001 | VENTILSITZ-DICHTUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Dichtung aufstecken und mit Gewindemutter sichern.
IN0001082000001 | VENTILSITZ FRAESEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Ventilsitz mit Fräser glätten und Frässpäne mit Wasser abspülen.
IN0001085000001 | KLOSETTZUGFUEHRUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Klosettzugführung in Dübel eindrehen und ausrichten.
IN0001086000001 | KLOSETTZUG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Klosettzug einhängen und wenn erforderlich kürzen.
IN0001087000001 | UEBERSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Überschelle anzeichnen, mit 2 Schrauben 4mm montieren und ausrichten.
IN0001088000001 | KLOSETTPAPIERHALTER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Klosettpapierhalter anzeichnen, mit 2Schrauben 4mm montieren u. ausrichten.
IN0001089000001 | AQUAMATGEHAEUSE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Aquamatgehäuse anzeichnen, mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001090000001 | AQUAMAT-ABDECKKASTEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Aquamat-Abdeckkasten mit 2 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001091000001 | AUSSCHNITT IN ABDECKKASTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Ausschnitt anzeichnen, Abdeckkasten (Aquamat) spannen, sägen mittels Handsäge und bearbeiten.
IN0001092000001 | U-SCHIENE MONT. (DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | U-Schiene anzeichnen, mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001093000001 | SEITENTEIL MONT. (DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | Seitenteil mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001094000001 | ANSCHLAGBAND MO. (DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.48 |  |  | Anschlagband aufstecken und ausrichten.
IN0001095000001 | HOLMABDECKPL. MO.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Holmabdeckplatte montieren und ausrichten.
IN0001096000001 | ECKWINKEL MONT. (DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Eckwinkel aufstecken und ausrichten.
IN0001097000001 | SCHIEBETUER MONT.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Schiebetüreneinheit mit 8 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001098000001 | SCHIEBETUERLAUFWERK FETTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Schiebetürenlaufwerk fetten und prüfen.
IN0001100000001 | UNICA-WANDGESTAENGE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Unica-Wandgestänge anzeichnen, mit 4 Schrauben montieren und ausrichten.
IN0001142000006 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001142000008 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001142000010 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001142000012 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001142000016 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001142000020 | RAWL-ANKER IN WAND MAUERZIEGEL | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Loch anzeichnen, bohren mittels Luft- oder Elektrobohrmaschine, Rawl-Anker einsetzen und Schraube montieren.
IN0001143000006 | RAWL-ANKER I.WAND KERAM.PLATT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch bei Wandverkleidungen aus keramischen Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001143000008 | RAWL-ANKER I.WAND KERAM.PLATT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch bei Wandverkleidungen aus keramischen Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001143000010 | RAWL-ANKER I.WAND KERAM.PLATT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch bei Wandverkleidungen aus keramischen Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001143000012 | RAWL-ANKER I.WAND KERAM.PLATT. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch bei Wandverkleidungen aus keramischen Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001143000016 | RAWL-ANKER I.WAND KERAM.PLATT. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch bei Wandverkleidungen aus keramischen Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000006 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000008 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000010 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000012 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000016 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001144000020 | RAWL-ANK.I.BET.0.INDUSTR-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 142, jedoch in Beton oder bei Wandverkleidungen aus Industrie-Platten. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000006 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000008 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000010 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000012 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000016 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001145000020 | SELBSTBOHRDUEB.I.BET.O.I-PLATT | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Arbeitsausführung wie bei AAP 144, jedoch mit Selbstbohrdübel. Bei Behinderung durch Betonstahlbewehrung Faktor 1,50 einsetzen.
IN0001146000008 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.05 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000010 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000012 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000016 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000020 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000024 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.077 | 2.85 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000027 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001146000030 | MASCH.-SCHRAUBE EIN-O.AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Maschinenschraube einstecken oder ausbauen, Mutter auf- oder abdrehen, festziehen oder lösen.
IN0001147000001 | LUFT-ODER E-BOHRANSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Luftschläuche oder Elektrokabel auslegen und einrollen (ab mehr als 2 Schläuche). Diese AAP darf nur in Ausnahmefällen, bei besonderen Schwierig- keiten eingesetzt werden. In der Regel ist die AAP durch die Rüst- und Nebenzeit abgegolten. (Siehe allgemeine Beschreibung Ziff. 2.5)
IN0001151000005 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN MAUERW | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001151000006 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN MAUERW | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001151000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN MAUERW | EUR | ST | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001151000010 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN MAUERW | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001151000016 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN MAUERW | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Mauerwerk bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001152000005 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN WANDPL | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Wandplatten (Beton) bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001152000006 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN WANDPL | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Wandplatten (Beton) bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001152000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN WANDPL | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Wandplatten (Beton) bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001152000010 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN WANDPL | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Wandplatten (Beton) bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001152000016 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN WANDPL | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Wandplatten (Beton) bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001153000005 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETON | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Beton bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001153000006 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETON | EUR | ST | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Beton bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001153000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETON | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Beton bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001153000010 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETON | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Beton bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001153000016 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETON | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Beton bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001154000005 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETOND | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betondecke bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001154000006 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETOND | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betondecke bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001154000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETOND | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betondecke bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001154000010 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETOND | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betondecke bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001154000016 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETOND | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betondecke bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001155000005 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETONB | EUR | ST | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betonboden bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraustelle wird gesondert gerechnet. Mischwert zwischen AAP 153 00 und AAP 154 00.
IN0001155000006 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETONB | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.74 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betonboden bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraustelle wird gesondert gerechnet. Mischwert zwischen AAP 153 00 und AAP 154 00.
IN0001155000008 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETONB | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betonboden bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraustelle wird gesondert gerechnet. Mischwert zwischen AAP 153 00 und AAP 154 00.
IN0001155000010 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETONB | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betonboden bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraustelle wird gesondert gerechnet. Mischwert zwischen AAP 153 00 und AAP 154 00.
IN0001155000016 | KUNSTSTOFFDUEBEL BOHREN BETONB | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Loch anzeichnen, mit E-Schlagbohrmaschine in Betonboden bohren und Kunststoffdübel einsetzen. Schraustelle wird gesondert gerechnet. Mischwert zwischen AAP 153 00 und AAP 154 00.
IN0001160000001 | STOCKSCHRAUBE M10 MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Stockschraube M10 mit Schlüssel in Kunststoffdübel eindrehen u. ausrichten.
IN0001168000006 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONDECKE | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- oder E-Bohrmaschine in Betondecke bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001168000008 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONDECKE | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- oder E-Bohrmaschine in Betondecke bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001168000010 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONDECKE | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- oder E-Bohrmaschine in Betondecke bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001168000012 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONDECKE | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- oder E-Bohrmaschine in Betondecke bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001168000016 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONDECKE | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- oder E-Bohrmaschine in Betondecke bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesondert gerechnet.
IN0001169000006 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONBODEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- o. E-Bohrmaschine in Betonboden bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesonder gerechnet.
IN0001169000008 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONBODEN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- o. E-Bohrmaschine in Betonboden bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesonder gerechnet.
IN0001169000010 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONBODEN | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- o. E-Bohrmaschine in Betonboden bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesonder gerechnet.
IN0001169000012 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONBODEN | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- o. E-Bohrmaschine in Betonboden bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesonder gerechnet.
IN0001169000016 | ANKERDUEBEL BOHREN BETONBODEN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 1 Loch anzeichnen mit Luft- o. E-Bohrmaschine in Betonboden bohren und Ankerdübel (Rawl-Anker) einsetzen. Schraubstelle wird gesonder gerechnet.
IN-0002 | Sanitäre Objekte komplett montieren
IN0002001000001 | WASCHT.M.EINL.MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.833 | 68.2 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 037, 1St. Einloch-Mischbatterie mont. 050, 1St. Ab- u.Überlaufventil mont. 045, 2St. Eckventile montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Beton.
IN0002001000002 | WASCHT.M.EINL.MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.933 | 71.92 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 037, 1St. Einloch-Mischbatterie mont. 050, 1St. Ab- u.Überlaufventil mont. 045, 2St. Eckventile montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Beton.
IN0002001000003 | WASCHT.M.EINL.MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.967 | 73.16 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 037, 1St. Einloch-Mischbatterie mont. 050, 1St. Ab- u.Überlaufventil mont. 045, 2St. Eckventile montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst.Dübel bohr. Beton.
IN0002002000001 | WASCHT.M.STAND-VENT.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 56.42 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 036, 1St. Standventil montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002002000002 | WASCHT.M.STAND-VENT.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.6 | 59.52 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 036, 1St. Standventil montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002002000003 | WASCHT.M.STAND-VENT.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.633 | 60.76 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 036, 1St. Standventil montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 052, 1St. Geruchverschl. m. H-Nipp. mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002003000001 | WASCHT.M.WAND-MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 040, 1St. Wandmischbatterie montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002003000002 | WASCHT.M.WAND-MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 040, 1St. Wandmischbatterie montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002003000003 | WASCHT.M.WAND-MISCHB.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 1.667 | 62 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 040, 1St. Wandmischbatterie montieren. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.m. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr. Beton.
IN0002004000001 | WASCHT.M.SICHERH-MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 2.067 | 76.88 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 038, 1St. Einloch-Sicherh.-Mischb.mont 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002004000002 | WASCHT.M.SICHERH-MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 2.167 | 80.6 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 038, 1St. Einloch-Sicherh.-Mischb.mont 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002004000003 | WASCHT.M.SICHERH-MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 001, 1St. Waschtisch montieren. 038, 1St. Einloch-Sicherh.-Mischb.mont 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002011000001 | DO-WASCHT.M.EINL.MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 3.567 | 132.68 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 004, 1St. Doppelwaschtisch montieren. 037, 2St. Einloch-Mischbatterien mont. 050, 2St. Ab-u.Überlaufventile mont. 045, 4St. Eckventile montieren. 052, 2St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 3St. Stockschrauben eindrehen. 151, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002011000002 | DO-WASCHT.M.EINL.MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 3.7 | 137.64 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 004, 1St. Doppelwaschtisch montieren. 037, 2St. Einloch-Mischbatterien mont. 050, 2St. Ab-u.Überlaufventile mont. 045, 4St. Eckventile montieren. 052, 2St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 3St. Stockschrauben eindrehen. 151, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002011000003 | DO-WASCHT.M.EINL.MISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 3.75 | 139.5 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 004, 1St. Doppelwaschtisch montieren. 037, 2St. Einloch-Mischbatterien mont. 050, 2St. Ab-u.Überlaufventile mont. 045, 4St. Eckventile montieren. 052, 2St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 160, 3St. Stockschrauben eindrehen. 151, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 3St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002012000001 | E-GERAET BIS 5 L. KOMPL. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002012000002 | E-GERAET BIS 5 L. KOMPL. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002012000003 | E-GERAET BIS 5 L. KOMPL. MONT. | EUR | ST | 1 | 0.467 | 17.36 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 074, 1St. E-Gerät 5l. montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002013000001 | E-GERAET BIS 30 L. KOMPL. MONT | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 075, 1St. E-Gerät 30l. montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002013000002 | E-GERAET BIS 30 L. KOMPL. MONT | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 075, 1St. E-Gerät 30l. montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002013000003 | E-GERAET BIS 30 L. KOMPL. MONT | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 075, 1St. E-Gerät 30l. montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002014000001 | HANDTUCHH.M.2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 055, 1St. Handtuchhalter montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002014000002 | HANDTUCHH.M.2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 055, 1St. Handtuchhalter montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002014000003 | HANDTUCHH.M.2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 055, 1St. Handtuchhalter montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002015000001 | HAKEN MIT 1 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 062, 1St. Haken montieren. 151, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002015000002 | HAKEN MIT 1 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 062, 1St. Haken montieren. 151, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002015000003 | HAKEN MIT 1 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 062, 1St. Haken montieren. 151, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 1St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002016000001 | HAKEN MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 063, 1St. Haken montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002016000002 | HAKEN MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 063, 1St. Haken montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002016000003 | HAKEN MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 063, 1St. Haken montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002017000001 | ABLAGE MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 064, 1St. Ablage montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002017000002 | ABLAGE MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 064, 1St. Ablage montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002017000003 | ABLAGE MIT 2 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 064, 1St. Ablage montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002018000001 | ABLAGE MIT 4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 065, 1St. Ablage montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002018000002 | ABLAGE MIT 4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 065, 1St. Ablage montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002018000003 | ABLAGE MIT 4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 065, 1St. Ablage montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002019000001 | SPIEGEL MIT 4 KLAMM.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 060, 1St. Spiegel montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002019000002 | SPIEGEL MIT 4 KLAMM.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 060, 1St. Spiegel montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002019000003 | SPIEGEL MIT 4 KLAMM.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 060, 1St. Spiegel montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002021000001 | AUSGUSSBE.M.WANDMISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 1.283 | 47.74 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 040, 1St. Wand-Mischbatterie montieren 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002021000002 | AUSGUSSBE.M.WANDMISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 1.333 | 49.6 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 040, 1St. Wand-Mischbatterie montieren 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002021000003 | AUSGUSSBE.M.WANDMISCHB.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 1.367 | 50.84 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 040, 1St. Wand-Mischbatterie montieren 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002022000001 | AUSGUSSBE.M.ZAPFVENT.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 035, 1St. Zapfventil montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002022000002 | AUSGUSSBE.M.ZAPFVENT.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 035, 1St. Zapfventil montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002022000003 | AUSGUSSBE.M.ZAPFVENT.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken montieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 035, 1St. Zapfventil montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002031000001 | KLOSETTKOER.M.TIEFH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 1.7 | 63.24 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002031000002 | KLOSETTKOER.M.TIEFH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 1.767 | 65.72 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002031000003 | KLOSETTKOER.M.TIEFH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 1.8 | 66.96 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002032000001 | KLOSETTKOER.M.HOCHH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 2.017 | 75.02 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 087, 1St. Überschelle montieren. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 085, 1St. Klosettzugfuehrung montieren 086, 1St. Klosettzug montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002032000002 | KLOSETTKOER.M.HOCHH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 2.15 | 79.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 087, 1St. Überschelle montieren. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 085, 1St. Klosettzugfuehrung montieren 086, 1St. Klosettzug montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002032000003 | KLOSETTKOER.M.HOCHH.SPUELK.MO. | EUR | ST | 1 | 2.217 | 82.46 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 028, 1St. Spülkasten montieren. 030, 1St. Spülrohr m.Verbinder mont. 087, 1St. Überschelle montieren. 045, 1St. Eckventil montieren. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 085, 1St. Klosettzugfuehrung montieren 086, 1St. Klosettzug montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren. 151, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 5St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002033000001 | SPUELKASTEN TIEFH. KOMPL. MO. | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 028, 1St. Spülkasten montieren. 045, 1St. Eckventil mit Rosette mont. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 030, 1St. Spülrohr mit Verbinder mont 151, 2ST. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002033000002 | SPUELKASTEN TIEFH. KOMPL. MO. | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 028, 1St. Spülkasten montieren. 045, 1St. Eckventil mit Rosette mont. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 030, 1St. Spülrohr mit Verbinder mont 151, 2ST. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002033000003 | SPUELKASTEN TIEFH. KOMPL. MO. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 34.1 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 028, 1St. Spülkasten montieren. 045, 1St. Eckventil mit Rosette mont. 047, 1St. Verbindungsrohr montieren. 030, 1St. Spülrohr mit Verbinder mont 151, 2ST. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002034000003 | KLOSETTKOERPER KOMPLETT MONT. | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 026, 1St. Klosettkörper montieren. 155, 2St. Kunstst. Düb.bohr.Betonbo. 027, 1St. Klosettablaufrohr montieren. 031, 1St. Klosettsitz montieren.
IN0002035000001 | KLOSETTPAPIERH.M.2 SCHR.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 088, 1St. Klosettpapierhalter mont. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002035000002 | KLOSETTPAPIERH.M.2 SCHR.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 088, 1St. Klosettpapierhalter mont. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002035000003 | KLOSETTPAPIERH.M.2 SCHR.KO.MO. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 088, 1St. Klosettpapierhalter mont. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton.
IN0002036000001 | UEBERSCHEL.M.2 SCHR.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 087, 1St. Überschelle montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002036000002 | UEBERSCHEL.M.2 SCHR.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 087, 1St. Überschelle montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002036000003 | UEBERSCHEL.M.2 SCHR.KOMPL.MO. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 087, 1St. Überschelle montieren. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002041000001 | URINALBECKEN U.ANSCHL.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.917 | 34.1 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 022, 1St. Urinalbecken montieren. 024, 1St. Urinal-Ablaufbogen montieren 023, 1St. Urinal-Einlaufbogen mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002041000002 | URINALBECKEN U.ANSCHL.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 1 | 37.2 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 022, 1St. Urinalbecken montieren. 024, 1St. Urinal-Ablaufbogen montieren 023, 1St. Urinal-Einlaufbogen mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002041000003 | URINALBECKEN U.ANSCHL.KO.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 022, 1St. Urinalbecken montieren. 024, 1St. Urinal-Ablaufbogen montieren 023, 1St. Urinal-Einlaufbogen mont. 160, 2St. Stockschrauben eindrehen. 151, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 2St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002042000001 | WANNENGR.M.4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 068, 1St. Wannengriff montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002042000002 | WANNENGR.M.4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 068, 1St. Wannengriff montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002042000003 | WANNENGR.M.4 SCHR.KOMPL.MONT. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 068, 1St. Wannengriff montieren. 151, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Mauerw. oder 152, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Wandpl. oder 153, 4St. Kunstst. Dübel bohr.Beton
IN0002045000002 | DUSCHKABINE EINTEILIG KOMP.MO. | EUR | ST | 1 | 3.767 | 140.12 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 094 2St. Anschlagbänder montieren. 001 095 2St. Holmabdeckplatten mont. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 10M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002045000003 | DUSCHKABINE EINTEILIG KOMP.MO. | EUR | ST | 1 | 3.9 | 145.08 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 094 2St. Anschlagbänder montieren. 001 095 2St. Holmabdeckplatten mont. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 10M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002046000002 | DUSCHKABINE ZWEITEILIG KOMP.MO | EUR | ST | 1 | 4.817 | 179.18 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 093 1St. Seitenteil montieren. 001 094 2St. Anschlagbänder montieren. 001 095 3St. Holmabdeckplatten mont. 001 096 2St. Eckwinkel montieren. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 12M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002046000003 | DUSCHKABINE ZWEITEILIG KOMP.MO | EUR | ST | 1 | 4.95 | 184.14 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 093 1St. Seitenteil montieren. 001 094 2St. Anschlagbänder montieren. 001 095 3St. Holmabdeckplatten mont. 001 096 2St. Eckwinkel montieren. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 12M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002047000002 | DUSCHKABINE DREITEILIG KOMP.MO | EUR | ST | 1 | 5.933 | 220.72 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 093 2St. Seitenteil montieren. 001 094 3St. Anschlagbänder montieren. 001 095 4St. Holmabdeckplatten mont. 001 096 4St. Eckwinkel montieren. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 14M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002047000003 | DUSCHKABINE DREITEILIG KOMP.MO | EUR | ST | 1 | 6.067 | 225.68 |  |  | Gru. AAP Einh. 001 092 2St. U-Schiene montieren. 001 097 1St. Schiebetüreinheit mont. 001 093 2St. Seitenteil montieren. 001 094 3St. Anschlagbänder montieren. 001 095 4St. Holmabdeckplatten mont. 001 096 4St. Eckwinkel montieren. 001 098 1St. Schiebetürlaufwerk fetten. 001 152 8St. Kunstst.Dübel bohr.Wandpl. o.001 153 8St. Kunstst.Dübel bohr.Beton 003 035 14M. Silikon verarbeiten. 003 050 1St. Duschkabine transp.u.ausp.
IN0002051000001 | BIDETKOERP.M.EINL-MISCHB.K.MO. | EUR | ST | 1 | 1.75 | 65.1 |  |  | Arbeitsauführung wie Gruppe 000001. AAP: 020, 1St. Bidet montieren. 155, 2St. Kunstst.Dübel bohr.Betonbo. 037, 1St. Einloch-Mischbatterie mont. 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil mont. 045, 2St. Eckventile montieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nippel mont.
IN0002052000002 | BRAUSEBATT.M.UNICA-WANDG.MONT. | EUR | ST | 1 | 1.133 | 42.16 |  |  | 1 Brausebatterie mit Brausegarnitur montieren. 3 Gewinde DN 15 dichten. 1 Unica-Wandgestänge mit 4 Schrauben montieren. 4 Kunststoffdübel bohren 6 mm Wandplatte.
IN0002053000002 | E-GERÄTE K10 MONTIEREN KOMPL. | EUR | ST | 1 | 4.65 | 172.98 |  |  | 1 E-Gerät KA 10 mit 4 Schr.mont.und ausrichten. 4 Kunststoffdübel bohren 10mm Wandplatte. 2 Verchromte Kupferrohre 12mm verlegen. 6 Kupferbogen 12mm biegen. 1 D.V. 12mm montieren. 1 Ventil-Oberteil mont. 1 Ventil-Oberteil demont. 5 Verschraubungen 12mm dichten. 5 Gewinde 1/2"" dichten. 2 Gewinde 3/4"" dichten. " 1 Wandbatterie montieren. 1 Wandscheibe montieren (3 Schrauben). 3 Kunststoffdübel bohren 6mm Wandplatte. 2 Lötstellen 15mm. 2 Rohr-Clips montieren (1 Schraube). 2 Kunststoffdübel bohren 6mm Wandplatte. 1 KA 10 prüfen.
IN0002054000002 | E-GERÄTE K15 MONTIEREN KOMPL. | EUR | ST | 1 | 4.233 | 157.48 |  |  | 1 E-Gerät KA 15 mit 2 Schr.mont.und ausrichten. 2 Kunststoffdübel bohren 10mm Wandplatte. 2 Verchromte Kupferrohre 12mm verlegen. 6 Kupferbogen 12mm biegen. 1 D.V. 12mm montieren. 1 Ventil-Oberteil mont. 1 Ventil-Oberteil demont. 5 Verschraubungen 12mm dichten. 5 Gewinde 1/2"" dichten. 2 Gewinde 3/4"" dichten. " 1 Wandbatterie montieren. 1 Wandscheibe montieren (3 Schrauben). 3 Kunststoffdübel bohren 6mm Wandplatte. 2 Lötstellen 15mm. 2 Rohr-Clips montieren (1 Schraube). 2 Kunststoffdübel bohren 6mm Wandplatte. 1 KA 15 prüfen.
IN0002056000002 | VA SPUELE KOMPLETT MONTIERTEN | EUR | ST | 1 | 4.5 | 167.4 |  |  | 1 VA Spüle in Unterbau einsetzen und ausrichten. 2 Kunststoffdübel bohren 6 mm Wandplatte. 1 Ab- und Überlaufgarnitur mit Syphon montieren. 1 Einloch-Mischbatterie montieren. 2 Eckventile mit Rosetten montieren. 1 Loch stanzen in VA Spüle. 2 Silikon verarbeiten. 1 Spülenunterbau auspacken, zusammenbauen, aufstellen und ausrichten.
IN0002057000001 | DIEGESTORIE MONT.(KOMPL M.ROH) | EUR | ST | 1 | 1.933 | 71.92 |  |  | 2 CU DN12 verlegen. 2 Bogen DN12 biegen. 2 Rohrschnitte DN12. 6 Lötstellen DN12 CU. 1 Diegestorie montieren. 1 Gewinde DN15 schneiden und dichten. Zeiten von Kalkulation übernommen!
IN0002058000001 | LABORSTANDHAHN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | 5 Gewinde DN 15 montieren. 1 Laborstandhahn montieren. Zeit von Kalkulation übernommen!
IN0002059000001 | LABORSCHRANKELEMENT EINBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | 1 Laborschrank einschieben. 8 Schrauben festziehen (seitl.Verschraubung). 2 Leisten anschrauben (je 2 Schrauben). Beim Einbau wird das Schrankeinräumen von Laborperonal übernommen. Bei mehreren Elementen hintereinander ist der Faktor 0,8 einzusetzen, da sich die Anzahl der Schrauben halbieren.
IN0002060000001 | SPUELMASCHINE EINBAUEN | EUR | ST | 1 | 1.9 | 70.68 |  |  | 1 Maschine abladen, transportieren u. auspacken. 1 Maschine aufstellen und ausrichten (4 Fuesse). Anschluesse je 1 Schlauchsch. u. 1 Gew. dichten. 1 Kaltwasser 1/2 "" incl. Schlauch aufst. " 1 Warmwasser 1/2 "" incl. Schlauch aufst. " 1 E-Wasser 1/2 "" incl. Schlauch aufst. " 1 Abfluss 3/4 "" incl. Schlauch aufst. " 4 Schlauch zuschneiden (4 Schnitte). 1 DN 50 Verschraubung (fuer Abfluss). 1 Probelauf
IN0002061000001 | BADEW.M.FUES.AB-U.UEBERLGA.MO. | EUR | ST | 1 | 2.25 | 83.7 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 015, 1St. Badewanne montieren. 049, 1St. Ab-u.Überlaufgarn.m.Siph.mont. 041, 1St. Wannen-Füll-u.Brausebatt.mont.
IN0002062000001 | BRAUSEWANNE KOMPLETT MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.55 | 57.66 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000001. AAP: 018, 1St. Brausewanne montieren. 050, 1St. Ab-u. Überlaufventil mont. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.mont. 019, 1St. Brausewannenträger mont.
IN-0003 | Verschiedene sanitäre Arbeiten
IN0003001000001 | MAUERDURCHBRUCH 12CM WANDDICKE | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15
IN0003002000001 | MAUERDURCHBRUCH 24CM WANDDICKE | EUR | ST | 1 | 1.15 | 42.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0003005000001 | SCHLITZ STEMMEN CA.5X5 CM MAUE | EUR | M | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Schlitz anzeichnen, stemmen und Schutt wegräumen.
IN0003010000001 | LOCH BOHR.IN BETON 15CM WAMDD. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Loch anzeichnen, mit Luft- oder E-Bohrmaschine bohren bis Durchmesser 35mm.
IN0003011000001 | LOCH BOHR.IN BETON 30CM WANDD. | EUR | ST | 1 | 0.6 | 22.32 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 010.
IN0003015000001 | DECKENHUELSE HERR. UND MONT. | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge spannen, sägen und entgraten. 2 Rundeisen herrichten und anschweissen. Deckenhülse mont. und ausrichten DN 25-50.
IN0003020000001 | HOLZAUSSCHNITT 10X10 CM | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Holzausschnitt anzeichnen, sägen mittels Stichsäge und bearbeiten.
IN0003025000001 | ROHRLTG.ISOLIER.O.ABISOLIER. | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung mit Filz, Armaflex oder ähnlichem isolieren oder abisolieren.
IN0003030000001 | DECKENPLATTE WECHS. CA.60X60CM | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckenplatte aus Halterungen nehmen, ablegen und wieder montieren.
IN0003031000001 | LAMELLENDECKE WECHSELN | EUR | QM | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Lamellen aus Halterungen nehmen, ablegen und wieder montieren.
IN0003035000001 | SILIKON AUFTRAGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Dichtflächen reinigen je 2 Seiten abkleben Silikon auftragen, Kletten und Klebeband entfernen.
IN0003040000001 | BEFEST.M.LGEW.U.WANDT.HER.U.MO | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | Langgewinde herrichten und eindrehen. 1 Kunststoffdübel 8mm bohren, Befestigung mit 1 Schraube montieren und ausrichten. Schellendeckel ab und anschrauben.
IN0003041000001 | BEFEST.M.ROHR.O.WANDT.HER.U.MO | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42 |  |  | Rohr herrichten. 2 Gewinde schneiden und eindrehen, 3 Kunststoffdübel 8mm bohren, Befestigung mit 3 Schrauben montieren und ausrichten. Schellendeckel ab- und anschrauben.
IN0003042000001 | EINSCHLAGSCHELLE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Einschlagschelle anzeichnen, 1 Kunststoffdübel 10mm bohren, Schellendeckel lösen, Schelle einschlagen, ausrichten und Schellendeckel mit 2 Schrauben montieren.
IN0003043000001 | WANDSCHEIBE MONTIEREN (2SCHR.) | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Wandscheibe mit 2 Schrauben 4mm montieren und ausrichten.
IN0003044000001 | WANDSCHEIBE MONTIEREN (3SCHR.) | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.79 |  |  | Wandscheibe mit 3 Schrauben 4mm montieren und ausrichten.
IN0003045000001 | LOCH IN VA SPUELE STANZEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Loch anzeichnen, vorbohren mit E-Bohrmaschine, ca 10mm und auf erforderlichen Durchmesser stanzen.
IN0003046000001 | ROHR-CLIPS MONTIEREN (1SCHR.) | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Arbeitsausfüherung wie AAP 043 jedoch 1 Schraube.
IN0003051000001 | E-GERAET PRUEFEN | EUR | ST | 1 | 0.5 | 18.6 |  |  | Elektrisch beheiztes Wassergerät füllen und überprüfen.
IN0003053000001 | DRUCKREGLER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | 1 Armatur DN 15 montieren. 1 Mutter M 27 montieren. 3 Verschraubungen DN 15 montieren. 1 Armatur DN 15 montieren. 1 Manometer montieren. 3 Gewinde DN 15 montieren.
IN0003054000001 | MERO-BLOCK MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | 6 Duebel M 10 montieren. 6 Schrauben M 8 montieren. 4 Muttern M10 mont. 2 Schrauben M 8 montieren. Mero-Block montieren und ausrichten.
IN0003055000001 | BRANDMANSCHETTE MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | 1 Armatur DN 50 montieren. 4 Rawel-Anker M 10 und Schrauben montieren.
IN0003056000001 | BLASE SETZEN U. ENTFERNEN | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9 |  |  | Rohrinnenseite reinigen, Blase setzen, aufpumpen, prüfen, Blase entfernen und Wasser ablaufen lassen. DN 80 - DN 200.
IN-0004 | Sanitäre Objekte demontieren
IN0004001000001 | WASCHTISCH DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 2 Muttern M10 mit Unterlagscheiben lösen, Waschtisch von Stockschrauben abheben und lagern.
IN0004005000001 | HANDWASCHBECKEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0004008000001 | AUSGUSSBECKEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 2 Schrauben 6mm ausdrehen, Ausgußbecken abheben und lagern.
IN0004020000001 | BIDET DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 2 Schrauben 6mm ausdrehen, Bidet abheben und lagern.
IN0004022000001 | URINALBECKEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 2 Muttern M10 mit Unterlagscheiben lösen (Hutmuttern). Urinalbecken von Stockschrauben abheben und lagern.
IN0004023000001 | URINAL-EINLAUFBOGEN DEM. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Gewinde ausdichten (Druckspüle, Eckventil oder Bogen) 1 Verbindungsrohr demontieren und Muffe ausdichten.
IN0004024000001 | URINAL-ABLAUFBOGEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Ablaufbogen und Muffe ausdichten.
IN0004026000001 | KLOSETTKOERPER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | 2 Schrauben 6mm ausdichten, Klosettkörper abheben und lagern.
IN0004027000001 | KLOSETTABLAUFROHR DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Muffe 100 mm ausdichten.
IN0004028000001 | SPUELKASTEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 2 Schrauben 6 mm ausdrehen, Spülkasten abheben und lagern.
IN0004029000001 | DRUCKSPUELER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0004030000001 | SPUELROHR MIT VERBINDER DEM. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 1 Verschraubung und Verbinder lösen.
IN0004031000001 | KLOSETTSITZ DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 2 Befestigungsschrauben lösen und Klosettsitz abheben.
IN0004032000001 | SCHWIMMERVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Gewindemutter lösen und Schwimmerventil abnehmen.
IN0004033000001 | GLOCKENDICHTUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Glockendichtung von Unterteil der Glocke abziehen u.Auflagefläche reinigen.
IN0004035000001 | ZAPFVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0004036000001 | STANDVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Gewindemutter lösen, Unterlagscheibe abziehen und Standventil abheben.
IN0004037000001 | EINLOCH-MISCHBATTERIE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | 2 Quetschverschraubungen lösen, Verbindungsrohre aus Eckventile ziehen und gerade biegen. Gegenmutter lösen, Unterlagscheiben abziehen und Einloch-Mischbatterie abheben.
IN0004038000001 | EINLOCH-SICHERH.-MISCHB.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | 2 Quetschverschraubungen lösen, Verbindungsrohre aus Eckventil ziehen und gerade biegen. Gegenmutter lösen, Unterlagscheiben abziehen und Einloch-Mischbatterie abheben. Zusätzlich: 1 Quetschverschraubung lösen und 1 Verbindungsrohr gerade biegen.
IN0004039000001 | WAND-SCHWENKVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0004040000001 | WAND-MISCHBATTERIE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | 2 Verschraubungen lösen, 2 Rosetten abdrehen, 2 S- Anschlüsse und Gewinde ausdrehen.
IN0004041000001 | WANNEN-FUELL-U.BRAUSEB.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | 2 Verschraubungen lösen, 2 Rosetten abdrehen, 2 S- Anschlüsse und Gewinde ausdrehen.
IN0004045000001 | ECKVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0004047000001 | VERBINDUNGSROHR DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Verschraubung, 1 Quetschverschraubung lösen und Verbindungsrohr abnehmen.
IN0004048000001 | QUETSCHVERSCHRAUBUNG LOESEN. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Überwurfmutter lösen und Rohrende ausbauen.
IN0004049000001 | AB-U.UEBERLAUFGARN.M.SIPH.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Siphon abschrauben, Überlaufrohr, Exzenterventil, Ablaufventil und Überlaufventil lösen.
IN0004050000001 | AB-UND UEBERLAUFVENTIL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Gegenmutter lösen, Unterlagscheiben abziehen, Ab- u.Überlaufventil abnehmen.
IN0004052000001 | GERUCHVERSCHL.M.H-NIPPEL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 2 Verschraubungen lösen, Geruchverschluß abnehmen und H-Nippel aus Muffe ziehen.
IN0004055000001 | HANDTUCHHALTER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | 2 Schrauben 4 mm ausdrehen und Handtuchhalter abnehmen.
IN0004058000001 | KETTE M.K-HALTER U. STOPF.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Gegenmutter lösen, Unterlagscheibe abziehen und Kettenhalter abnehmen.
IN0004059000001 | HAHNLOCHSTOPFEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Gegenmutter lösen, Unterlagscheibe abziehen und Kettenhalter abnehmen.
IN0004060000001 | SPIEGEL MIT 4 KLAMMERN DEM. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Spiegel aushängen und abnehmen, 4 Spiegelklammern je 1 Schraube ausdrehen.
IN0004062000001 | HAKEN MIT 1 SCHRAUBE DEM. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | 1 Schraube 4 mm ausdrehen und Haken abnehmen.
IN0004063000001 | HAKEN MIT 2 SCHRAUBEN DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | 2 Schrauben 4 mm ausdrehen und Haken abnehmen.
IN0004064000001 | ABLAGE MIT 2 SCHRAUBEN DEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 2 Schrauben 4 mm ausdrehen und Haken abnehmen.
IN0004065000001 | ABLAGE MIT 4 SCHAUBEN DEMONT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | 4 Schrauben 4 mm ausdrehen und Haken abnehmen.
IN0004068000001 | WANNENGRIFF MIT 4 SCHR. DEM. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 4 Schrauben 4 mm ausdrehen und Haken abnehmen.
IN0004070000001 | BRAUSEKOPF DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0004074000001 | E-GERAET DEMONTIEREN (BIS 5L) | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | E-Gerät aushängen, lagern und Aufhängebefestigung lösen.
IN0004075000001 | E-GERAET DEMONTIEREN (BIS 30L) | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | E-Gerät aushängen, lagern und 4 Befestigungsschrauben lösen.
IN0004080000001 | VENTIL-OBERTEIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Überkappe mit Handgriff und Ms-Oberteil abschrauben.
IN0004081000001 | VENTILSITZ-DICHTUNG DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Gewindemutter lösen und Dichtung abziehen.
IN0004085000001 | KLOSETTZUGFUEHRUNG DEM. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Klosettzugführung ausdrehen.
IN0004086000001 | KLOSETTZUG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Klosettzug aushängen.
IN0004087000001 | UEBERSCHELLE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | 2 Schrauben 4 mm ausdrehen und Überschelle abnehmen.
IN0004088000001 | KLOSETTPAPIERHALTER DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | 2 Schrauben 4 mm ausdrehen und Überschelle abnehmen.
IN0004089000001 | AQUAMATGEHAEUSE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | 4 Schrauben ausdrehen und Aquamatgehäuse abnehmen.
IN0004090000001 | AQUAMAT-ABDECKKASTEN DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | 2 Schrauben ausdrehen und Abdeckkasten abnehmen.
IN0004092000001 | U-SCHIENE DEM.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | 4 Schrauben ausdrehen und Aquamatgehäuse abnehmen.
IN0004093000001 | SEITENTEIL DEM.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 4 Schrauben ausdrehen und Aquamatgehäuse abnehmen.
IN0004094000001 | ANSCHLAGBAND DEM.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Anschlagband abziehen.
IN0004095000001 | HOLMABDECKUNG DEM.(DUSCHKABINE | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.62 |  |  | Anschlagband abziehen.
IN0004096000001 | ECKWINKEL DEM.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.017 | 0.62 |  |  | Anschlagband abziehen.
IN0004097000001 | SCHIEBETUER DEM.(DUSCHKABINE) | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | 8 Schrauben ausdrehen und Schiebetüreinheit abnehmen.
IN0004100000001 | UNICA-WANDGESTAENGE DEMONTIERE | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | 4 Schrauben ausdrehen und Aquamatgehäuse abnehmen.
IN0004160000001 | STOCKSCHRAUBE M10 DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Stockschraube M10 mit Schlüssel ausdrehen.
IN-0005 | Sanitäre Objekte komplett demontieren
IN0005001000001 | WASCHT.M.EINLOCHMISCHB.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.992 | 36.89 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 001, 1St. Waschtisch demontieren. 037, 1St. Einlochmischbatterie demontieren 045, 2St. Eckventile demontieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil demontiern 160, 2St. Stockschrauben ausdrehen.
IN0005002000001 | WASCHT.M.STAND-VENTIL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.792 | 29.45 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 001, 1St. Waschtisch demontieren. 047, 1St. Verbindungsrohr demontieren. 045, 1St. Eckventil demontieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 036, 1St. Standventil demontieren. 050, 1St. Ab- u. Überlaufventil demontieren 160, 2St. Stockschrauben ausdrehen.
IN0005003000001 | WASCHT.M.WANDMISCHBATT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 001, 1St. Waschtisch demontieren. 040, 1St. Wandmischbbatterie demontieren 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 050, 1ST. Ab- u. Überlaufventil demontieren 160, 2St. Stockschrauben ausdrehen.
IN0005004000001 | WASCHT.M.SICHERH.MISCHBATT.DEM | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 001, 1St. Waschtisch demontieren. 038, 1St. Einl.-Sicherh.-Mischb.demontieren 045, 1St. Eckventil demontieren. 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 074, 1St. E-Geraet 5l. demontieren 050, 1St. Ab- u. Überlaufventil demontieren 160, 2St. Stockschrauben ausdrehen.
IN0005011000001 | DOPP.WASCHT.M.EINL.MISCHB.DEM. | EUR | ST | 1 | 1.95 | 72.54 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 004, 1St. Waschtisch demontieren. 037, 2St. Einloch-Mischbatterien demontieren 045, 4St. Eckventile demontieren 052, 2St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 050, 2St. Ab- u. Überlaufventil demontieren 160, 3St. Stockschrauben ausdrehen.
IN0005012000001 | E-GERAET BIS 5 L.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004.AAP: 074, 1St. E-Gerät 5l. demontieren.
IN0005013000001 | E-GERAET BIS 30 L. KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004.AAP: 075, 1St. E-Gerät 30l.demontieren.
IN0005014000001 | HANDTUCHALT.M.2 SCHR.KOMPL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 055, 1St. Handtuchhalter demont.
IN0005015000001 | HAKEN MIT 1 SCHRAUB.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 062, 1St. Haken demontieren.
IN0005016000001 | HAKEN MIT 2 SCHRAUB.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 063, 1St. Haken demontieren.
IN0005017000001 | ABLAGE M.2 SCHRAUB.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 064, 1St. Ablage demontieren.
IN0005018000001 | ABLAGE M.4 SCHRAUB.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 065, 1St. Ablage demontieren.
IN0005019000001 | SPIEGEL M.4 KLAMM.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 060, 1St. Spiegel demontieren.
IN0005021000001 | AUSGUSSB.M.WANDMISCHBATT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.558 | 20.77 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 008, 1St. Ausgußbecken demontieren. 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.demontieren 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 040, 1St. Wandmischbatterie demontieren
IN0005022000001 | AUSGUSSB.M.ZAPFVENTIL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 008, 1St. Ausgussbecken demontieren 058, 1St. Kette m.K-Halter u.Stopf.demontieren 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nipp.demontieren 035, 1St. Zapfventil demontieren
IN0005031000001 | KLOSETTKOER.M.TIEFH.SPUELK.DEM | EUR | ST | 1 | 0.958 | 35.65 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004 AAP: 026, 1St. Klosettkörper demontieren 028, 1St. Spülkasten demontieren 030, 1St. Spülrohr m.Verb.demontieren 045, 1St. Eckventil demontieren 047, 1St. Verbindungsrohr demontieren 027, 1St. Klosettablaufrohr demontieren 031, 1St. Klosettsitz demontieren
IN0005032000001 | KLOSETTKOER.M.HOCHH.SPUELK.DEM | EUR | ST | 1 | 1.067 | 39.68 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 026, 1St. Klosettkörper demontieren 028, 1St. Spülkasten demontieren 030, 1St. Spülrohr m. Verbinder demontieren 087, 1St. Überschelle demontieren 045, 1St. Eckventil demontieren 047, 1St. Verbindungsrohr demontieren 027, 1St. Klosettablaufrohr demontieren 085, 1St. Klosettzugführung demontieren 086, 1St. Klosettzug demontieren 031, 1St. Klosettsitz demontieren
IN0005033000001 | SPUELKASTEN TIEFH. KOMPL. DEM. | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004 AAP: 028, 1St. Spülkasten demontieren 045, 1St. Eckventil m. Rosette demontieren 047, 1St. Verbindungsrohr demontieren 030, 1St. Spülrohr m. Verbinder demontieren
IN0005034000001 | KLOSETTKOERPER KOMPLETT DEM. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004 AAP: 026, 1St. Klosettkörper demontieren 027, 1St. Klosettablaufrohr demontieren 031, 1St. Klosettsitz demontieren
IN0005035000001 | KLOSETTPAPIERH.M.2 SCHR.KO.DEM | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 088, 1St. Klosettpapierhalter demontieren.
IN0005036000001 | UEBERSCHEL.M.2 SCHR.KOMPL.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 087, 1St. Überschelle demont.
IN0005041000001 | URINALB.M.DRUCKSP.O.EINLB.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 022, 1St. Urinalbecken demontieren. 024, 1St. Urinal-Ablaufbogen demontieren 023, 1St. Urinal-Einlaufbogen demontieren 160, 2St. Stockschrauben ausdrehen
IN0005042000001 | WANNENGRIFF.M.4 SCHR.KOMPL.DEM | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 068, 1St. Wannengriff demontieren
IN0005051000001 | BIDETKOERP.M.EINL-MISCHB.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000004. AAP: 020, 1St. Bidet demontieren 037, 1St. Einloch-Mischbatterie demontieren 050, 1St. Ab-u.Überlaufventil demontieren 045, 2St. Eckventile demontieren 052, 1St. Geruchverschl.m.H-Nippel demontieren
IN0005052000001 | BRAUSEBATT.M.UNICA-WANDG.DEMON | EUR | ST | 1 | 0.617 | 22.94 |  |  | 1 Brausebatterie mit Brausegarnitur demontieren. 3 Gewinde DN 15 demontieren. 1 Unica-Wandgestänge mit 4 Schrauben demontieren.
IN0005053000001 | E-GERÄTE K10 DEMONTIEREN KOMPL | EUR | ST | 1 | 1.3 | 48.36 |  |  | 1 E-Gerät KA 10 mit 4 Schr.demont. 2 Verchromte Kupferrohre 12mm demont. 1 D.V. 12mm demontieren. 5 Verschraubungen 12mm lösen. 5 Gewinde 1/2"" lösen. 2 Gewinde 3/4"" lösen. " 1 Wandbatterie demontieren. 1 Wandscheibe demontieren (3 Schrauben). 2 Kupferrohre 15mm auslöten. 2 Rohr-Clips demontieren (1 Schraube).
IN0005054000001 | E-GERÄTE K15 DEMONTIEREN KOMPL | EUR | ST | 1 | 1.167 | 43.4 |  |  | 1 E-Gerät KA 15 mit 2 Schr.demont. 2 Verchromte Kupferrohre 12mm demont. 1 D.V. 12mm demontieren. 5 Verschraubungen 12mm lösen. 5 Gewinde 1/2"" lösen. 2 Gewinde 3/4"" lösen. " 1 Wandbatterie demontieren. 1 Wandscheibe demontieren (3 Schrauben). 2 Kupferrohre 15mm auslöten. 2 Rohr-Clips demontieren (1 Schraube).
IN0005056000001 | VA SPUELE KOMPLETT DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 2.2 | 81.84 |  |  | 1 VA Spüle aus Unterbau demontieren. 2 Schrauben demontieren. 1 Ab- und Überlaufgarnitur mit Syphon demontieren. 1 Einloch-Mischbatterie demontieren. 2 Eckventile mit Rosetten demontieren. 1 Spülenunterbau demontieren.
IN0005057000001 | DIEGESTORIE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | 2 CU DN 12 demontieren. 2 Rohrschnitt DN 12. 1 Diegestorie demontieren. 1 Gewinde DN 15 demontieren.
IN0005058000001 | LABORSTANDHAHN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | 2 Gewinde DN 15 demontieren. 1 Laborstandhahn demontieren. Zeit von Kalkulation übernommen.
IN0005059000001 | LABORSCHRANKELEMENT AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.883 | 32.86 |  |  | 1 Laborschrank ausräumen. 2 Leisten abschrauben (je 2 Schrauben). 8 Schrauben lösen (seitl. Verschraubung). 1 Schrank herrausziehen.
IN0005060000001 | SPUELMASCHINE AUSBAUEN | EUR | ST | 1 | 0.858 | 31.93 |  |  | 1 Maschine transportieren bis zum Fahrzeug. Anschluesse je 1 Schlauchsch. u. 1 Gewinde loesen 1 Kaltwasser 1/2"" incl. Schlauch abziehen. " 1 Warmwasser 1/2"" incl. Schlauch abziehen. " 1 E-Wasser 1/2"" incl. Schlauch abziehen. " 1 Abfluss 3/4"" incl. Schlauch abziehen. " 1 DN 50 Verschraubung loesen.
IN-0010 | Kunststoff-Rohr dünnwandig
IN0010006000040 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010006000050 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010006000070 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010006000100 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010006000125 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010006000150 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0010010000040 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010010000050 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010010000070 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010010000100 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010010000125 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010010000150 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0010012000040 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010012000050 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010012000070 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010012000100 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.045 | 1.67 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010012000125 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010012000150 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder Schrottmulde). DN 40-150
IN0010014000040 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010014000050 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010014000070 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010014000100 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010014000125 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010014000150 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0010030000040 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010030000050 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010030000070 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010030000100 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010030000125 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010030000150 | ROHRSCHN.M.HANDSAEGE U. BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0010031000040 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010031000050 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010031000070 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010031000100 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010031000125 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010031000150 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0010032000040 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010032000050 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010032000070 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010032000100 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010032000125 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010032000150 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0010039000040 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010039000050 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010039000070 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010039000100 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010039000125 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010039000150 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Gummidichtring in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch ansetzen und in Muffe einschieben. DN 40-150
IN0010040000040 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010040000050 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010040000070 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010040000100 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010040000125 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010040000150 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010047000050 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 40-150
IN0010047000070 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 40-150
IN0010047000100 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 40-150
IN0010047000125 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 40-150
IN0010047000150 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 40-150
IN0010048000050 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010048000070 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010048000100 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010048000125 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010048000150 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0010054000040 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010054000050 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010054000070 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010054000100 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010054000125 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010054000150 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0010055000040 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010055000050 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010055000070 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010055000100 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010055000125 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010055000150 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0010101000040 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0010101000050 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0010101000070 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0010101000100 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0010101000125 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0010101000150 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN-0011 | Kunststoff-Rohr (Geberit)
IN0011006000015 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000020 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000025 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000032 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000040 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000050 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000065 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000080 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000100 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000125 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000150 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000200 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000225 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000250 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011006000300 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstüecke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, einund ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 40-150
IN0011010000015 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000020 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000025 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.74 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000032 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000040 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.055 | 2.05 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000050 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000065 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000080 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000100 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000125 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000150 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000200 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000225 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000250 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011010000300 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. DN 40-150
IN0011012000015 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000020 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000025 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000032 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000040 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000050 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000065 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.047 | 1.74 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000080 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000100 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.055 | 2.05 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000125 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000150 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000200 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000225 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000250 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011012000300 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen und transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde). DN 40-150
IN0011014000015 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000020 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000025 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000032 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000040 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000050 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000065 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000080 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000100 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000125 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000150 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000200 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000225 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000250 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011014000300 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 40- 150
IN0011024000015 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000020 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000025 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000032 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000040 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000050 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000065 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000080 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000100 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000125 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000150 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000200 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.67 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000225 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000250 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011024000300 | GEHRUNGSNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49 |  |  | Gehrungsnaht Heizelement-Stumpfschweissen von Hand. DN 15 - 1000 Rohrschnitte anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro- Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen von Hand.
IN0011027000015 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000020 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000025 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000032 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000040 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000050 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000065 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000080 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000100 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000125 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000150 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000200 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000225 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000250 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011027000300 | VERSCHRAUBUNG DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Dichtung in Verschraubung einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschraubungsmutter anziehen. DN 50- 150
IN0011028000015 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000020 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000025 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000032 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000040 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000050 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000065 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000080 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000100 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000125 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000150 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000200 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000225 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000250 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011028000300 | VERSCHRAUBUNG LOESEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Verschraubung lösen und reinigen. DN 50-150
IN0011030000015 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000020 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000025 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000032 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000040 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000050 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.74 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000065 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000080 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000100 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000125 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000150 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000200 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000225 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000250 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011030000300 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150
IN0011031000015 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000020 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000025 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000032 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000040 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000050 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000065 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000080 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000100 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000125 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000150 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000200 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000225 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000250 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011031000300 | GEHRUNGSSCHNITT HANDS.U.BEARB. | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030. DN 40-150
IN0011032000015 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000020 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000025 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000032 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000040 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000050 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000065 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000080 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000100 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000125 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000150 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000200 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000225 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000250 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011032000300 | ROHRENDE ABSCHRAEGEN VON HAND | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Rohr auflegen, Rohrende mittels Raspel abschrägen und entgraten. DN 40-150
IN0011036000015 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000020 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000025 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000032 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000040 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000050 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000065 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000080 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000100 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000125 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000150 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000200 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000225 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000250 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011036000300 | STUMPFNAHT HS V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen von Hand. DN 15 - 200 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskusschleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heizelement-Stumpfschweißen.
IN0011037000015 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000020 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000025 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000032 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000040 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000050 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000065 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000080 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011037000100 | SCHRUMPFMUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Einsteckende in Muffe einschieben und Muffe anwärmen. DN 40-150
IN0011038000015 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000020 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000025 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000032 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000040 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000050 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000065 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000080 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000100 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000125 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000150 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000200 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000225 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000250 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011038000300 | STUMPFNAHT HS M. MASCH. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Stumpfnaht Heizelement-Stumpfschweißen mit Maschine. DN 15 - 400 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge (Rohrschnitt anteilmäßig, wenn zusätzliche Schnitte erforderlich sind dann AAP 030 einsetzen), 2 Rohrschnitte abrichten mit Diskus-Schleifmaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge, Naht anpassen und Heiz- element-Stumpfschweißen.
IN0011047000015 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000020 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000025 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000032 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000040 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000050 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000065 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000080 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000100 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000125 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000150 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000200 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000225 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000250 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011047000300 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerer anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0011048000015 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000020 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000025 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000032 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000040 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000050 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000065 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000080 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000100 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000125 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000150 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000200 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000225 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000250 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011048000300 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Bodenentwässerer aus Muffe ziehen. DN 50-150
IN0011054000015 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000020 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000025 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000032 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000040 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000050 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000065 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000080 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000100 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000125 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000150 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000200 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000225 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000250 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011054000300 | REINIGUNGSDECKEL MONT.4 SCHR. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Dichtung einlegen und Deckel verschrauben. DN 50- 300
IN0011055000015 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000020 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000025 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000032 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000040 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000050 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000065 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000080 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000100 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000125 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000150 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000200 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000225 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000250 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011055000300 | REINIGUNGSDECKEL DEMONT.4 SCHR | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfetten und Dichtfläche reinigen. DN 50-300
IN0011056000015 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000020 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000025 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000032 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000040 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000050 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000065 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000080 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000100 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000125 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000150 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000200 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000225 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000250 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011056000300 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.MONT | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Dichtung in Verschlußkappe einlegen, Gleitmittel auftragen und Verschlußkappe verschrauben. DN 50- 150
IN0011057000015 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000020 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000025 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000032 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000040 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000050 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000065 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000080 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000100 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000125 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000150 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000200 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000225 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000250 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011057000300 | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHT.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewindekappe abschrauben und reinigen. DN 50-150
IN0011058000015 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000020 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000025 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000032 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000040 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000050 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000065 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000080 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000100 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000125 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000150 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000200 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000225 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000250 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011058000300 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Gummidichtung in Sicke einlegen, Einsteckende mit Gleitmittel bestreichen, Einsteckende zentrisch anziehen und in Muffe einschrauben. DN 40-150
IN0011060000015 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000020 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000025 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000032 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000040 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000050 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000065 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000080 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000100 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000125 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000150 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000200 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000225 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000250 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011060000300 | HALBSCHALE VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Halbschale ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Halbschale montieren und ausrichten.
IN0011061000015 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000020 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000025 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000032 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000040 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000050 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000065 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000080 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000100 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000125 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000150 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000200 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.05 | 1.86 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000225 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000250 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011061000300 | SCHN.M.HANDS.U.BEARB.(HALBSCH) | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Halbschale spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 40-150.
IN0011062000015 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000020 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000025 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000032 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000040 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000050 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.022 | 0.81 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000065 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000080 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000100 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000125 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000150 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000200 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000225 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000250 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011062000300 | MUFFE AUSDICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Einsteckende aus Muffe ziehen. DN 40-150
IN0011064000015 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000020 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000025 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000032 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000040 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000050 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000065 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000080 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000100 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000125 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000150 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000200 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000225 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000250 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011064000300 | REINIGUNGSDECKEL DICHT.GEWINDE | EUR | ST | 1 | 0.018 | 0.68 |  |  | Dichtung in Reinigungsdeckel einlegen, Gleitmittel auftragen und Reinigungsdeckel verschrauben. DN 40- 150
IN0011065000015 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000020 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000025 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000032 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000040 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000050 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000065 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000080 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000100 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000125 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000150 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000200 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000225 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000250 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011065000300 | REINIGUNGSDECKEL AUSDICHT.GEW. | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Reinigungsdeckel abschrauben und reinigen. DN 40- 150
IN0011100000025 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000032 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000040 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000050 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.383 | 14.26 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000065 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000080 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000100 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000125 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.633 | 23.56 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000150 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.767 | 28.52 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011100000200 | PE-ELEKTRO-MUFFE HM | EUR | ST | 1 | 0.9 | 33.48 |  |  | PE-Elektro-Muffe Heizwendel-Schweißen. DN 15 - 150 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten mit Raspel oder Diskusschleifmaschine, entgraten mit Ziehklinge. Zu verschweißendes Rohrende außen von Hand bearbeiten, in Muffe einpassen und Heizwendelschweißen.
IN0011101000015 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000020 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000025 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000032 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000040 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000050 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000065 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000080 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000100 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000125 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000150 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000200 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000225 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000250 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011101000300 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 40-150
IN0011125000015 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000020 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000025 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000032 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000040 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000050 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000065 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000080 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000100 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000125 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000150 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000200 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000250 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000300 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.65 | 24.18 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000350 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000400 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.942 | 35.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000500 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011125000600 | FLANSCH-VERB.DICHTEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Bei Voltz-Schnellverschluß dichten Faktor 0,50 einsetzen. Werden an Flanschverbindungen Schraubenbolzen anstelle von Maschinenschrauben verwendet, so ist ein Faktor von 1,30 einzusetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000015 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000020 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000025 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.055 | 2.05 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000032 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.067 | 2.48 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000040 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000050 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000065 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000080 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000100 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000125 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000150 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000200 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000250 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000300 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000350 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000400 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.442 | 16.43 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000500 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011129000600 | FLANSCH-VERB.LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen, Dichtfläche reinigen. DN 15-1600 Bei Voltz-Schnellverschluß lösen Faktor 0,50 einsetzen. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000015 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000020 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000025 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000032 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000040 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000050 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000065 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000080 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000100 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000125 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000150 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000200 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000250 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000300 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000350 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000400 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.85 | 31.62 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000500 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.05 | 39.06 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011133000600 | BLINDFLANSCH MONTIEREN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-1600. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000015 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000020 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000025 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000032 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000040 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000050 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000065 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000080 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000100 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000125 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000150 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000200 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000250 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000300 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000350 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000400 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000500 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011137000600 | BLINDFLANSCH LOESEN PN10/16 | EUR | ST | 1 | 0.842 | 31.31 |  |  | Schrauben lösen, Dichtflächen und Blindflansch reinigen. DN 15-1600 Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000015 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000020 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000025 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000032 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000040 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000050 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000065 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000080 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000100 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000125 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.542 | 20.15 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000150 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.667 | 24.8 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000200 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.683 | 25.42 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000250 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000300 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.033 | 38.44 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000350 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.4 | 52.08 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000400 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.533 | 57.04 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000500 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN0011141000600 | BLIND-SCHEIBE EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 2.1 | 78.12 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtflächen reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren, Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-1000. Mischwert zwischen Höhe bis 4,5m und über 4,5m.
IN-0012 | Guss-Rohr (SML DIN 19522)
IN0012006000050 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 50-150
IN0012006000070 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 50-150
IN0012006000100 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 50-150
IN0012006000125 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 50-150
IN0012006000150 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, eventuell Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. DN 50-150
IN0012010000050 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 50-150
IN0012010000070 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 50-150
IN0012010000100 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 50-150
IN0012010000125 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 50-150
IN0012010000150 | ROHRLEITG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 50-150
IN0012012000050 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. DN 50-150
IN0012012000070 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. DN 50-150
IN0012012000100 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. DN 50-150
IN0012012000125 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. DN 50-150
IN0012012000150 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung aushängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. DN 50-150
IN0012014000050 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 50- 150
IN0012014000070 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 50- 150
IN0012014000100 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.417 | 15.5 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 50- 150
IN0012014000125 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 50- 150
IN0012014000150 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.55 | 20.46 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. DN 50- 150
IN0012034000050 | ROHRSCHN.M.KETTENROHRSCHNEIDER | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, trennen mittels Kettenrohrschneider und entgraten. DN 50- 150
IN0012034000070 | ROHRSCHN.M.KETTENROHRSCHNEIDER | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, trennen mittels Kettenrohrschneider und entgraten. DN 50- 150
IN0012034000100 | ROHRSCHN.M.KETTENROHRSCHNEIDER | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, trennen mittels Kettenrohrschneider und entgraten. DN 50- 150
IN0012034000125 | ROHRSCHN.M.KETTENROHRSCHNEIDER | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, trennen mittels Kettenrohrschneider und entgraten. DN 50- 150
IN0012034000150 | ROHRSCHN.M.KETTENROHRSCHNEIDER | EUR | ST | 1 | 0.483 | 17.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, trennen mittels Kettenrohrschneider und entgraten. DN 50- 150
IN0012041000050 | CV-VERBINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Gummi-Dichtmanschette auf Rohrenden aufziehen, Spannhülse um die Manschette legen und verschrauben (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012041000070 | CV-VERBINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Gummi-Dichtmanschette auf Rohrenden aufziehen, Spannhülse um die Manschette legen und verschrauben (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012041000100 | CV-VERBINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Gummi-Dichtmanschette auf Rohrenden aufziehen, Spannhülse um die Manschette legen und verschrauben (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012041000125 | CV-VERBINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Gummi-Dichtmanschette auf Rohrenden aufziehen, Spannhülse um die Manschette legen und verschrauben (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012041000150 | CV-VERBINDER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Gummi-Dichtmanschette auf Rohrenden aufziehen, Spannhülse um die Manschette legen und verschrauben (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012042000050 | CV-VERBINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Schrauben lösen, Spannhülse demontieren, Gummimanschette von Rohrende abziehen (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012042000070 | CV-VERBINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Spannhülse demontieren, Gummimanschette von Rohrende abziehen (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012042000100 | CV-VERBINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Schrauben lösen, Spannhülse demontieren, Gummimanschette von Rohrende abziehen (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012042000125 | CV-VERBINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Schrauben lösen, Spannhülse demontieren, Gummimanschette von Rohrende abziehen (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012042000150 | CV-VERBINDER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Schrauben lösen, Spannhülse demontieren, Gummimanschette von Rohrende abziehen (2 Schrauben). DN 50-150
IN0012047000050 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerung anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0012047000070 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerung anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0012047000100 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerung anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0012047000125 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerung anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0012047000150 | BODENENTWAESSERER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | Bodenentwässerung anzeichnen, setzen und ausrichten (verkeilen). DN 50-150
IN0012048000050 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Bodenentwässerer aus Anschlußmuffe ziehen. DN 50- 150
IN0012048000070 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Anschlußmuffe ziehen. DN 50- 150
IN0012048000100 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Bodenentwässerer aus Anschlußmuffe ziehen. DN 50- 150
IN0012048000125 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Bodenentwässerer aus Anschlußmuffe ziehen. DN 50- 150
IN0012048000150 | BODENENTWAESSERER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Bodenentwässerer aus Anschlußmuffe ziehen. DN 50- 150
IN0012052000050 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dichtung einlegen und runden Deckel verschrauben. DN 50-100
IN0012052000070 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dichtung einlegen und runden Deckel verschrauben. DN 50-100
IN0012052000100 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dichtung einlegen und runden Deckel verschrauben. DN 50-100
IN0012052000125 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dichtung einlegen und runden Deckel verschrauben. DN 50-100
IN0012052000150 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dichtung einlegen und runden Deckel verschrauben. DN 50-100
IN0012053000050 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 50-100
IN0012053000070 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 50-100
IN0012053000100 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 50-100
IN0012053000125 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 50-100
IN0012053000150 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(2 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 50-100
IN0012054000050 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Dichtung einlegen und rechteckigen Deckel verschrauben. DN 100-150
IN0012054000070 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Dichtung einlegen und rechteckigen Deckel verschrauben. DN 100-150
IN0012054000100 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Dichtung einlegen und rechteckigen Deckel verschrauben. DN 100-150
IN0012054000125 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Dichtung einlegen und rechteckigen Deckel verschrauben. DN 100-150
IN0012054000150 | REINIGUNGSDECKEL MONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Dichtung einlegen und rechteckigen Deckel verschrauben. DN 100-150
IN0012055000050 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 100-150
IN0012055000070 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 100-150
IN0012055000100 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 100-150
IN0012055000125 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 100-150
IN0012055000150 | REINIGUNGSDE. DEMONT.(4 SCHR) | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtfläche reinigen. DN 100-150
IN0012056000050 | ENDDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle an Rohrende befestigen, Gummidichtung auflegen und Deckel verschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012056000070 | ENDDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle an Rohrende befestigen, Gummidichtung auflegen und Deckel verschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012056000100 | ENDDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle an Rohrende befestigen, Gummidichtung auflegen und Deckel verschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012056000125 | ENDDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle an Rohrende befestigen, Gummidichtung auflegen und Deckel verschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012056000150 | ENDDECKEL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle an Rohrende befestigen, Gummidichtung auflegen und Deckel verschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012057000050 | ENDDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckelschrauben lösen, Deckel und Gummidichtung entfernen, Klemmschraube abschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012057000070 | ENDDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckelschrauben lösen, Deckel und Gummidichtung entfernen, Klemmschraube abschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012057000100 | ENDDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckelschrauben lösen, Deckel und Gummidichtung entfernen, Klemmschraube abschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012057000125 | ENDDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckelschrauben lösen, Deckel und Gummidichtung entfernen, Klemmschraube abschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012057000150 | ENDDECKEL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Deckelschrauben lösen, Deckel und Gummidichtung entfernen, Klemmschraube abschrauben (2 Schrauben). DN 100-150
IN0012058000050 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Muffe mit Hanfstrick verstricken und mit Zement abdichten.
IN0012058000070 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Muffe mit Hanfstrick verstricken und mit Zement abdichten.
IN0012058000100 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Muffe mit Hanfstrick verstricken und mit Zement abdichten.
IN0012058000125 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Muffe mit Hanfstrick verstricken und mit Zement abdichten.
IN0012058000150 | MUFFE DICHTEN | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | Muffe mit Hanfstrick verstricken und mit Zement abdichten.
IN0012059000050 | MUFFE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Muffe auskreuzen (Zement und Hanfstrick).
IN0012059000070 | MUFFE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Muffe auskreuzen (Zement und Hanfstrick).
IN0012059000100 | MUFFE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Muffe auskreuzen (Zement und Hanfstrick).
IN0012059000125 | MUFFE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Muffe auskreuzen (Zement und Hanfstrick).
IN0012059000150 | MUFFE DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Muffe auskreuzen (Zement und Hanfstrick).
IN-0013 | Stahlrohr verzinkt
IN0013006000015 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000020 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000025 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000032 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000040 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000050 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000065 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000080 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013006000100 | ROHRLTG.HERRICHTEN M.AUSMESSEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrleitung im Betrieb ausmessen, ggf. Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen und Transporte am Arbeitsplatz. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013010000015 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000020 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000025 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000032 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000040 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000050 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000065 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000080 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013010000100 | ROHRLTG.MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungs teile transpotieren und einbauen, in Befestigung hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mittels Hebezeuge hochziehen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme oder kältegedämmte Rohrleitung montieren wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000015 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000020 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000025 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000032 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.078 | 2.91 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000040 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000050 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000065 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000080 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013012000100 | ROHRLTG.DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Rohrleitung aus Befestigung hängen, wenn erforderlich mittels Hebezeuge ablassen, transportieren (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) und ablegen. Hebezeuge hängen, um- oder abhängen. Wärme- oder kältegedämmte Rohrleitung wird mit dem technischen Faktor von 1,30 vergütet. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100
IN0013014000015 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000020 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000025 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.192 | 7.13 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000032 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000040 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000050 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000065 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000080 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.367 | 13.64 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013014000100 | ROHRLTG. VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.458 | 17.05 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Für Nennweiten unter DN 15 wird ein technischer Faktor von 0,80 auf DN 15 eingesetzt. DN 15-100.
IN0013030000015 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000020 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000025 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000032 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000040 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013030000050 | ROHRSCHN.HANDSAEGE U.BEARBEIT. | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, sägen mittels Handsäge und entgraten. DN 15-100
IN0013035000015 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000020 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000025 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000032 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000040 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000050 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000065 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000080 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013035000100 | ROHRSCHN.MASCH.-SAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Maschinen säge ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000015 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.87 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000020 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.023 | 0.87 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000025 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000032 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.025 | 0.93 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000040 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000050 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.027 | 0.99 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000065 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.028 | 1.05 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000080 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013036000100 | ROHRSCHN.KREISSAEGE U.ENTGR. | EUR | ST | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr in Kreissäge (Trennjäger) ausrichten, spannen, sägen und entgraten. DN 15-100
IN0013037000015 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000020 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000025 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000032 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000040 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000050 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000065 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000080 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013037000100 | ROHRSCHN.ROHRSCHNEIDER U.ENTG. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Rohrschnitt anzeichnen, Rohr spannen, mittels Rohrschneider abschneiden und mit Rohr-Innenfräser entgraten, ab DN 65 mit Feile bearbeiten. DN 15-100
IN0013080000015 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000020 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000025 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000032 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000040 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000050 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000065 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000080 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013080000100 | FL-VERB.DICHT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung einlegen, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013081000015 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000020 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000025 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000032 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000040 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000050 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000065 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000080 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013081000100 | FL-VERB.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben lösen, Dichtung entfernen und Dichtflächen reinigen. DN 15-100
IN0013084000015 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000020 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000025 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000032 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000040 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000050 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000065 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000080 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013084000100 | BLINDFL.MONT.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Schrauben und Dichtung einschmieren, Dichtung und Blindflansch montieren, Schrauben einsetzen und festziehen. DN 15-100
IN0013085000015 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000020 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000025 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000032 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000040 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000050 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000065 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000080 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013085000100 | BLINDFL.LOES.PN 10/16 | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Schrauben lösen, Dichtfläche und Blindflansch reinigen. DN 15-100
IN0013086000015 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000020 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000025 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000032 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000040 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000050 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000065 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.258 | 9.61 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000080 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.475 | 17.67 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013086000100 | BL-SCH.EIN-O.AUSB.PN10 | EUR | ST | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Flanschverbindung lösen, Blindscheibe zwischen zwei Dichtungen einsetzen oder ausbauen, Dichtfläche reinigen, Dichtung und Schrauben einschmieren Schrauben einsetzen und festziehen oder lösen. DN 15-100
IN0013090000015 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000020 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.052 | 1.92 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000025 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000032 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.075 | 2.79 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000040 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000050 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000065 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000080 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013090000100 | ARMATUR.EIN-O.AUSB. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Armatur heben oder ablassen, ein- oder ausbauen und ausrichten, ohne Flanschverbindung dichten oder lösen. DN 15-100
IN0013095000015 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000020 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000025 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000032 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000040 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013095000050 | ROHRGEWINDE SCHNEIDEN V. HAND | EUR | ST | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten (Rohrschneider) Gewinde mittels Schneidkluppe schneiden. DN 15-50
IN0013096000015 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000020 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.08 | 2.98 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000025 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000032 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000040 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013096000050 | ROHRGEWINDE SCHNEI.M.MASCHINE | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Rohrschnitt und entgraten. Gewinde mittels Baustellenmaschine schneiden. DN 15-100
IN0013097000015 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.07 | 2.6 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000020 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000025 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000032 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000040 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000050 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000065 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000080 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013097000100 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG DICHT. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Gewinde aufrauhen, mit Hanf und Fermit verpacken, Gewinde dichten. Der Wert gilt auch für das Dichten einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000015 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000020 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000025 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000032 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.068 | 2.54 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000040 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000050 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000065 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000080 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013098000100 | ROHRGEW.O.VERSCHRAUBUNG AUSDI. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Gewinde ausdichten und reinigen. Der Wert gilt auch für das Lösen einer Verschraubung. DN 15-100
IN0013100000015 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000020 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000025 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000032 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.037 | 1.36 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000040 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000050 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000065 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000080 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013100000100 | SCHWEISS-O.DICHTSTELLEN PRUEF. | EUR | ST | 1 | 0.063 | 2.36 |  |  | Rohrleitung füllen, unter Druck setzen und entleeren oder entspannen. Flanschnaht, Rundnaht, Stutzennaht, Flanschverbindung, Armatur oder Gewinde mittels Dichtprüfmittel bestreichen und prüfen. Die Prüfanschlüsse werden entsprechend den Positionen (Flanschverbindung, Blindflansch, Blindscheibe) zusätzlich berechnet. DN 15-100
IN0013101000015 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000020 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000025 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000032 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000040 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000050 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000065 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000080 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN0013101000100 | BEFESTIGUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | 2 Schrauben lösen, Befestigung abnehmen. DN 15-100
IN-0020 | Radiator und Heizkörper
IN0020001000003 | RADIATOR O.HEIZK.SETZ.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren. Radiator oder Heizkörper ausmessen, Mitte anzeichnen, Radiator/Heizkörper auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern.
IN0020001000005 | RADIATOR O.HEIZK.SETZ.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren. Radiator oder Heizkörper ausmessen, Mitte anzeichnen, Radiator/Heizkörper auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern.
IN0020001000010 | RADIATOR O.HEIZK.SETZ.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren. Radiator oder Heizkörper ausmessen, Mitte anzeichnen, Radiator/Heizkörper auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern.
IN0020002000003 | RADIATOR SETZEN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0020002000005 | RADIATOR SETZEN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0020002000010 | RADIATOR SETZEN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001.
IN0020005000003 | RADIATOR O.HEIZK.MONT.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren, auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020005000005 | RADIATOR O.HEIZK.MONT.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren, auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020005000010 | RADIATOR O.HEIZK.MONT.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Radiator oder Heizkörper auf ebenem Boden bis 10 m transportieren, auf Konsolen setzen, ausrichten und mit Halterung sichern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020006000003 | RADIATOR MONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 005.
IN0020006000005 | RADIATOR MONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 005.
IN0020006000010 | RADIATOR MONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 005.
IN0020009000003 | RADIATOR O.HEIZK.DEM.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Radiator oder Heizkörperhalterung lösen, Radiator/Heizkörper absetzen und lagern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020009000005 | RADIATOR O.HEIZK.DEM.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Radiator oder Heizkörperhalterung lösen, Radiator/Heizkörper absetzen und lagern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020009000010 | RADIATOR O.HEIZK.DEM.(STAHL) | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Radiator oder Heizkörperhalterung lösen, Radiator/Heizkörper absetzen und lagern. Verschraubungen sind gesondert zu berechnen.
IN0020010000003 | RADIATOR DEMONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 009.
IN0020010000005 | RADIATOR DEMONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 009.
IN0020010000010 | RADIATOR DEMONTIEREN (GUSS) | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 009.
IN0020015000003 | RADIATOR SETZEN KOMPL.MW (ST) | EUR | ST | 1 | 2.483 | 92.38 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000020+21 Gr. AAP 000020 001 1ST Radiator setzen 000021 005 4ST Dichtungsfl. reinigen (neu) 000021 008 3ST Bl.o.Anschl.-St.mont.DN 32 000021 026 1ST Lüftungsstopfen mont.DN 32 000021 010 1ST Hk.-Reguliervent.mont.DN 15 000021 022 1ST Winkelverschr.mont.DN 15 000021 042 2ST Radiator-Konsole einsetzen 000021 045 1ST Radiator-Halter einsetzen
IN0020015000005 | RADIATOR SETZEN KOMPL.MW (ST) | EUR | ST | 1 | 2.517 | 93.62 |  |  | Arbeitsausführung wie Gruppe 000020+21 Gr. AAP 000020 001 1ST Radiator setzen 000021 005 4ST Dichtungsfl. reinigen (neu) 000021 008 3ST Bl.o.Anschl.-St.mont.DN 32 000021 026 1ST Lüftungsstopfen mont.DN 32 000021 010 1ST Hk.-Reguliervent.mont.DN 15 000021 022 1ST Winkelverschr.mont.DN 15 000021 042 2ST Radiator-Konsole einsetzen 000021 045 1ST Radiator-Halter einsetzen
IN0020016000003 | RADIATOR SETZEN KOMPL.WP (ST) | EUR | ST | 1 | 2.65 | 98.58 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015 jedoch Wandplatten.
IN0020016000005 | RADIATOR SETZEN KOMPL.WP (ST) | EUR | ST | 1 | 2.7 | 100.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015 jedoch Wandplatten.
IN0020017000003 | RADI.SETZ.KOMPL.BET.O.IP (ST) | EUR | ST | 1 | 3.267 | 121.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN0020017000005 | RADI.SETZ.KOMPL.BET.O.IP (ST) | EUR | ST | 1 | 3.3 | 122.76 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN0020021000003 | RADIATOR SETZEN KOMPL.MW(GUSS) | EUR | ST | 1 | 2.483 | 92.38 |  |  | Gr. AAP 000020 002 1ST Radiator setzen 000021 005 4ST Dichtungsfl.reinigen (neu) 000021 008 3ST Bl.-o.Anschl.-St.mont.DN 32 000021 026 1ST Lüftungsstopfen mont. DN 32 000021 010 1ST Hk.-Reguliervent.mont. DN 15 000021 022 1ST Winkelverschr.mont. DN 15 000021 042 2ST Radiator-Konsole einsetzen 000021 045 1ST Radiator-Halter einsetzen
IN0020021000005 | RADIATOR SETZEN KOMPL.MW(GUSS) | EUR | ST | 1 | 2.6 | 96.72 |  |  | Gr. AAP 000020 002 1ST Radiator setzen 000021 005 4ST Dichtungsfl.reinigen (neu) 000021 008 3ST Bl.-o.Anschl.-St.mont.DN 32 000021 026 1ST Lüftungsstopfen mont. DN 32 000021 010 1ST Hk.-Reguliervent.mont. DN 15 000021 022 1ST Winkelverschr.mont. DN 15 000021 042 2ST Radiator-Konsole einsetzen 000021 045 1ST Radiator-Halter einsetzen
IN0020022000003 | RADIATOR SETZEN KOMPL.WP(GUSS) | EUR | ST | 1 | 2.65 | 98.58 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 021 jedoch Wandplatten.
IN0020022000005 | RADIATOR SETZEN KOMPL.WP(GUSS) | EUR | ST | 1 | 2.783 | 103.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 021 jedoch Wandplatten.
IN0020023000003 | RADI.SETZ.KOMPL.BET.O.IP(GUSS) | EUR | ST | 1 | 3.267 | 121.52 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 021 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN0020023000005 | RADI.SETZ.KOMPL.BET.O.IP(GUSS) | EUR | ST | 1 | 3.383 | 125.86 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 021 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN0020027000003 | HEIZKOERPER SETZ.KOMPL.MW(ST) | EUR | ST | 1 | 1.467 | 54.56 |  |  | Gr. AAP 000020 001 1ST Heizkörper setzen 000021 008 3ST Bl.-o.Anschl.-St.mont.DN 15 000021 028 1ST Entlüftungsvent.mont.DN 15 000021 010 1ST Heizkörpervent.mont.DN 15 000021 012 1ST Fühlerelem.m.f.Fühl.mont. 000021 022 1ST Winkelverschr.mont.DN 15 000021 075 2ST Einstückkonsole mont.
IN0020027000005 | HEIZKOERPER SETZ.KOMPL.MW(ST) | EUR | ST | 1 | 1.5 | 55.8 |  |  | Gr. AAP 000020 001 1ST Heizkörper setzen 000021 008 3ST Bl.-o.Anschl.-St.mont.DN 15 000021 028 1ST Entlüftungsvent.mont.DN 15 000021 010 1ST Heizkörpervent.mont.DN 15 000021 012 1ST Fühlerelem.m.f.Fühl.mont. 000021 022 1ST Winkelverschr.mont.DN 15 000021 075 2ST Einstückkonsole mont.
IN0020028000003 | HEIZKOERPER SETZ.KOMPL.WP(ST) | EUR | ST | 1 | 1.583 | 58.9 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 027 jedoch Wandplatten.
IN0020028000005 | HEIZKOERPER SETZ.KOMPL.WP(ST) | EUR | ST | 1 | 1.617 | 60.14 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 027 jedoch Wandplatten.
IN0020029000003 | HEIZK.SETZ.KOMPL.BET.O.IP(ST) | EUR | ST | 1 | 1.817 | 67.58 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 027 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN0020029000005 | HEIZK.SETZ.KOMPL.BET.O.IP(ST) | EUR | ST | 1 | 1.85 | 68.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 027 jedoch Beton oder Industrieplatten.
IN-0021 | Zubehör Radiator und Heizkörper
IN0021001000001 | DOPPELVERBINDUNG DICHTEN (NEU) | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Heizkörperglieder parallel zueinander legen, 2 Verbindungsnippel mit Dichtung eindrehen, und mit Heizkörperschlüssel festziehen.
IN0021002000001 | DOPPELVERBINDUNG DICHTEN (ALT) | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 001. Zusätzlich Gewinde einölen.
IN0021003000001 | DOPPELVERBIND. AUSDICHT. (NEU) | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 2 Verbindungsnippel mittels Heizkörperschlüssel ausdichten.
IN0021004000001 | DOPPELVERBIND. AUSDICHT. (ALT) | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 003.
IN0021005000001 | DICHTUNGSFLAECH.REINIGEN (NEU) | EUR | 4ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Schutzkappen entfernen, Dichtflächen von Farbe und Schmutz mittels Feile reinigen (bearbeiten).
IN0021006000001 | DICHTUNGSFLAECH.REINIGEN (ALT) | EUR | 4ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Dichtungen entfernen, Dichtflächen reinigen und bearbeiten mittels Feile.
IN0021007000001 | INNENGEWINDE NACHSCHNEIDEN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Innengewinde mittels Gewindebohrer nachschneiden.
IN0021008000001 | BLIND-ODER ANSCHLUSSTOPFEN MON | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Blind- oder Anschlusstopfen DN 32 mit Dichtung festziehen.
IN0021009000001 | BLIND-ODER ANSCHLUSSTOPFEN DEM | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Blind- oder Anschlusstopfen DN 32 ausdichten.
IN0021010000001 | HEIZK.-REGULIERVENTIL MON. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | 2 Gewinde verpacken, eindrehen u. Ventil mit einer Verschraubung montieren.
IN0021011000001 | HEIZK.-REGULIERVENTIL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Verschraubung demontieren und 2 Gewinde ausdichten.
IN0021012000001 | FUEHLEREL.M.FEST.FUEHLER MON. | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Klemmschelle oder Innensechskantschraube lösen, Fühlerelement aufstecken und mit Klemmschelle oder Innensechskantschraube sichern.
IN0021013000001 | FUEHLEREL.M.FEST.FUEHL. DEM. | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Klemmschelle oder Innensechskantschraube lösen, Fühlerelement abziehen.
IN0021014000001 | FUEHLEREL.M.LOS.FUEHLER MON. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Klemmschelle oder Innensechskantschraube lösen, Regulierventilaufsatz aufstecken und mit Klemmschelle oder Innensechskantschraube sichern. Fühlerelement mit 2 Schrauben befestigen, 2m Kapillarrohr mit erforderlichen Bogen herrichten, montieren und mit Schellen befestigen.
IN0021015000001 | FUEHLEREL.M.LOS.FUEHLER DEM. | EUR | ST | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Klemmschelle oder Innensechskantschraube lösen, Regulierventilaufsatz abziehen, Fühlerelement mit 2 Schrauben lösen und 2 m Kapillarrohr mit Befestigungsschellen demontieren.
IN0021016000001 | FERNEINSTELLEL.M.2M KAP.MON. | EUR | ST | 1 | 0.717 | 26.66 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 014, jedoch mit 4 Befestigungsschrauben.
IN0021017000001 | FERNEINSTELLEL.M.2M KAP.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.317 | 11.78 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 015, jedoch mit 4 Befestigungsschrauben.
IN0021018000001 | FERNEINSTELLEL.M.5M KAP.MON. | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 016, jedoch 5 m Kapillarrohr.
IN0021019000001 | FERNEINSTELLELEME.M.5M KA.DEM. | EUR | ST | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 017, jedoch 5 m Kapillarrohr.
IN0021020000001 | FERNEINSTELLELEME.M.8M KA.MON. | EUR | ST | 1 | 1.517 | 56.42 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 016, jedoch 8 m Kapillarrohr.
IN0021021000001 | FERNEINSTELLELEME.M.8M KAP.DEM | EUR | ST | 1 | 0.658 | 24.49 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 017, jedoch 8 m Kapillarrohr.
IN0021022000001 | STAUER-SCHNELLENTLEERER MON. | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 010.
IN0021023000001 | STAUER-SCHNELLENTLEERER DEM. | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 011.
IN0021024000001 | VERSCHRAUBUNG MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Dichtung einlegen und Überwurfmutter festziehen.
IN0021025000001 | VERSCHRAUBUNG DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Überwurfmutter lösen.
IN0021026000001 | LUEFTUNGSSTOPFEN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | 1 Gewinde DN 32 verpacken, Lüftungsstopfen eindrehen und zentrieren.
IN0021027000001 | LUEFTUNGSSTOPFEN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 009.
IN0021028000001 | ENTLUEFTUNGSVENTIL MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Entlüftungsventil eindrehen und ausrichten.
IN0021029000001 | ENTLUEFTUNGSVENTIL DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Entlüftungsventil ausdichten.
IN0021030000001 | THERMOMETER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | 1 Gewinde verpacken, Thermometer eindrehen und ausrichten.
IN0021031000001 | THERMOMETER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | 1 Gewinde ausdichten.
IN0021032000001 | MANOMETERHAHN MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030.
IN0021033000001 | MANOMETERHAHN DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 031.
IN0021034000001 | MANOMETER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030.
IN0021035000001 | MANOMETER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 031.
IN0021036000001 | KESSELFUELL-U.ENTLEERUNGSH.MON | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030.
IN0021037000001 | KESSELFUELL-U.ENTLEERUNGSH.DEM | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 031.
IN0021038000001 | MEMBRAN-SICHERHEITSVENTIL MON. | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030.
IN0021039000001 | MEMBRAN-SICHERHEITSVENTIL DEM. | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 031.
IN0021040000001 | SCHNELLENTLUEFTER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.108 | 4.03 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 030.
IN0021041000001 | SCHNELLENTLUEFTER DEMONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 031.
IN0021042000001 | RADIATOR-KONSOLE EINSETZEN MW. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Konsolenloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Konsole einzementieren, aus- richten und verkeilen.
IN0021043000001 | RADIATOR-KONSOLE EINSETZEN WP. | EUR | ST | 1 | 0.517 | 19.22 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 042.
IN0021044000001 | RADIATOR-KONS.EINSETZ.BET.O.IP | EUR | ST | 1 | 0.758 | 28.21 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 042.
IN0021045000001 | RADIATOR-HALTER EINSETZEN MW. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Halterloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Halter einzementieren, ausrichten und verkeilen.
IN0021046000001 | RADIATOR-HALTER EINSETZEN WP. | EUR | ST | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0021047000001 | RADIATOR-HALTER EINS.BET.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.425 | 15.81 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 045.
IN0021048000001 | RADIATOR-KONS.M.1DUEB.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Dübelloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Dübel einsetzen. Konsole mit 1 Schraube montieren, einstellen und ausrichten.
IN0021049000001 | RADIATOR-KONS.M.1DUEB.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 048
IN0021050000001 | RA.-KONS.M.1DUEB.MON.BET.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 048
IN0021051000001 | RADIATOR-HALT.M.1 DUEB.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Dübelloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Dübel einsetzen, Halter montieren und ausrichten.
IN0021052000001 | RADIATOR-HALT.M.1 DUEB.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 051.
IN0021053000001 | RA.-HALTER M.1DUEB.MO.BET.O.IP | EUR | ST | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 051.
IN0021054000001 | RADIATOR-KONSOLE KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | 1 Schnitt anzeichnen, Konsole einspannen, sägen mit Handsäge u. bearbeiten.
IN0021055000001 | RADIATOR-HALTER KUERZEN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 054.
IN0021056000001 | HK.WANDBEF.M.1DUEBEL MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Dübelloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Dübel einsetzen. Wandbefestigung mit 1 Schraube montieren und ausrichten. Wandabstand einstellen.
IN0021057000001 | HK.WANDBEF.M.1DUEB.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 056
IN0021058000001 | HK.WANDB.M.1DUEB.MON.BET.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 056
IN0021059000001 | HK.WANDBEF.M.2DUEB.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 056 jedoch mit 2 Dübel.
IN0021060000001 | HK.WANDBEF.M.2DUEB.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 059
IN0021061000001 | HK.WANDB.M.2DUEB.MON.BET.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 059
IN0021062000001 | SPANNBOHRK.160MM LANG.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Konsolenloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Konsole einstecken, spannen und ausrichten.
IN0021063000001 | SPANNBOHRK.160MM LANG.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 062.
IN0021064000001 | SPANNBOHRK.160MM L.MO.BET.O.IP | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 062.
IN0021065000001 | SPANNBOHRK.200MM LANG.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 062, jedoch 200 mm lang.
IN0021066000001 | SPANNBOHRK.200MM LANG.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.342 | 12.71 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 065.
IN0021067000001 | SPANNBOHRK.200MM L.MO.BET.O.IP | EUR | ST | 1 | 0.392 | 14.57 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 065.
IN0021068000001 | HEIZK.-ABSTANDHALTER MONTIEREN | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Heizkörperabstandhalter an Aufhängebügel klemmen u. Wandabstand einstellen.
IN0021069000001 | BOHRK.O.HALTER 160MM L.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.242 | 8.99 |  |  | Konsolenloch anzeichnen, bohren mit Maschine, Konsole o. Halter einschlagen u. ausrichten (Eintreiber). Excenter o. Haltekralle mit 1 Schraube mont.
IN0021070000001 | BOHRK.O.HALTER 160MM L.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 069.
IN0021071000001 | BOHRK.O.HALT.160MM L.M.B.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.325 | 12.09 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 069.
IN0021072000001 | BOHRK.O.HALTER 200MM L.MON.MW. | EUR | ST | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 069, jedoch 200 mm lang.
IN0021073000001 | BOHRK.O.HALTER 200MM L.MON.WP. | EUR | ST | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 072.
IN0021074000001 | BOHRK.O.HALT.200MM L.M.B.O.IP. | EUR | ST | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 072.
IN0021075000001 | EINSTUECKKONS.300-900MM MON.MW | EUR | ST | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | 2 Dübellöcher anzeichnen, bohren mit Maschine, Dübel einsetzen, Schrauben montieren und Konsole ausrichten. Halter mit 2 Schrauben montieren.
IN0021076000001 | EINSTUECKKONS.300-900MM MON.WP | EUR | ST | 1 | 0.333 | 12.4 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 075.
IN0021077000001 | EINSTUECKK.300-900MM M.BE.O.IP | EUR | ST | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 075.
IN-0030 | Klima/Lüftung
IN0030006000015 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000020 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000025 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000032 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000040 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000050 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.142 | 5.27 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000065 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000080 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000100 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000125 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000150 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000200 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000225 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000250 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000300 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000350 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.275 | 10.23 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000400 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.292 | 10.85 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000450 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000500 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.3 | 11.16 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000560 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000600 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.358 | 13.33 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000700 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.408 | 15.19 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000800 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.45 | 16.74 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006000900 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.492 | 18.29 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030006001000 | HZ-ROHRLTG.HERRICHT.MIT AUSMES | EUR | M | 1 | 0.533 | 19.84 |  |  | Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung im Betrieb ausmessen, Skizze anfertigen, Rohrstücke nach Skizze ausmessen, anzeichnen, auf- und ablegen, ein- und ausspannen, Transport am Arbeitsplatz. DN 15-1000
IN0030010000015 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000020 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000025 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000032 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000040 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.058 | 2.17 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000050 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.067 | 2.48 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000065 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.073 | 2.73 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000080 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.083 | 3.1 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000100 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000125 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000150 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.125 | 4.65 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000200 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000225 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000250 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000300 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.225 | 8.37 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000350 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030010000400 | HZ-ROHRLEITUNG MONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.283 | 10.54 |  |  | Angefertigte oder gelieferte Rohrleitungsteile transportieren und einbauen, in Befestigungen hängen und ausrichten. Wenn erforderlich mit Hebezeugen hochziehen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000015 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.032 | 1.18 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000020 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.033 | 1.24 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000025 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.035 | 1.3 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000032 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.038 | 1.43 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000040 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000050 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.043 | 1.61 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000065 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.048 | 1.8 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000080 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000100 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000125 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.062 | 2.29 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000150 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000200 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.082 | 3.04 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000225 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000250 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.1 | 3.72 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000300 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.117 | 4.34 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000350 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.133 | 4.96 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000400 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.15 | 5.58 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000450 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000500 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000560 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030012000600 | HZ-ROHRLEITUNG DEMONTIEREN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Rohrleitung aus Befestigungen aushängen, wenn erforderlich mit Hebezeugen ablassen, transportieren, (zum Arbeitsplatz oder zur Schrottmulde) ablegen. Hebezeuge hängen, um- und abhängen. DN 15-1000
IN0030014000015 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000020 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000025 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.175 | 6.51 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000032 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000040 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.2 | 7.44 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000050 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.208 | 7.75 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000065 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.217 | 8.06 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000080 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.233 | 8.68 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000100 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.25 | 9.3 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000125 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.267 | 9.92 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000150 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.308 | 11.47 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000200 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.35 | 13.02 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000225 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.375 | 13.95 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000250 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.4 | 14.88 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000300 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.475 | 17.67 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000350 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.525 | 19.53 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000400 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.575 | 21.39 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000450 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000500 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.642 | 23.87 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000560 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000600 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.742 | 27.59 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000700 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.867 | 32.24 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000800 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 0.975 | 36.27 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014000900 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.083 | 40.3 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030014001000 | HZ-ROHRLEITUNG VERLEGEN | EUR | M | 1 | 1.183 | 44.02 |  |  | Arbeitsausführung wie AAP 006 und AAP 010. Rohrleitung herrichten mit ausmessen. Rohrleitung montieren. DN 15-1000
IN0030020000050 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000080 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.117 | 41.54 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000100 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.2 | 44.64 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000150 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.633 | 60.76 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000200 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.933 | 71.92 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000250 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.267 | 84.32 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000300 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 2.65 | 98.58 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000400 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.367 | 125.24 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030020000500 | HZ-ROHRSCHIEBER ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 3.983 | 148.18 |  |  | HZ-Rohrschieber anfertigen (alte Ausführung) 2 Profile anfertigen, 2 V-Nähte f. Gehäuse. 1 Schlitz in halbes Rohr für Zungenduchgang saegen, 1 Gehaeuse an Rohr anpassen, mit 3 N. schweissen. Schiebezunge anfertigen,verbohren,verstiften. DN 50-500
IN0030021000050 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000080 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.75 | 27.9 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000100 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.8 | 29.76 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000150 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.875 | 32.55 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030021000200 | HZ-BAJONETT-VERSCHLUSS | EUR | ST | 1 | 0.983 | 36.58 |  |  | 2 Rohre zuschneiden, 1 Muffe drücken, 2 x Form ausarbeiten, 2 Nocken anfertigen, aufschweissen. DN 50-200
IN0030022000050 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.508 | 18.91 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000080 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.567 | 21.08 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000100 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.625 | 23.25 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000150 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.708 | 26.35 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000200 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.825 | 30.69 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000250 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 0.933 | 34.72 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030022000300 | HZ-ROHRKLAPPE ANFERTIGEN | EUR | ST | 1 | 1.017 | 37.82 |  |  | 1 Platte an Schlagschere zuschneiden zum Drehen, gedrehte Scheibe 2x an Schlagschere durchschneiden. Rohr zuschneiden, abrichten, entgraten. 2 Halbschalen auf Achse mit 3 Lagen R+L aufschw. Achse auf Länge schleifen, entgaten. Klappe auf Achse, Loch anzeichnen, bohren. Klappe mit Achse verschrauben, Kontermutter aufschrauben. Handrad mit 1Lage aufschweissen. Richtungsanzeiger auschweissen. 2 Halbschalen aufschweissen. DN 50-300
IN0030029000001 | BLINDST.M.KETTE VERL. | EUR | ST | 1 | 0.433 | 16.12 |  |  | Blindst. mit Kette verlaengern.
IN0030030000015 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000020 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000025 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.04 | 1.49 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000032 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000040 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.042 | 1.55 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000050 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.047 | 1.74 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000065 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000080 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.053 | 1.98 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000100 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.057 | 2.11 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000125 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.065 | 2.42 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000150 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000200 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.072 | 2.67 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000225 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000250 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030030000300 | ROHRSCHNITT | EUR | ST | 1 | 0.092 | 3.41 |  |  | DN 15 - 300 1 Rohrschnitt anzeichnen, sägen mit Hand-, Band- oder Elektro-Handsäge, abrichten von Hand, Diskus-Schleifmaschaschine oder Elektro-Handhobel, entgraten mit Ziehklinge.
IN0030045000025 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.158 | 5.89 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000040 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.167 | 6.2 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300
IN0030045000050 | HZ-RUNDN.KOMPL.WF/WZ SCHW.0.V | EUR | ST | 1 | 0.183 | 6.82 |  |  | V-Rundnaht komplett Warmgas-Fächel/Warmgas- Ziehschweißen ohne verputzen. Nahtvorbereitung: Anfasen mittels El.-Handhobel, Winkelschleifer oder El.-Handkantenfräse, 2 Kanten von Hand oder maschinell anfasen und entgraten mittels Ziehklinge. (Schweißwinkel: 6-20 mm = 60 Grad und 21-25 mm = 45 Grad) spannen: 2 Teile auf-und abspannen, heften oder Hefthilfe. heften: 1 Wurzellage d 3 mm Warmgas- Fächelschweißen (WF) einschl. Schweißwulst entfernen. Schweissen: 1 Lage Warmgas-Ziehschweißen mit Profildraht bzw. 2 Lagen Warmgas-Ziehschweißen mit Profildr. DN 15-300